## 昭和40‐55年
住宅金融支援機構枠組壁工法住宅工事仕様書
年 度 工事種別 |  |  | 昭和４０年代 | 昭和５０年代
|  | 年度 | 昭和４９年(1974) | 昭和５２年（1977） | 昭和５４年（1979） | 昭和５５年（1980）
| 工事種別 |  | ■枠組壁工法技術基準告示第1019号制定 （S49年7月） | ■枠組壁工法技術基準告示第１次改正 （S52年7月） | ■旧省エネ基準の告示（S55年2月） | ■基準法施行令の改正（S55年10月） ［新耐震設計法の導入］
基礎工事 | 基礎の設置 |  | 該当なし | ■基礎の設置 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置
| 基礎の構造 |  | 該当なし | ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁 地下室・半地下室の基礎壁 土間コンクリート床と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁 地下室・半地下室の基礎壁 土間コンクリート床と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁 地下室・半地下室の基礎壁 土間コンクリート床と一体となった布基礎
| 布基礎 | 構造・寸法 | ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | 〔追加〕 ■構造 ・次のイから二のいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、無筋コンクリート布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満3t/m2以上の場合は、鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤の地耐力が3t/m2未満の場合は、別途検討 〔追加〕 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイから二のいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、無筋コンクリート布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満3t/m2以上の場合は、鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤の地耐力が3t/m2未満の場合は、別途検討 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイから二のいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、無筋コンクリート布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満3t/m2以上の場合は、鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤の地耐力が3t/m2未満の場合は、別途検討 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする
| べた基礎 | 構造・寸法 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 腰壁 | 1階の浴室まわり | 該当なし | ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、360mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、360mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、360mm以上
| コンクリート |  | ■コンクリート ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして下記を標準 無筋コンクリート、1：2：6 鉄筋入りコンクリート、1：2：4 | 〔追加〕 ■コンクリート ・調合、強度は、次のイ、ロのいずれか イ．レディーミクストコンクリートを用いる場合は、4週圧縮強度135kg/cm2以上 ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして下記を標準 無筋コンクリート、1：2：6 鉄筋入りコンクリート、1：2：4 ・現場練りコンクリートの練り方は、原則として機械練り | → ■コンクリート ・調合、強度は、次のイ、ロのいずれか イ．レディーミクストコンクリートを用いる場合は、4週圧縮強度135kg/cm2以上 ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして下記を標準 無筋コンクリート、1：2：6 鉄筋入りコンクリート、1：2：4 ・現場練りコンクリートの練り方は、原則として機械練り | → ■コンクリート ・調合、強度は、次のイ、ロのいずれか イ．レディーミクストコンクリートを用いる場合は、4週圧縮強度135kg/cm2以上 ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして下記を標準 無筋コンクリート、1：2：6 鉄筋入りコンクリート、1：2：4 ・現場練りコンクリートの練り方は、原則として機械練り
| 鉄筋 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| アンカーボルト |  | ■アンカーボルトの品質・寸法 ・普通アンカーボルト ・寸法は、径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 | 〔変更〕 ■アンカーボルトの寸法 ・寸法は径12mm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 | → ■アンカーボルトの寸法 ・寸法は径12mm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 | → ■アンカーボルトの寸法 ・寸法は径12mm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内
| 床下換気 |  | 該当なし | ■床下換気孔 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと | → ■床下換気孔 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと | → ■床下換気孔 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと
| 配管スリーブ |  |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 床下防湿 |  | 該当なし | ■防湿方法 ・次のいずれか 防湿フィルムを敷く べたにコンクリートを打つ ■防湿フィルムを敷く場合 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの重ね部分は乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿方法 ・次のいずれか 防湿フィルムを敷く べたにコンクリートを打つ ■防湿フィルムを敷く場合 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの重ね部分は乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿方法 ・次のいずれか 防湿フィルムを敷く べたにコンクリートを打つ ■防湿フィルムを敷く場合 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの重ね部分は乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え
| 基礎断熱工事 | 断熱材の施工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材の施工位置 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材の厚さ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床下防湿・防蟻措置 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（材料・断面） | 材料 | 一般事項 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 材料（構造材） | ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・躯体工事に用いる構造材料は下表 <img>W-49-3_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・躯体工事に用いる構造材料は下表 <img>W-49-3_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・躯体工事に用いる構造材料は下表 <img>W-49-3_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・躯体工事に用いる構造材料は下表 <img>W-49-3_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材
|  | 材料（各種ボード類） | ■各種ボード類 ・構造用合板の品質は、JASに適合 ・シージングボード､せっこうボードの品質は、それぞれのJISに適合 | 〔追加〕 ■各種ボード類 ・構造用合板の品質は、JASに適合 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、フレキシブル板、石綿パーライト板、石綿けい酸カルシウム板、パルプセメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | → ■各種ボード類 ・構造用合板の品質は、JASに適合 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、フレキシブル板、石綿パーライト板、石綿けい酸カルシウム板、パルプセメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | → ■各種ボード類 ・構造用合板の品質は、JASに適合 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、フレキシブル板、石綿パーライト板、石綿けい酸カルシウム板、パルプセメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合
|  | 材料（くぎ・ねじ） | ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（鉄丸くぎ）のCN、GN、SN ・GNは、電気亜鉛めっき処理 ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN90 平打ち：CN90 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード：GN40 シージングボード：SN40 ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | 〔変更〕 ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（鉄丸くぎ）のCN,GN,SN,ZN ・GN、ZNは、電気亜鉛めっき処理 ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN65又はCN75 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90 板材で材料が厚さ20mmの場合：CN65 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード：GN40 フレキシブル板：GN40 けい酸カルシウム板：GN40 パーライト板：GN40 シージングボード：SN40 ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | 〔変更〕 ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（鉄丸くぎ）のCN,GN,SN,ZN ・GN、ZNは、電気亜鉛めっき処理 ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN65又はCN75 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90 板材で材料が厚さ20mmの場合：CN65 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード：GN40 シージングボード：SN40 ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（鉄丸くぎ）のCN,GN,SN,ZN ・GN、ZNは、電気亜鉛めっき処理 ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN65又はCN75 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90 板材で材料が厚さ20mmの場合：CN65 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード：GN40 シージングボード：SN40 ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ
|  | 材料（諸金物） | ■諸金物 ・接合及び補強金物は、JIS A 5531（木構造金物）に定める材料で、溶融亜鉛めっき又は同等以上の防錆処理を施したもの | 〔変更〕 ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上
| 断面寸法 | 製材及び集成材の断面寸法 | ■寸法型式と寸法 ・表面プレーナー仕上とし、その呼名と実寸法は下表 <img>W-49-3_1_2</img> | 〔変更〕 ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-52-3_1_3</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-52-3_1_3</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-52-3_1_3</img>
躯体工事（防腐・防蟻） | 木部の防腐・防蟻措置 | 土台の防腐・防蟻措置 | ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・土台は、枠組壁工法用構造製材のJASの防腐処理の表示のあるもの ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | 〔追加〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・土台は、枠組壁工法用構造製材のJASの防腐処理の表示のあるもの ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる ・土台と基礎の間に水切り兼用の蟻がえしを設置 | ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・土台は、枠組壁工法用構造製材のJASの防腐処理の表示のあるもの ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 〔削除〕 （・土台と基礎の間に水切り兼用の蟻がえしを設置） | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・土台は、枠組壁工法用構造製材のJASの防腐処理の表示のあるもの ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる
|  | 土台以外の木部の 防腐・防蟻措置（枠組） （地面からの高さが 1ｍ以内の外壁） | ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・地面から１ｍ以内の構造耐力上主要な部分（床根太及び床材を除く）に有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じ防蟻措置をを講ずる | 〔変更〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・地面から１ｍ以内の構造耐力上主要な部分（床根太及び床材を除く）に有効な防腐措置を講ずる ・地盤面から１ｍ以内の構造耐力上主要な部分に有効な防蟻措置をした材を用いる | 〔変更〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・構造耐力上主要な部分（床根太及び床材を除く）のうち地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・構造耐力上主要な部分（床根太及び床材を除く）のうち地面から１ｍの範囲
|  | 土台以外の木部の防腐・防蟻措置（枠組以外） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁下地材） 【浴室・台所等の防腐・防蟻措置は、下方の「浴室等の防水措置」に掲載】 | 該当なし | 該当なし | ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・外部をモルタル塗とする場合の地盤から１ｍ以内の部分のアスファルトフェルト下地 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・外部をモルタル塗とする場合の地盤から１ｍ以内の部分のアスファルトフェルト下地
|  | 薬剤の品質等 （工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 薬剤の品質等 （現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質） | 該当なし | 該当なし | ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、JIS K 1550（フェノール類・無機フッ化物系木材防腐剤）若しくはJIS K 1554（クロム銅ひ素化合物系木材防腐剤）又は同等以上の性能有するもの ・防腐防蟻薬剤の品質は特記。特記がない場合は、日本しろあり対策協会又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、JIS K 1550（フェノール類・無機フッ化物系木材防腐剤）若しくはJIS K 1554（クロム銅ひ素化合物系木材防腐剤）又は同等以上の性能有するもの ・防腐防蟻薬剤の品質は特記。特記がない場合は、日本しろあり対策協会又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等
|  | 薬剤の品質等 （現場処理方法等） | 該当なし | 該当なし | ■防腐に合わせて防蟻のための薬剤を使用する場合の現場処理方法 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、特記。特記がない場合はしろあり協会制定の標準仕様書に準ずる | → ■防腐に合わせて防蟻のための薬剤を使用する場合の現場処理方法 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、特記。特記がない場合はしろあり協会制定の標準仕様書に準ずる
| 薄板軽量形鋼の防錆措置 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 床下地面の防蟻措置 | 適用 | 該当なし | ■防蟻措置 ・基礎周辺の地盤を適宜の薬品で改良 | 〔変更〕 ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・基礎の内外周部及び束石の周囲 | → ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・基礎の内外周部及び束石の周囲
|  | 薬剤による土壌処理 | 該当なし | 該当なし | ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する
| 浴室等の防水措置（防腐・防蟻措置） |  | ■防腐・防蟻措置を講ずる部分（塗装工事に記載されている） ・木部がコンクリート等の抱水性のあるものに接する部分、及び台所、浴室その他湿気のある場所で、ラスモルタル塗箇所のアスファルトフェルト下地 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分（塗装工事に記載されている） ・木部がコンクリート等の抱水性のあるものに接する部分、及び台所、浴室その他湿気のある場所で、ラスモルタル塗箇所のアスファルトフェルト下地 | 〔変更〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・台所、浴室その他湿気のある場所で、モルタル塗箇所のアスファルトフェルト張り下地（枠組、下張材） | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・台所、浴室その他湿気のある場所で、モルタル塗箇所のアスファルトフェルト張り下地（枠組、下張材）
躯体工事（床） | 床組・床枠組（平屋・２階建） | 土台の寸法型式等 | ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は枠組壁工法構造用製材のJASの防腐処の表示のあるもの 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は枠組壁工法構造用製材のJASの防腐処の表示のあるもの 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は枠組壁工法構造用製材のJASの防腐処の表示のあるもの 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は枠組壁工法構造用製材のJASの防腐処の表示のあるもの 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の土台・床根太・大引き | ■１階の床組を在来工法的に構成する場合 ・１階の床組を在来工法的に構成する場合は次の一による。隅角部及びT字部には寸法型式204以上の火打土台を入れる イ．呼名204を根太として使用し、470mm以内の間隔に入れる場合は、大引を1,370㎜以内ごとに入れる ロ．呼名204未満の材を根太として使用場合は、呼名404の大引を910mmごとに入れる ■防腐処理 ・根がらみは防腐処理を施す | 〔変更〕 ■１階の床組を在来工法的に構成する場合 ・１階の床組を在来工法的に構成する場合は次の一による。隅角部及びT字部には寸法型式204以上の火打土台を入れる イ．床根太は寸法型式204で間隔は500㎜以内、大引きは寸法型式404で間隔は1,370㎜以内 ロ．床根太に寸法型式204未満の木材を間隔500mm以下に用いる場合は、大引に寸法型式404を用い間隔は910mm以下とする ■防腐処理 ・根がらみは防腐処理を施す | → ■１階の床組を在来工法的に構成する場合 ・１階の床組を在来工法的に構成する場合は次の一による。隅角部及びT字部には寸法型式204以上の火打土台を入れる イ．床根太は寸法型式204で間隔は500㎜以内、大引きは寸法型式404で間隔は1,370㎜以内 ロ．床根太に寸法型式204未満の木材を間隔500mm以下に用いる場合は、大引に寸法型式404を用い間隔は910mm以下とする ■防腐処理 ・根がらみは防腐処理を施す | → ■１階の床組を在来工法的に構成する場合 ・１階の床組を在来工法的に構成する場合は次の一による。隅角部及びT字部には寸法型式204以上の火打土台を入れる イ．床根太は寸法型式204で間隔は500㎜以内、大引きは寸法型式404で間隔は1,370㎜以内 ロ．床根太に寸法型式204未満の木材を間隔500mm以下に用いる場合は、大引に寸法型式404を用い間隔は910mm以下とする ■防腐処理 ・根がらみは防腐処理を施す
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の床下張り | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床根太 （最下階の床枠組を含む） | ■床根太等の寸法 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材又は集成材を縦使いする ■床根太等の構成 ・耐力壁に平行する直下の床根太は2枚合わせとする ・耐力壁に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸法のころび止めを入れる ■床根太の間隔・スパン ・床根太相互の間隔は、470mm以内 ・樹種別、等級別の床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち ・床根太の釘打ちは３本のCN65又は２本のCN75を斜め打ち | ■床根太等の寸法 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材又は集成材を縦使いする 〔変更〕 ■床根太等の構成 ・耐力壁に平行する直下の床根太は2枚合わせ以上とする ・耐力壁に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸法のころび止めを設け、土台又は頭つなぎに3本のCN75を斜めくぎ打ち 〔変更〕 ■床根太の間隔・スパン ・床根太相互の間隔は、500mm以内 ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち ・床根太の釘打ちは３本のCN65又は２本のCN75を斜め打ち | → ■床根太等の寸法 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材又は集成材を縦使いする ■床根太等の構成 ・耐力壁に平行する直下の床根太は2枚合わせ以上とする ・耐力壁に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸法のころび止めを設け、土台又は頭つなぎに3本のCN75を斜めくぎ打ち ■床根太の間隔・スパン ・床根太相互の間隔は、500mm以内 ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち ・床根太の釘打ちは３本のCN65又は２本のCN75を斜め打ち | → ■床根太等の寸法 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材又は集成材を縦使いする ■床根太等の構成 ・耐力壁に平行する直下の床根太は2枚合わせ以上とする ・耐力壁に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸法のころび止めを設け、土台又は頭つなぎに3本のCN75を斜めくぎ打ち ■床根太の間隔・スパン ・床根太相互の間隔は、500mm以内 ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち ・床根太の釘打ちは３本のCN65又は２本のCN75を斜め打ち
|  | 床根太の継手 | ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止め兼ファイアーストッパーを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して4本のCN75を両面から斜め打ちする | 〔変更〕 ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止め兼ファイアーストッパーを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75又は3本のCN65を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止め兼ファイアーストッパーを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75又は3本のCN65を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止め兼ファイアーストッパーを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75又は3本のCN65を斜め打ちする
|  | 側根太と端根太 | ■側根太・端根太 ・端根太と側根太及び床根太の仕口には、３本のCN90を木口打ち ・側根太及び端根太から土台又は頭つなぎに対する釘打ちは、CN75を470mm以内の間隔で斜め打ち | 〔変更〕〔追加〕 ■側根太・端根太 ・端根太と側根太及び床根太の仕口には、３本のCN90を木口打ち ・床組の隅角部には、帯金物S-90を2本で補強し、それぞれに12本のZN40を平打ち ・側根太及び端根太から土台又は頭つなぎに対する釘打ちは、CN75を500mm以内の間隔で斜め打ち ・側根太及び端根太の継手部分は、床根太の継手と同様とする ・合板等の床下張材の割り付けの関係で側根太の外面まで床下張材が張れない場合には、側根太は2枚合わせとする ・また、端根太の外面まで床下張材が張れない場合には端根太は２枚合わせとするか床根太の間に釘の受け材を入れる。この受け材は端根太と同寸とし4本のCN-75を釘打ちして端根太と一体にする ・多雪区域で側根太が上部たて枠を通じて受ける積雪荷重によって転倒する恐れがある場合は、側根太を上記又はころび止め等の手法で有効に補強する | → ■側根太・端根太 ・端根太と側根太及び床根太の仕口には、３本のCN90を木口打ち ・床組の隅角部には、帯金物S-90を2本で補強し、それぞれに12本のZN40を平打ち ・側根太及び端根太から土台又は頭つなぎに対する釘打ちは、CN75を500mm以内の間隔で斜め打ち ・側根太及び端根太の継手部分は、床根太の継手と同様とする ・合板等の床下張材の割り付けの関係で側根太の外面まで床下張材が張れない場合には、側根太は2枚合わせとする ・また、端根太の外面まで床下張材が張れない場合には端根太は２枚合わせとするか床根太の間に釘の受け材を入れる。この受け材は端根太と同寸とし4本のCN-75を釘打ちして端根太と一体にする ・多雪区域で側根太が上部たて枠を通じて受ける積雪荷重によって転倒する恐れがある場合は、側根太を上記又はころび止め等の手法で有効に補強する | → ■側根太・端根太 ・端根太と側根太及び床根太の仕口には、３本のCN90を木口打ち ・床組の隅角部には、帯金物S-90を2本で補強し、それぞれに12本のZN40を平打ち ・側根太及び端根太から土台又は頭つなぎに対する釘打ちは、CN75を500mm以内の間隔で斜め打ち ・側根太及び端根太の継手部分は、床根太の継手と同様とする ・合板等の床下張材の割り付けの関係で側根太の外面まで床下張材が張れない場合には、側根太は2枚合わせとする ・また、端根太の外面まで床下張材が張れない場合には端根太は２枚合わせとするか床根太の間に釘の受け材を入れる。この受け材は端根太と同寸とし4本のCN-75を釘打ちして端根太と一体にする ・多雪区域で側根太が上部たて枠を通じて受ける積雪荷重によって転倒する恐れがある場合は、側根太を上記又はころび止め等の手法で有効に補強する
|  | ころび止め | ■ころび止め及びファイアーストップ材 ・床根太の間隔が4.5m以上の場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置 | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 ・床根太の間隔が4.5m以上の場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置 | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 ・床根太の間隔が4.5m以上の場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置 | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 ・床根太の間隔が4.5m以上の場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置
|  | 床開口部 （一般事項） | ■床開口部の幅及び長さ ・床開口部の幅（開口部端根太の長さ）は3.00m以下、開口部の長さ（開口部端根太間の距離）は床根太スパン表による | 〔変更〕 ■床開口部 ・床に矩形の開口部を設ける場合は、開口部端根太及び開口部側根太により開口部まわりの床根太を補強する | 〔変更〕 ■一般事項 ・床に矩形の開口部を設ける場合は、次の一により開口部まわりの床根太を補強する イ．1枚開口部端根太 ロ．2枚開口部端根太 ハ．開口部側根太 ニ．外壁に接する床開口部 | → ■一般事項 ・床に矩形の開口部を設ける場合は、次の一により開口部まわりの床根太を補強する イ．1枚開口部端根太 ロ．2枚開口部端根太 ハ．開口部側根太 ニ．外壁に接する床開口部
|  | 床開口部 （開口部端根太） | ■開口部端根太 ・2以上の支持壁のない矩形開口部の補強は下記。なお2枚合わせ以上の開口部端根太は、壁又は梁の受け材で受ける イ．開口部の幅が0.91m以上2.00m以下の場合の開口部端根太は2枚合わせとする ロ．開口部の幅が2.01m以上3.00m以下又は、開口部の長さが3.00m以上の場合の開口部端根太又は開口部側根太は3枚合わせとする | 〔変更〕 ■1枚開口部端根太 ・1枚開口部端根太の最大スパンは1.2m ・尾根太は次の一により、1枚開口部端根太に取り付ける イ．長さ1.8m以下の尾根太は、開口部端根太に3本のCN90を木口打ちし、さらに2本のCN75で斜め打ちする ロ．長さ1.8mを超える尾根太は、床根太と根太の仕口により開口部端根太に取り付ける ・1枚開口部端根太は、尾根太を開口部端根太に取り付ける場合と同様な方法で、開口部側根太に取り付ける ■2枚開口部端根太 ・2枚合わせ開口部端根太の最大スパンは、寸法型式210を用いる場合は3.0m、寸法型式208を用いる場合は2.0mとする ・2枚合わせ開口部端根太のくぎ打ちは、合わせばりのくぎ打ちと同じとする ・2枚合わせ開口部端根太に取り付ける尾根太の接合方法は、1枚開口部端根太と尾根太の接合と同じとする ・2枚合わせ開口部端根太は、次の一により開口部側根太の位置で支持する イ．開口部端根太と平行する耐力壁が開口部端根太の端部にある場合、3枚合わせのたて枠又は寸法型式4.4にもう1枚たて枠を添えたもので支持する。合わせたて枠のくぎ打ちは、CN90を上下端2本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちとする ロ．上記イ以外の場合は、はり受け金物で支持する | → ■1枚開口部端根太 ・1枚開口部端根太の最大スパンは1.2m ・尾根太は次の一により、1枚開口部端根太に取り付ける イ．長さ1.8m以下の尾根太は、開口部端根太に3本のCN90を木口打ちし、さらに2本のCN75で斜め打ちする ロ．長さ1.8mを超える尾根太は、床根太と根太の仕口により開口部端根太に取り付ける ・1枚開口部端根太は、尾根太を開口部端根太に取り付ける場合と同様な方法で、開口部側根太に取り付ける ■2枚開口部端根太 ・2枚合わせ開口部端根太の最大スパンは、寸法型式210を用いる場合は3.0m、寸法型式208を用いる場合は2.0mとする ・2枚合わせ開口部端根太のくぎ打ちは、合わせばりのくぎ打ちと同じとする ・2枚合わせ開口部端根太に取り付ける尾根太の接合方法は、1枚開口部端根太と尾根太の接合と同じとする ・2枚合わせ開口部端根太は、次の一により開口部側根太の位置で支持する イ．開口部端根太と平行する耐力壁が開口部端根太の端部にある場合、3枚合わせのたて枠又は寸法型式4.4にもう1枚たて枠を添えたもので支持する。合わせたて枠のくぎ打ちは、CN90を上下端2本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちとする ロ．上記イ以外の場合は、はり受け金物で支持する | → ■1枚開口部端根太 ・1枚開口部端根太の最大スパンは1.2m ・尾根太は次の一により、1枚開口部端根太に取り付ける イ．長さ1.8m以下の尾根太は、開口部端根太に3本のCN90を木口打ちし、さらに2本のCN75で斜め打ちする ロ．長さ1.8mを超える尾根太は、床根太と根太の仕口により開口部端根太に取り付ける ・1枚開口部端根太は、尾根太を開口部端根太に取り付ける場合と同様な方法で、開口部側根太に取り付ける ■2枚開口部端根太 ・2枚合わせ開口部端根太の最大スパンは、寸法型式210を用いる場合は3.0m、寸法型式208を用いる場合は2.0mとする ・2枚合わせ開口部端根太のくぎ打ちは、合わせばりのくぎ打ちと同じとする ・2枚合わせ開口部端根太に取り付ける尾根太の接合方法は、1枚開口部端根太と尾根太の接合と同じとする ・2枚合わせ開口部端根太は、次の一により開口部側根太の位置で支持する イ．開口部端根太と平行する耐力壁が開口部端根太の端部にある場合、3枚合わせのたて枠又は寸法型式4.4にもう1枚たて枠を添えたもので支持する。合わせたて枠のくぎ打ちは、CN90を上下端2本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちとする ロ．上記イ以外の場合は、はり受け金物で支持する
|  | 床開口部 （開口部側根太） | ■開口部側根太 ・2以上の支持壁のない矩形開口部の補強は下記 イ．開口部の幅が0.63m以上2.00m以下、かつ開口部の長さが2.99m以下の場合の開口部側根太は2枚合わせとする ロ．開口部の幅が2.01m以上3.00m以下又は、開口部の長さが3.00m以上の場合の開口部端根太又は開口部側根太は3枚合わせとする | 〔変更〕 ■開口部側根太 ・開口部の幅（開口部端根太のスパン）が0.5m以下の場合は開口部側根太は1枚 ・上記以外の場合の開口部側根太は2枚合せ以上とし、次の一による イ．開口部端根太の端部がすべて耐力壁で支持される場合は、2枚合せ開口部端根太とする ロ．床開口部の大きさを幅0.91m、長さ2.73mとする場合の開口部側根太を支持する支点間の距離は、2枚合せ開口部側根太に寸法型式210を用いる場合は3.64m以下、寸法型式208を用いる場合は2.73m以下とする ハ．床開口部の大きさを幅1.82m、長さ1.82m～2.73mとする場合の開口部側根太を支持する支点間の距離は、2枚合せ開口部側根太に寸法型式210を用いる場合は3.64m以下、寸法型式208を用いる場合は1.82m以下とし、開口部側根太に3枚合せの寸法型式208を用いる場合は2.73m以下とする ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、合わせばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部の幅（開口部端根太のスパン）が0.5m以下の場合は開口部側根太は1枚 ・上記以外の場合の開口部側根太は2枚合せ以上とし、次の一による イ．開口部端根太の端部がすべて耐力壁で支持される場合は、2枚合せ開口部端根太とする ロ．床開口部の大きさを幅0.91m、長さ2.73mとする場合の開口部側根太を支持する支点間の距離は、2枚合せ開口部側根太に寸法型式210を用いる場合は3.64m以下、寸法型式208を用いる場合は2.73m以下とする ハ．床開口部の大きさを幅1.82m、長さ1.82m～2.73mとする場合の開口部側根太を支持する支点間の距離は、2枚合せ開口部側根太に寸法型式210を用いる場合は3.64m以下、寸法型式208を用いる場合は1.82m以下とし、開口部側根太に3枚合せの寸法型式208を用いる場合は2.73m以下とする ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、合わせばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部の幅（開口部端根太のスパン）が0.5m以下の場合は開口部側根太は1枚 ・上記以外の場合の開口部側根太は2枚合せ以上とし、次の一による イ．開口部端根太の端部がすべて耐力壁で支持される場合は、2枚合せ開口部端根太とする ロ．床開口部の大きさを幅0.91m、長さ2.73mとする場合の開口部側根太を支持する支点間の距離は、2枚合せ開口部側根太に寸法型式210を用いる場合は3.64m以下、寸法型式208を用いる場合は2.73m以下とする ハ．床開口部の大きさを幅1.82m、長さ1.82m～2.73mとする場合の開口部側根太を支持する支点間の距離は、2枚合せ開口部側根太に寸法型式210を用いる場合は3.64m以下、寸法型式208を用いる場合は1.82m以下とし、開口部側根太に3枚合せの寸法型式208を用いる場合は2.73m以下とする ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、合わせばりと同様にする
|  | 床開口部 （外壁に接する開口部端根太、開口部側根太） | ■外壁に接する開口部 ・開口部端根太が外壁上に設けられる場合で、開口部の幅が0.63m以上2.00m以下の場合、端根太は2枚合わせ ・開口部側根太が外壁上に設けられる場合で、開口部の長さが2.01m以上の場合、開口部側根太は3枚合わせ | 〔変更〕 ■外壁に接する開口部 ・開口部を外壁に接して設ける場合、次の一により床開口部に面する外壁を補強する イ．外壁上にくる開口部端根太開口部側根太のスパンが1.82m以下の場合、それぞれ2枚合わせとする ロ．外壁上にくる開口部端根太開口部側根太のスパンが1.82mを超え2.73m以下の場合、それぞれ3枚合わせとする。この場合、3枚合わせに代えて集成材の寸法型式408又は410を用いることができる | → ■外壁に接する開口部 ・開口部を外壁に接して設ける場合、次の一により床開口部に面する外壁を補強する イ．外壁上にくる開口部端根太開口部側根太のスパンが1.82m以下の場合、それぞれ2枚合わせとする ロ．外壁上にくる開口部端根太開口部側根太のスパンが1.82mを超え2.73m以下の場合、それぞれ3枚合わせとする。この場合、3枚合わせに代えて集成材の寸法型式408又は410を用いることができる | → ■外壁に接する開口部 ・開口部を外壁に接して設ける場合、次の一により床開口部に面する外壁を補強する イ．外壁上にくる開口部端根太開口部側根太のスパンが1.82m以下の場合、それぞれ2枚合わせとする ロ．外壁上にくる開口部端根太開口部側根太のスパンが1.82mを超え2.73m以下の場合、それぞれ3枚合わせとする。この場合、3枚合わせに代えて集成材の寸法型式408又は410を用いることができる
|  | 床枠組の補強 （耐力壁のずれ・一致） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床枠組の補強 （上下階の耐力壁が根太と同せいのずれ） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床枠組の補強 （オーバーハング） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床枠組の補強 （セットバック） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床枠組の補強 （下屋付き構造） （２０１９年版から分離） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床ばり （寸法型式・合わせばり） | ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、呼び名2-208、2-210、2-212、3-208、3-210、3-212、4-208、4-210、4-212とする ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部400mm間隔に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部800mm間隔に千鳥に平打ち ・４枚合わせばりは、３枚合わせばりにCN90を両端部2本、中間部400mm間隔で平打ち | 〔変更〕 ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部400mm間隔に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部800mm間隔に千鳥に平打ち 〔削除〕 （・４枚合わせばり） | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部400mm間隔に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部800mm間隔に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部400mm間隔に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部800mm間隔に千鳥に平打ち
|  | 床ばり （両端部の支持） | ■床ばりの支持 ・床ばりを壁の中で受ける場合、合わせばり受け材は合わせばりと同数の呼名204を梁と同様なくぎ打ちとしたものとする | 〔追加〕 ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 〔変更〕 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から補助たて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から補助たて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から補助たて枠を床ばりを抱くように設ける
|  | 床ばり （床根太との仕口） | 該当なし | ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち
|  | 床ばり （合板ボックスビーム） （鉄骨ばり） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床根太の欠き込み・穴あけ | ■床根太の欠き込み ・根太の欠き込みは、支点部分圧縮側とし、深さは根太せいの1/3以下、欠き込み幅は根太せいの1/2以下 ■床根太の穴あけその他 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/4 以下とする ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | 〔変更〕 ■床根太の欠き込み ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上端を欠き込む場合は、深さは床根太せいの1/3以内、下端を欠き込む場合は床根太せいの1/6以内とし、欠き込み幅はいずれも床根太せいの1/2以下 〔変更〕 ■床根太の穴あけその他 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ちとすることを標準とする | → ■床根太の欠き込み ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上端を欠き込む場合は、深さは床根太せいの1/3以内、下端を欠き込む場合は床根太せいの1/6以内とし、欠き込み幅はいずれも床根太せいの1/2以下 ■床根太の穴あけその他 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ちとすることを標準とする | → ■床根太の欠き込み ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上端を欠き込む場合は、深さは床根太せいの1/3以内、下端を欠き込む場合は床根太せいの1/6以内とし、欠き込み幅はいずれも床根太せいの1/2以下 ■床根太の穴あけその他 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ちとすることを標準とする
|  | 床下張り （品質） | ■床下張り材の品質 ・厚さ12mm以上の構造用合板 | 〔追加〕 ■床下張り材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．厚さ15mm以上のパーティクルボード | → ■床下張り材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．厚さ15mm以上のパーティクルボード | → ■床下張り材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．厚さ15mm以上のパーティクルボード
|  | 床下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床下張り （張り方） | ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする | 〔追加〕 ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボードは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする | 〔追加〕 ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボードは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合で、スパン表による場合は、技術センターの定める基準により床現場接着剤として認定されたもの又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボードは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合で、スパン表による場合は、技術センターの定める基準により床現場接着剤として認定されたもの又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布
|  | 床下張り （突き合わせ部の受け材、根太間隔と厚さ） | ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、40mm×40mm以上の受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる、この場合くぎはCN65とする イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔470mm以下、厚さ21mm以上の構造用合板 | 〔変更〕〔追加〕 ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 | 〔追加〕 ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布
|  | 床下張り （釘打ち） | ■床下張り材の釘打ち ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内でに平打ち | 〔追加〕 ■床下張材の釘打ち ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65
|  | 40m2を超える区画 （一般事項、形状比、床下張り） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－土台・頭つなぎ） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－床根太と同せいのずれ） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－オーバーハング） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超える床根太間隔 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超える床根太間隔 （床下張りの品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | バルコニー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（壁） | 壁枠組（平屋・２階建） | 耐力壁 （配置、たて枠） | ■たて枠 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208の製材又は集成材 ・たて枠相互の間隔は470mm以内 | 〔変更〕〔追加〕 ■たて枠 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208の製材又は集成材 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 | → ■たて枠 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208の製材又は集成材 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 | → ■たて枠 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208の製材又は集成材 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内
|  | 耐力壁 （種類） | ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-49-3_4_1_3</img> | 〔変更〕 ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-52-3_4_1_3</img> | 〔変更〕 ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-54-3_4_1_3</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-54-3_4_1_3</img>
|  | 耐力壁 （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 耐力壁 （高さ） | ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mm | 〔追加〕 ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで
|  | 耐力壁の上枠・下枠 | ■上枠・下枠とたて枠の仕口 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | 〔変更〕 ■上枠・下枠とたて枠の仕口 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち若しくは４本のCN65を斜め打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち若しくは４本のCN65を斜め打ち | 〔変更〕 ■上枠・下枠とたて枠の仕口 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち
|  | 耐力壁の頭つなぎ | ■耐力壁の頭つなぎ ・頭つなぎの継手は上枠の継手と重なる位置には設けない ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、CN90を470mm間隔以内にたて枠の上で平打ちし、端部は2本平打ち | 〔変更〕 ■耐力壁の頭つなぎ ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち
|  | 耐力壁のすみ柱 （たて枠本数） | ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｌ字すみ柱） | ■耐力壁のＬ字すみ柱 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか かい木の場合：呼名204の長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、両側のたて枠から３本のCN90を千鳥に打ち付け、たて枠とたて枠の接合は、CN75をかい木のあるところでは２本並べて打ち、その他の部分は300mm間隔に平打ちする ３本のたて枠の場合：３本のたて枠を相互にCN75を300mm間隔に平打ちする | 〔変更〕 ■耐力壁のＬ字すみ柱 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｔ字すみ柱） | ■耐力壁のＴ字すみ柱 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれかとし、３本以上のたて枠で構成する イ．スペーサーとしてのたて枠を両側のたて枠からCN90で300mm間隔に平打ちし、壁と壁の接合は内壁のたて枠からCN75を300mm間隔に千鳥平打ち ロ．内壁側のたて枠から、CN90を300mm間隔に外壁側の２つのたて枠にくぎ打ちする | 〔変更〕 ■耐力壁のＴ字すみ柱 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔に平打ちする。壁と壁との接合には、内壁のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | 〔変更〕 ■耐力壁のＴ字すみ柱 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （十字すみ柱） | 該当なし | ■耐力壁の十字すみ柱 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （直角に交わらない場合） | 該当なし | 該当なし | ■直角に交わらない場合 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、参考図を標準とする | → ■直角に交わらない場合 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、参考図を標準とする
|  | 耐力壁線の開口部 （開口部の幅） | ■開口部の幅 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下
|  | 耐力壁線の開口部 （まぐさ） | ■まぐさ ・壁に幅470mm以上の開口部を設ける場合、まぐさを用い、幅900mm以上の場合は、まぐさ及びまぐさ受けを用いる ・まぐさ受け表及びまぐさ表を使用する場合は、それぞれ許容開口幅をとることができる ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ12mmの合板を470mm以内ごとにかい、両面からそれぞれ４本のCN90を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | 〔変更〕 ■まぐさ ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合
|  | 両面開口部の補強等 （一般事項） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－１階両面開口等） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－２階両面開口） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 耐力壁の枠組材の欠き込み・穴あけ | 該当なし | ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ・40mm以上残せない場合はまぐさを設置 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側を金物で補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ・40mm以上残せない場合はまぐさを設置 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側を金物で補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ・40mm以上残せない場合はまぐさを設置 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側を金物で補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強
|  | 外壁下張り (一般事項) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 外壁下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 外壁下張り （JAS材料） | ■構造用合板 ・合板と合板の上下間隔は6mmあける ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | ■構造用合板 ・合板と合板の上下間隔は6mmあける ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 〔追加〕 ■製材 ・厚さ13mm以上、幅210mm以上 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち、上・下枠、端根太・側根太及び土台に対し200mm間隔以下 | → ■構造用合板 ・合板と合板の上下間隔は6mmあける ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 ・厚さ13mm以上、幅210mm以上 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち、上・下枠、端根太・側根太及び土台に対し200mm間隔以下 | → ■構造用合板 ・合板と合板の上下間隔は6mmあける ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 ・厚さ13mm以上、幅210mm以上 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち、上・下枠、端根太・側根太及び土台に対し200mm間隔以下
|  | 外壁下張り (JIS材料（繊維板）) | ■シージングボード ・JIS A 5905の厚さ12mm ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、根太及び土台部分は200mm間隔以内 | 〔変更〕 ■シージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、端根太・側根太及び土台部分は200mm間隔以内 〔追加〕 ■ハードボード ・厚さ5mm以上又は厚さ7mm以上のハードボード ・くぎ打ち：厚さ5mm以上は、CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、厚さ7mm以上はパーティクルボードと同様 | → ■シージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、端根太・側根太及び土台部分は200mm間隔以内 ■ハードボード ・厚さ5mm以上又は厚さ7mm以上のハードボード ・くぎ打ち：厚さ5mm以上は、CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、厚さ7mm以上はパーティクルボードと同様 | → ■シージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、端根太・側根太及び土台部分は200mm間隔以内 ■ハードボード ・厚さ5mm以上又は厚さ7mm以上のハードボード ・くぎ打ち：厚さ5mm以上は、CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、厚さ7mm以上はパーティクルボードと同様
|  | 外壁下張り (JIS材料（木質系）) | 該当なし | ■パーティクルボード ・厚さ12mm以上 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔 | → ■パーティクルボード ・厚さ12mm以上 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔 | → ■パーティクルボード ・厚さ12mm以上 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔
|  | 外壁下張り (JIS材料（無機質系）) | 該当なし | ■フレキシブル板、けい酸カルシウム板、石綿パーライト板 ・厚さ6mm以上のフレキシブル板、厚さ8mm以上のけい酸カルシウム板、厚さ12mm以上のパーライト板 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔、中間部300mm間隔以内 ■ラスシート ・厚さ0.4mm以上のラスシート（LS4） ・継ぎ目：１山重ね ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔以内 | → ■フレキシブル板、けい酸カルシウム板、石綿パーライト板 ・厚さ6mm以上のフレキシブル板、厚さ8mm以上のけい酸カルシウム板、厚さ12mm以上のパーライト板 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔、中間部300mm間隔以内 ■ラスシート ・厚さ0.4mm以上のラスシート（LS4） ・継ぎ目：１山重ね ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔以内 | → ■フレキシブル板、けい酸カルシウム板、石綿パーライト板 ・厚さ6mm以上のフレキシブル板、厚さ8mm以上のけい酸カルシウム板、厚さ12mm以上のパーライト板 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔、中間部300mm間隔以内 ■ラスシート ・厚さ0.4mm以上のラスシート（LS4） ・継ぎ目：１山重ね ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔以内
|  | 外壁内通気措置 （一般事項） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 外壁内通気措置 （工法） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 筋かい・ころび止め | ■筋かい ・筋かいは４面プレーナーのかかった乾燥材を用いる ・呼名104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°から60°の角度に入れ、45°より小さくしない ・筋かいは、2階建ての1階部分では、上枠と頭つなぎまで欠き込んで入れる。2階建ての1階部分で上層のない部分、2階部分及び平屋の場合には上枠のみ欠き込み、頭つなぎは欠き込まない ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから上枠、下枠にはCN65を３本、たて枠にはそれぞれ２本、頭つなぎには３本平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めを入れる（筋かいがたて枠の長さの1/3以上にかかっている場合には省略できる） ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | 〔変更〕 ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち 〔変更〕 ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける（筋かいがたて枠の長さの1/3以上にかかっている場合には省略できる） ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける（筋かいがたて枠の長さの1/3以上にかかっている場合には省略できる） ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける（筋かいがたて枠の長さの1/3以上にかかっている場合には省略できる） ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち
|  | 壁枠組と床枠組・土台との緊結 | ■外壁一般部 ・壁は、下枠から床へ470mm間隔以内でCN90を平打ち ■外壁隅角部・開口部 ・ハリケーン・ストラップは、外壁の隅角部及び開口部の両端の部分にあたる耐力壁のたて枠に入れる ・ハリケーン・ストラップは、土台に対して内側と外側からCN65を３本打ち付ける | 〔変更〕 ■外壁一般部 ・外壁下張り材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁と床との緊結は、下枠から床へCN90を500mm以内の間隔に平打ち ・外壁下張り材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁と床との緊結は、下枠から床へCN90を250mm以内の間隔に平打ち ■外壁隅角部・開口部 ・外壁の隅角部及び開口部の両端に接する耐力壁のたて枠の下部の補強は、１階を床枠組で構成する場合は帯金物(S-67)を入れ、壁と床又は土台を緊結する。構造用合板を土台、端根太又は側根太にかぶせてくぎ打ちする場合は帯金物(S-67)を省略できる | → ■外壁一般部 ・外壁下張り材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁と床との緊結は、下枠から床へCN90を500mm以内の間隔に平打ち ・外壁下張り材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁と床との緊結は、下枠から床へCN90を250mm以内の間隔に平打ち ■外壁隅角部・開口部 ・外壁の隅角部及び開口部の両端に接する耐力壁のたて枠の下部の補強は、１階を床枠組で構成する場合は帯金物(S-67)を入れ、壁と床又は土台を緊結する。構造用合板を土台、端根太又は側根太にかぶせてくぎ打ちする場合は帯金物(S-67)を省略できる | → ■外壁一般部 ・外壁下張り材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁と床との緊結は、下枠から床へCN90を500mm以内の間隔に平打ち ・外壁下張り材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁と床との緊結は、下枠から床へCN90を250mm以内の間隔に平打ち ■外壁隅角部・開口部 ・外壁の隅角部及び開口部の両端に接する耐力壁のたて枠の下部の補強は、１階を床枠組で構成する場合は帯金物(S-67)を入れ、壁と床又は土台を緊結する。構造用合板を土台、端根太又は側根太にかぶせてくぎ打ちする場合は帯金物(S-67)を省略できる
|  | 40m2を超える区画 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （たて枠） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁下張り） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁枠組と床枠組との緊結） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 支持柱 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（小屋） | 小屋組（平屋・２階建） | 一般事項 | 該当なし | ■小屋 ・小屋組は次による イ．たるき、天井根太及びむなぎによるもの ロ．耐力壁又は屋根梁によって支持される屋根根太によるもの ハ．合板ガセット又は帯釘（ネール・プレート）を用いたトラスによるもの | → ■小屋組 ・小屋組は次による イ．たるき、天井根太及びむなぎによるもの ロ．耐力壁又は屋根梁によって支持される屋根根太によるもの ハ．合板ガセット又は帯釘（ネール・プレート）を用いたトラスによるもの | → ■小屋組 ・小屋組は次による イ．たるき、天井根太及びむなぎによるもの ロ．耐力壁又は屋根梁によって支持される屋根根太によるもの ハ．合板ガセット又は帯釘（ネール・プレート）を用いたトラスによるもの
|  | 陸屋根 | ■屋根根太 ・陸屋根（勾配2.5/10以下の片流れ屋根を含む）の屋根根太のスパンは、屋根根太のスパン表による ・屋根根太の継手は、頭つなぎ、はりの上で行い、根太を重ね合わせて継ぐ場合は200mm以上重ね片面から４本のCN75、両面８本打ち付け、頭つなぎに対しては片面２本のCN75、両面４本を斜め打ちする ・継手に添え木を用いる場合は、屋根根太と同寸で長さが600mm以上のものを用い片面から16本のCN75を打ち付け、頭つなぎに対しては両面から３本のCN75を斜め打ち ・屋根排水のために屋根根太を先細にする。根太の削込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、根太の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 ・屋根根太と外壁の頭つなぎには３本のCN65を斜め打ち、又は２本のCN75を斜め打ちし、かつ、たる木止め金物を用いたる木及び受け材に２本以上のCN65をくぎ打ちする ・屋根根太のころび止めは、外周壁の頭つなぎの上で行い、部材は屋根根太よりせいが50mm短い材を用いる | 〔変更〕 ■屋根根太 ・陸屋根（勾配2.5/10以下の片流れ屋根を含む）の屋根根太のスパンは、屋根根太のスパン表による ・屋根根太の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又ははりに４本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のために屋根根太を先細にする。根太の削込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、根太の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 ・屋根根太と外壁の緊結は、屋根根太から頭つなぎに４本のCN75を斜め打ちし、あおり止め金物を屋根根太１本おきに入れるか、あおり止め金物すべてに入れる ・屋根根太に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、屋根根太と同寸で換気孔を設けたもの又は屋根根太より１サイズ小さいものを入れる | → ■屋根根太 ・陸屋根（勾配2.5/10以下の片流れ屋根を含む）の屋根根太のスパンは、屋根根太のスパン表による ・屋根根太の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又ははりに４本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のために屋根根太を先細にする。根太の削込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、根太の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 ・屋根根太と外壁の緊結は、屋根根太から頭つなぎに４本のCN75を斜め打ちし、あおり止め金物を屋根根太１本おきに入れるか、あおり止め金物すべてに入れる ・屋根根太に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、屋根根太と同寸で換気孔を設けたもの又は屋根根太より１サイズ小さいものを入れる | → ■屋根根太 ・陸屋根（勾配2.5/10以下の片流れ屋根を含む）の屋根根太のスパンは、屋根根太のスパン表による ・屋根根太の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又ははりに４本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のために屋根根太を先細にする。根太の削込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、根太の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 ・屋根根太と外壁の緊結は、屋根根太から頭つなぎに４本のCN75を斜め打ちし、あおり止め金物を屋根根太１本おきに入れるか、あおり止め金物すべてに入れる ・屋根根太に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、屋根根太と同寸で換気孔を設けたもの又は屋根根太より１サイズ小さいものを入れる
|  | 片流れ屋根 | ■屋根根太 ・勾配2.5/10以下の片流れ屋根の屋根根太のスパンは、陸屋根の屋根根太のスパン表による ・勾配2.5/10をこえる場合は、たる木のスパン表による | 〔変更〕 ■屋根根太 ・片流れ屋根は、屋根根太によって構成 ・勾配2.5/10以下の片流れ屋根の屋根根太のスパンは、陸屋根の屋根根太のスパン表による ・勾配2.5/10をこえる場合は、たる木のスパン表による ・屋根根太は、外壁の頭つなぎの位置で、幅75mm以上欠き込み、４本のCN75を斜め打ち ・欠き込みはたる木せいの1/3以内 ・屋根根太に寸法型式208以上を用いる場合は、ころび止めを入れる ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■外壁との緊結 ・屋根根太は、あおり止め金物で外壁に緊結する | → ■屋根根太 ・片流れ屋根は、屋根根太によって構成 ・勾配2.5/10以下の片流れ屋根の屋根根太のスパンは、陸屋根の屋根根太のスパン表による ・勾配2.5/10をこえる場合は、たる木のスパン表による ・屋根根太は、外壁の頭つなぎの位置で、幅75mm以上欠き込み、４本のCN75を斜め打ち ・欠き込みはたる木せいの1/3以内 ・屋根根太に寸法型式208以上を用いる場合は、ころび止めを入れる ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■外壁との緊結 ・屋根根太は、あおり止め金物で外壁に緊結する | → ■屋根根太 ・片流れ屋根は、屋根根太によって構成 ・勾配2.5/10以下の片流れ屋根の屋根根太のスパンは、陸屋根の屋根根太のスパン表による ・勾配2.5/10をこえる場合は、たる木のスパン表による ・屋根根太は、外壁の頭つなぎの位置で、幅75mm以上欠き込み、４本のCN75を斜め打ち ・欠き込みはたる木せいの1/3以内 ・屋根根太に寸法型式208以上を用いる場合は、ころび止めを入れる ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■外壁との緊結 ・屋根根太は、あおり止め金物で外壁に緊結する
|  | たる木による切妻屋根 （構成） | ■たる木による切妻屋根 ・切妻屋根は、天井根太、たる木、むなぎ、たる木つなぎ、妻小壁たて枠、連続した振れ止めによって構成する ・たる木及び天井根太の間隔は470mm以内 ・天井根太は天井根太のスパン表による ・たる木は、たる木のスパン表による | 〔変更〕 ■切妻屋根の構成 ・切妻屋根は、天井根太、たる木、むなぎ、たる木つなぎ、妻小壁たて枠によって構成することを標準とする、ただし勾配が2.5/10以下の場合は屋根根太で構成する ・たるき及び天井根太はスパン表による ・小屋裏部屋等を設ける場合の天井根太は床根太のスパン表による | → ■切妻屋根の構成 ・切妻屋根は、天井根太、たる木、むなぎ、たる木つなぎ、妻小壁たて枠によって構成することを標準とする、ただし勾配が2.5/10以下の場合は屋根根太で構成する ・たるき及び天井根太はスパン表による ・小屋裏部屋等を設ける場合の天井根太は床根太のスパン表による | → ■切妻屋根の構成 ・切妻屋根は、天井根太、たる木、むなぎ、たる木つなぎ、妻小壁たて枠によって構成することを標準とする、ただし勾配が2.5/10以下の場合は屋根根太で構成する ・たるき及び天井根太はスパン表による ・小屋裏部屋等を設ける場合の天井根太は床根太のスパン表による
|  | たる木による切妻屋根 （天井根太） | ■天井根太 ・天井根太の継手は、屋根根太と同様に耐力壁の上で行う ・天井根太を重ね合わせて継ぐ場合は、200mm以上重ね両面で８本のCN75を平打ち、頭つなぎに両面で４本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継ぎ手添え木を用いる場合は、天井根太と同寸で長さ600mm以上のものを用い片面から10本のCN75を平打ち ・小さな開口部を天井根太面に設ける場合は、１枚の開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、１枚の開口部側根太の端部で頭つなぎに２本のCN75を斜めくぎ打ち ・大きな開口部を天井根太面に設ける場合は、床開口部に準ずる | 〔変更〕 ■天井根太 ・天井根太から頭つなぎ又ははりに対して両側から４本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁の上で床根太の継手と同様に行う。耐力壁がない場合ははりを設けて支持する ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表による ・小さな開口部を天井根太面に設ける場合は、１枚の開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、１枚の開口部側根太の端部で頭つなぎに２本のCN75を斜めくぎ打ち ・大きな開口部を天井根太面に設ける場合は、床開口部に準ずる | 〔変更〕 ■天井根太 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して両側から４本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表による ・小さな開口部を天井根太面に設ける場合は、１枚の開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、１枚の開口部側根太の端部で頭つなぎに２本のCN75を斜めくぎ打ち ・大きな開口部を天井根太面に設ける場合は、床開口部に準ずる | → ■天井根太 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して両側から４本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表による ・小さな開口部を天井根太面に設ける場合は、１枚の開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、１枚の開口部側根太の端部で頭つなぎに２本のCN75を斜めくぎ打ち ・大きな開口部を天井根太面に設ける場合は、床開口部に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （妻小壁） | ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を設ける ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる
|  | たる木による切妻屋根 （むなぎとたる木・たる木と頭つなぎの接合） | ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木よりせいが50mm大きなものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける ・むなぎからたる木へは３本のCN90を木口打ち、たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ・たるき棟固め金物をたる木３本おきにCN75を６本くぎ打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で頭つなぎ幅だけ欠き込んで納める ・頭つなぎ、上枠及びたて枠に対してはハリケーン・タイで取り付ける | 〔変更〕 ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より大きなせいのものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち 〔変更〕 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は75mm以上、寸法型式206以上の場合についても欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より大きなせいのものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち 〔変更〕 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より大きなせいのものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち
|  | たる木による切妻屋根 （たる木と天井根太の接合） | ■たる木と天井根太の接合 ・天井根太に３本のCN90又は５本のCN75でくぎ打ち | 〔変更〕 ■たる木と天井根太の接合 ・たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 <img>W-52-3_5_4_7</img> | 〔変更〕 ■たる木と天井根太の接合 ・たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 <img>W-54-3_5_4_8</img> | → ■たる木と天井根太の接合 ・たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 <img>W-54-3_5_4_8</img>
|  | たる木による切妻屋根 （軒のはりだし） | ■切妻のもちおくり ・切妻のもちおくりは、けらばたる木によって行う | 〔変更〕 ■切妻のもちおくり ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 | → ■切妻のもちおくり ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 | → ■切妻のもちおくり ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置
|  | たる木による切妻屋根 （たる木つなぎ） | ■たる木つなぎ ・たる木つなぎは、呼名106以上とし、天井根太の上端からむなぎの下端目での高さの2/5以上むなぎの下端から下がった位置に、たる木２本おきに入れる ・たる木に３本以上のCN75で平打ち ・振れ止めは、呼名104又は204とし、振れ止めからたる木へ各２本ずつのCN75をくぎ打ち | 〔変更〕 ■たる木つなぎ ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置
|  | たる木による切妻屋根 （外壁との緊結） | ■外壁との緊結 ・たる木は、頭つなぎ、上枠及びたて枠に対してはハリケーン・タイで取り付ける | → ■外壁との緊結 ・たる木又は天井根太と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木又は天井根太に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける | → ■外壁との緊結 ・たる木又は天井根太と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木又は天井根太に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける | → ■外壁との緊結 ・たる木又は天井根太と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木又は天井根太に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける
|  | 屋根ばりによる切妻屋根 | 該当なし | ■屋根ばり ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （４"系列の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記の支点の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、床根太の継ぎ手と同じとする ロ．屋根ばりにたるきを接合する場合は、床ばりと同じとする | → ■屋根ばり ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （４"系列の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記の支点の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、床根太の継ぎ手と同じとする ロ．屋根ばりにたるきを接合する場合は、床ばりと同じとする | → ■屋根ばり ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （４"系列の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記の支点の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、床根太の継ぎ手と同じとする ロ．屋根ばりにたるきを接合する場合は、床ばりと同じとする
|  | トラスによる切妻屋根 | ■トラス ・トラスはフィンク・トラスとし、スパンはスパン・くぎ打ち表による ・トラスには、両面より厚さ12mmの構造用合板でガセットをつくり、くぎ打ちはスパン・くぎ打ち表による ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと外壁の緊結 ・トラスから頭つなぎに両側からそれぞれ３本のCN65又は２本のCN75を斜め打ち ・ハリケーン・タイで固定 ■その他 ・トラスには、振れ止めとして呼名104又は204の連続材を図の箇所に入れ、２本のCN75をくぎ打ちする ・その他、たる木による切妻屋根による | 〔変更〕 ■トラス ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと外壁の緊結 ・トラスから頭つなぎに両側からそれぞれ４本のCN75を斜め打ち ・あおり止め金物(TW)をトラス１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる ■その他 ・トラスには、振れ止めとしてむねの部分にころび止めを、その他の部分に寸法型式104又は204の連続材を入れ、トラスに２本のCN75を平打ちする ・その他、たる木による切妻屋根による | → ■トラス ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと外壁の緊結 ・トラスから頭つなぎに両側からそれぞれ４本のCN75を斜め打ち ・あおり止め金物(TW)をトラス１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる ■その他 ・トラスには、振れ止めとしてむねの部分にころび止めを、その他の部分に寸法型式104又は204の連続材を入れ、トラスに２本のCN75を平打ちする ・その他、たる木による切妻屋根による | → ■トラス ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと外壁の緊結 ・トラスから頭つなぎに両側からそれぞれ４本のCN75を斜め打ち ・あおり止め金物(TW)をトラス１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる ■その他 ・トラスには、振れ止めとしてむねの部分にころび止めを、その他の部分に寸法型式104又は204の連続材を入れ、トラスに２本のCN75を平打ちする ・その他、たる木による切妻屋根による
|  | たる木による寄棟屋根 | ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟は、すみたる木、妻たる木、けらばたる木により構成する ・すみたる木は、一段ランク上の部材を使う ・すみたる木受けトラスは、切り妻部分と同じ部材を用いてキング・ポスト・トラスを構成する ・すみたる木及び妻たる木を受けるために、すみたる木受けトラスにすみたる木掛けを設ける ・すみたる木のスパンが3.64m以上の場合は束を立て、部材寸法を小さくできる、ただし、構造計算等により安全を確かめる ・すみたる木受けトラス、すみたる木、妻たる木、けらばたる木すみたる木掛けの積雪30cm以下の地域における部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・上記以外は、構造計算等により安全を確かめる ・すみたる木受けトラスのスパンが4.55m以上の場合には、これを受ける壁のたて枠は２本以上とする ■外壁との緊結 ・すみたる木、けらばたる木は、それぞれハリケーン・タイで頭つなぎ及び上枠に固定する | 〔変更〕 ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、けらばたる木、もちおくりたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、すみたる木及び妻たる木を受けるすみたる木掛けを設ける ・すみたる木掛けの寸法型式は、トラス上弦材と同じ ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の、積雪30cm以下の地域の場合における使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・上記以外は、構造計算等により安全を確かめる ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及びもちおくりたる木は、それぞれ両側から４本のCN75 を頭つなぎに斜め打ち | → ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、けらばたる木、もちおくりたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、すみたる木及び妻たる木を受けるすみたる木掛けを設ける ・すみたる木掛けの寸法型式は、トラス上弦材と同じ ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の、積雪30cm以下の地域の場合における使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・上記以外は、構造計算等により安全を確かめる ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及びもちおくりたる木は、それぞれ両側から４本のCN75 を頭つなぎに斜め打ち | → ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、けらばたる木、もちおくりたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、すみたる木及び妻たる木を受けるすみたる木掛けを設ける ・すみたる木掛けの寸法型式は、トラス上弦材と同じ ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の、積雪30cm以下の地域の場合における使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・上記以外は、構造計算等により安全を確かめる ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及びもちおくりたる木は、それぞれ両側から４本のCN75 を頭つなぎに斜め打ち
|  | トラスによる寄棟屋根 | ■トラス ・平頂トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる | → ■トラス ・平頂トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる | → ■トラス ・平頂トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる | → ■トラス ・平頂トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる
|  | 束立てによる小屋根 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | L字屋根・棟違い屋根 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 小屋面の開口部 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 屋根下張り （品質） | ■屋根下張材の品質 ・厚さ9mm以上の構造用合板 | 〔追加〕 ■屋根下張材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ9mm以上の構造用合板 ロ．厚さ12mm以上のパーティクルボード | → ■屋根下張材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ9mm以上の構造用合板 ロ．厚さ12mm以上のパーティクルボード | → ■屋根下張材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ9mm以上の構造用合板 ロ．厚さ12mm以上のパーティクルボード
|  | 屋根下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 屋根下張り （張り方） | ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向をたる木と直交するように張る | 〔変更〕〔追加〕 ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボードは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボードは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボードは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する
|  | 屋根下張り （継手部分） | ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、40mm×40mm以上の受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を470mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 | 〔変更〕 ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる
|  | 屋根下張り （釘打ち） | ■構造用合板の取付け ・CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 | 〔変更〕 ■屋根下張材のくぎ打ち ・くぎ打ちは、屋根下張り材に厚さ9mm～12mmを用いる場合は、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材の釘打ち ・くぎ打ちは、屋根下張り材に厚さ9mm～12mmを用いる場合は、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材の釘打ち ・くぎ打ちは、屋根下張り材に厚さ9mm～12mmを用いる場合は、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる
|  | 40m2を超える区画の小屋組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたる木間隔 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 小屋裏換気・軒裏換気 |  | 該当なし | ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに次の１により設置 イ-1.同一水平面上に設置 （吸排気両用）：天井面積の1/150以上 -2.同一水平面上で、防湿フィルムを天井全面に敷くか、又は換気孔を天井裏面より910mm以上高い位置に設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 -3.陸屋根の場合 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ロ-1.換気孔を吸気口と排気口にに分け、それぞれを垂直距離910mm以上離して設置 （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 -2.垂直距離910mm以上離して小屋裏の頂部に排気筒その他の器具で排気口を設置 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに次の１により設置 イ-1.同一水平面上に設置 （吸排気両用）：天井面積の1/150以上 -2.同一水平面上で、防湿フィルムを天井全面に敷くか、又は換気孔を天井裏面より910mm以上高い位置に設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 -3.陸屋根の場合 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ロ-1.換気孔を吸気口と排気口にに分け、それぞれを垂直距離910mm以上離して設置 （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 -2.垂直距離910mm以上離して小屋裏の頂部に排気筒その他の器具で排気口を設置 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに次の１により設置 イ-1.同一水平面上に設置 （吸排気両用）：天井面積の1/150以上 -2.同一水平面上で、防湿フィルムを天井全面に敷くか、又は換気孔を天井裏面より910mm以上高い位置に設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 -3.陸屋根の場合 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ロ-1.換気孔を吸気口と排気口にに分け、それぞれを垂直距離910mm以上離して設置 （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 -2.垂直距離910mm以上離して小屋裏の頂部に排気筒その他の器具で排気口を設置 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏吸気）：天井面積の1/900以上
屋根工事 | 下ぶき | 材料 | ■下ぶき材 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成樹脂系などの下ぶき材は、各製造所の仕様 | 〔追加〕 ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成樹脂系などの下ぶき材は、各製造所の仕様 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成樹脂系などの下ぶき材は、各製造所の仕様 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成樹脂系などの下ぶき材は、各製造所の仕様
|  | 工法 | ■下ぶき材のふき方 ・重ね合わせ 上下（縦方向）は60㎜以上 左右（横方向）は60㎜以上 ・留めつけは、座当て釘打ちで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ■合成樹脂系などの下ぶき材のふき方 ・各製造所の仕様による | 〔変更〕〔追加〕 ■下ぶき材のふき方 ・重ね合わせ 上下（縦方向）は120㎜以上 左右（横方向）は60㎜以上 ・留めつけは、座当て釘打ちで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ■合成樹脂系などの下ぶき材のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・重ね合わせ 上下（縦方向）は120㎜以上 左右（横方向）は60㎜以上 ・留めつけは、座当て釘打ちで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ■合成樹脂系などの下ぶき材のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・重ね合わせ 上下（縦方向）は120㎜以上 左右（横方向）は60㎜以上 ・留めつけは、座当て釘打ちで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ■合成樹脂系などの下ぶき材のふき方 ・各製造所の仕様による
| 金属板ぶき | 材料 | ■金属板の品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板） ・JIS G 3312（着色亜鉛鉄板） ■金属板の板厚 ・一般部は、＃30 ・谷の部分は、28# ■留付けくぎ ・亜鉛めっきで、長さ24mm～30mm | 〔追加〕 ■金属板の品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板） ・JIS G 3312（着色亜鉛鉄板） ・亜鉛の付着量305g/m2以上 〔変更〕 ■金属板の板厚 ・一般部は、0.35㎜以上 ・谷の部分、つり子等は、0.4mm以上 〔変更〕 ■留付けくぎ ・亜鉛めっきくぎ（亜鉛めっきしたカラーくぎを含む）とし、長さ25mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板） ・JIS G 3312（着色亜鉛鉄板） ・亜鉛の付着量305g/m2以上 ■金属板の板厚 ・一般部は、0.35㎜以上 ・谷の部分、つり子等は、0.4mm以上 ■留付けくぎ ・亜鉛めっきくぎ（亜鉛めっきしたカラーくぎを含む）とし、長さ25mm以上 | 〔変更〕 ■金属板の品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板）の屋根用 ・JIS G 3312（着色亜鉛鉄板）の屋根用 ■金属板の板厚 ・一般部は、0.35㎜以上 ・谷の部分、つり子等は、0.4mm以上 ■留付けくぎ ・亜鉛めっきくぎ（亜鉛めっきしたカラーくぎを含む）とし、長さ25mm以上
|  | 亜鉛鉄板ぶき・着色亜鉛鉄板ぶきの工法（S59まで） 一般工法（H14まで） 加 工（H15以降） | ■金属板の折り曲げ ・亜鉛鉄板の折り曲げその他は、めっき及び地はだにき裂が生じないよう切目を入れずに折り曲げる ■金属板の接合 ・はぎ合せ部及びその他は、こはぜ掛け（引掛又はつかみ合せ）とし、こはぜの掛かり及び折り返しなどの幅は、15mm内外 ■金属板の留め付け ・つり子は、幅25mm内外とし、くぎ打ち ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端を押え間隔250mm内外にくぎ打ち ・飛び付け子は、幅20mm（40mmを二つ折り）内外、両端を押え間隔250mm内外にくぎ打ち | 〔変更〕 ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・亜鉛鉄板はめっき及び地はだにき裂が生じないよう切目を入れずに折り曲げる ・着色亜鉛鉄板は塗膜に損傷はく離を生じないよう折り曲げる 〔変更〕 ■金属板の接合 ・はぎ合せ部は、こはぜ掛け（引掛又はつかみ合せ）とし、こはぜの掛かり及び折り返し幅は、下はぜ16mm、上はぜ10mm 〔変更〕 ■金属板の留め付け ・つり子は、幅30mm内外、長さ70～80mmとし、くぎ打ち ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・飛び付け子は、幅20mm内外、両端及び中間部の間隔250mm内外にくぎ打ち | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・亜鉛鉄板はめっき及び地はだにき裂が生じないよう切目を入れずに折り曲げる ・着色亜鉛鉄板は塗膜に損傷はく離を生じないよう折り曲げる ■金属板の接合 ・はぎ合せ部は、こはぜ掛け（引掛又はつかみ合せ）とし、こはぜの掛かり及び折り返し幅は、下はぜ16mm、上はぜ10mm ■金属板の留め付け ・つり子は、幅30mm内外、長さ70～80mmとし、くぎ打ち ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・飛び付け子は、幅20mm内外、両端及び中間部の間隔250mm内外にくぎ打ち | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・亜鉛鉄板はめっき及び地はだにき裂が生じないよう切目を入れずに折り曲げる ・着色亜鉛鉄板は塗膜に損傷はく離を生じないよう折り曲げる ■金属板の接合 ・はぎ合せ部は、こはぜ掛け（引掛又はつかみ合せ）とし、こはぜの掛かり及び折り返し幅は、下はぜ16mm、上はぜ10mm ■金属板の留め付け ・つり子は、幅30mm内外、長さ70～80mmとし、くぎ打ち ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・飛び付け子は、幅20mm内外、両端及び中間部の間隔250mm内外にくぎ打ち
|  | 屋根ふき工法 | ■着色亜鉛鉄板ぶき（亜鉛鉄板ぶきを含む） ・一文字ぶき：ふき板の寸法は450mm×600mmの大きさ ■長尺亜鉛鉄板ぶき ・かわら棒ぶき：かわら棒の間隔は470mm以内、溝板の継手は巻きはぜ ・心木がないかわら棒ぶき：特記によるほか、各製造所の仕様による | 〔変更〕 ■着色亜鉛鉄板ぶき（亜鉛鉄板ぶきを含む） ・一文字ぶき：ふき板の寸法は360mm×900mmの大きさ 〔変更〕 ■長尺亜鉛鉄板ぶき ・かわら棒ぶき：かわら棒の間隔は455mm以内、溝板の継手は巻きはぜ ・心木がないかわら棒ぶき：かわら棒の間隔は455mm以内、溝板の継手は巻きはぜ | ■着色亜鉛鉄板ぶき（亜鉛鉄板ぶきを含む） ・一文字ぶき：ふき板の寸法は360mm×900mmの大きさ 〔変更〕 ■長尺亜鉛鉄板ぶき ・かわら棒ぶき：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板の継手は巻きはぜ ・心木がないかわら棒ぶき：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板の継手は巻きはぜ | → ■着色亜鉛鉄板ぶき（亜鉛鉄板ぶきを含む） ・一文字ぶき：ふき板の寸法は360mm×900mmの大きさ ■長尺亜鉛鉄板ぶき ・かわら棒ぶき：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板の継手は巻きはぜ ・心木がないかわら棒ぶき：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板の継手は巻きはぜ
| 粘土がわらぶき | 材料 | ■日本がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）による ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）の和形セメントがわらによる | → ■日本がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）による ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）の和形セメントがわらによる | → ■日本がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）による ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）の和形セメントがわらによる | → ■日本がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）による ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）の和形セメントがわらによる
|  | 一般工法 | ■ふき方 ・さんがわら、軒先がわら、けらばがわら、谷縁がわらは、地通り、ふき足などむらなくむね峠までふき詰める ・のしがわらは本むね３段、すみむね２段（∧型の棟瓦の場合は、のしがわらを省く） ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらは１枚おきに互いに緊結し、むねがわらは１枚ごとに、地むねに緊結線２条で締め、こうがいくぎ留めしっくい押え | → ■ふき方 ・さんがわら、軒先がわら、けらばがわら、谷縁がわらは、地通り、ふき足などむらなくむね峠までふき詰める ・のしがわらは本むね３段、すみむね２段（∧型の棟瓦の場合は、のしがわらを省く） ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらは１枚おきに互いに緊結し、むねがわらは１枚ごとに、地むねに緊結線２条で締め、こうがいくぎ留めしっくい押え | → ■ふき方 ・さんがわら、軒先がわら、けらばがわら、谷縁がわらは、地通り、ふき足などむらなくむね峠までふき詰める ・のしがわらは本むね３段、すみむね２段（∧型の棟瓦の場合は、のしがわらを省く） ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらは１枚おきに互いに緊結し、むねがわらは１枚ごとに、地むねに緊結線２条で締め、こうがいくぎ留めしっくい押え | → ■ふき方 ・さんがわら、軒先がわら、けらばがわら、谷縁がわらは、地通り、ふき足などむらなくむね峠までふき詰める ・のしがわらは本むね３段、すみむね２段（∧型の棟瓦の場合は、のしがわらを省く） ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらは１枚おきに互いに緊結し、むねがわらは１枚ごとに、地むねに緊結線２条で締め、こうがいくぎ留めしっくい押え
| プレスセメントがわらぶき | 材料 | ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）による | 〔追加〕 ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）による ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）による ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）による ・特記がなければ、和形厚形スレート
|  | 工法 | ■工法 ・下記以外は日本がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレート、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は日本がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレート、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は日本がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は日本がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す）
| 住宅屋根用化粧スレートぶき | 材料 | ■カラースレートの品質 ・各製造所の仕様による | 〔変更〕 ■特殊屋根板の品質 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板の品質は、特記 | → ■特殊屋根板の品質 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板の品質は、特記 | → ■特殊屋根板の品質 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板の品質は、特記
|  | 工法 | ■カラースレートぶきの工法 ・各製造所の仕様による | 〔変更〕 ■特殊屋根板の工法 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板は、各製造所の仕様による | → ■特殊屋根板の工法 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板は、各製造所の仕様による | → ■特殊屋根板の工法 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板は、各製造所の仕様による
| とい | 硬質塩化ビニル雨どい | ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・各製造所の仕様による | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・各製造所の仕様による | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・各製造所の仕様による | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・各製造所の仕様による
|  | 金属板とい | ■金属板どいの品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板） ・厚さは特記がなければ＃30 ・軒どいの内面はコールタール塗 ■工法 ・継手は出隅、入り隅15mm以上重ね合わせ、はんだ付け | 〔変更〕 ■金属板どいの品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板） ・JIS G 3312（着色亜鉛鉄板） ・亜鉛の付着量244g/m2以上 ・厚さは特記がなければ0.3mm 〔変更〕 ■工法 ・継手は出隅、入り隅15mm以上、その他は30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板） ・JIS G 3312（着色亜鉛鉄板） ・亜鉛の付着量244g/m2以上 ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は出隅、入り隅15mm以上、その他は30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・亜鉛鉄板及び着色亜鉛鉄板は、建築外板用両面塗装品 ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は出隅、入り隅15mm以上、その他は30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの取付勾配はl/200以上
|  | 雨水の処理 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
断熱工事 | 断熱材の記号と熱伝導率 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 省エネ基準前～昭和五五年告示基準 | 材 料 | ■断熱材（その他工事に記載） ・断熱材は天井裏、床又は壁にすきまなく敷き込むか張り込み、くぎ又ほ接滸剤その他適宜の方法により固定 | 〔変更〕 ■断熱材 ・原則としてJIS規格品を用いる ・グラスウールやロックウールの充填型断熱材あるいは軟質繊維板、フォームボリスチレン等の板状型断熱材を単独又は併用で使用 ■防湿材 ・下記又は同等以上 ・厚さ0.1mm以上の防湿フィルム ・厚さ0.007mm以上のアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙 | → ■断熱材 ・原則としてJIS規格品を用いる ・グラスウールやロックウールの充填型断熱材あるいは軟質繊維板、フォームボリスチレン等の板状型断熱材を単独又は併用で使用 ■防湿材 ・下記又は同等以上 ・厚さ0.1mm以上の防湿フィルム ・厚さ0.007mm以上のアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙 | 〔変更〕 ■断熱材 ・下記の断熱材等を単独又は併用で使用 ・JIS A9522 (住宅用グラスウール断熱材） ・JIS 9521（住宅用ロックウール断熱材） ・JIS A5905（軟質繊維板） ・JIS A9511 (フォームボリスチレン保温材） ■防湿材 ・下記又は同等以上 ・厚さ0.1mm以上の防湿フィルム ・厚さ0.007mm以上のアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙
|  | 断熱構造とする部分 | 該当なし | ■施工部位 ・屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じている屋根を除く） ・外気に接する天井、壁、床 | ■施工部位 ・屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じている屋根を除く） ・外気に接する天井、壁、床 〔追加〕 断熱構造化工事の仕様 ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根又は屋根の直下の天井 ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床 二．外気に接する開口部 | 〔変更〕 ■施工部位 ・屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じている屋根を除く） ・外気に接する天井、壁、床 断熱構造化工事の仕様（S55年告示基準） ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根又は屋根の直下の天井及び外気に接する天井 ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床 二．外気に接する開口部（熱損失防止）
|  | 断熱性能 （等級２相当） | 該当なし | 該当なし | ■断熱性能 【割増仕様】 <img>W-54-8_dnkzk_3</img> | 〔変更〕 ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-55-8_dnkzk_3</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） | 該当なし | 該当なし | ■防湿層の施工 ・表面に防湿層付きの断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に向けて取り付け ・防湿層付きでない断熱材を使用する場合又は防湿層付きの断熱材を使用しても施工上隙間や防湿層の破れが生じる場合は、断熱材の室内側に厚さ0.1mm以上の防湿フィルム等を別に設ける ・防湿層を継ぐ場合の重ね幅は約150mm～200mm ・浴室回りの壁及び天井には厚さ0.1mm以上の防湿フィルム等の防湿層を別に設ける | 〔追加〕 ■防湿層の施工 ・表面に防湿層付きの断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に向けて取り付け ・防湿層付きでない断熱材を使用する場合又は防湿層付きの断熱材を使用しても施工上隙間や防湿層の破れが生じる場合は、断熱材の室内側に厚さ0.1mm以上の防湿フィルム等を別に設ける ・防湿層を継ぐ場合の重ね幅は約150mm～200mm ・室内仕上がビニルクロスその他防湿層と同等以上の透湿抵抗の材料でなされる場合は、防湿層を設けないことができる ・浴室回りの壁及び天井には厚さ0.1mm以上の防湿フィルム等の防湿層を別に設ける
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） | 該当なし | 該当なし | ■床の施工 ・充填型断熱材を使用する場合は下記 ・できるだけ耳付の断熱材を使用 ・脱落を防ぐため断熱材の受け材を大引の上又は根太の側面に設ける ・断熱材を床根太間に押し込み耳部をステープル等で根太の上面に固定 ・板状型断熱材を使用する場合は下記 ・大引きの上に置くか、木製の受け材等を根太又は大引きに取り付け断熱材を固定 ■壁の施工 ・充填型断熱材を使用する場合は下記 ・できるだけ耳付の断熱材を使用 ・耳部を間柱の室内側表面にステ ー プル又は釘等で固定 ・板状型断熱材を使用する場合は下記 ・断熱材と内装下地材との間に隙間が生 じないようできるだけ断熱材を間柱の室内側表面と面一になるようにする ・間柱間に釘、 受け材等で固定 | → ■床の施工 ・充填型断熱材を使用する場合は下記 ・できるだけ耳付の断熱材を使用 ・脱落を防ぐため断熱材の受け材を大引の上又は根太の側面に設ける ・断熱材を床根太間に押し込み耳部をステープル等で根太の上面に固定 ・板状型断熱材を使用する場合は下記 ・大引きの上に置くか、木製の受け材等を根太又は大引きに取り付け断熱材を固定 ■壁の施工 ・充填型断熱材を使用する場合は下記 ・できるだけ耳付の断熱材を使用 ・耳部を間柱の室内側表面にステ ー プル又は釘等で固定 ・板状型断熱材を使用する場合は下記 ・断熱材と内装下地材との間に隙間が生 じないようできるだけ断熱材を間柱の室内側表面と面一になるようにする ・間柱間に釘、 受け材等で固定
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） | 該当なし | 該当なし | ■天井・屋根の施工 ・原則として、小屋裏換気を行う場合は 天井に断熱材を施工、屋裏換気を行わない場合は 屋根に断熱材を施工 ・天井に充填断熱材を用いる場合は次のいずれか ・きるだけ耳付きの断熱材を使用し、野縁間に下から押し込み、耳部を野縁の室内側下面にステープル、釘又は金物等で固定 ・必ず防湿層付きの断熱材を使用し、天井材を張り上げた後、野縁受け材をまたがせて野緑間に敷きつめステ ー プル又は釘等で固定 ・屋根に断熱材を施工する場合は次のいずれか ・充填型断熱材を用いる場合は、できるだけ耳付きの断熱材を使用し、野縁間に下から押し込み、耳部を野縁の室内側下面にステープル、釘又は金物等で固定 ・板状型断熱材を用いる場合は、野地板の上に敷込み、 釘又はステ ー プル等を用いて取り付け ■床・壁・天井回りの取合い ・床と壁との取合部から外気が流入しないよう、壁の中に入れた断熱材は必ず土台に落し込む ・壁と天井との取合部から外気が流入しないよう、壁の中に入れた断熱材を軒けたまで延ばすか、又は天井に施工した断熱材を延ばして、外壁上部をふさぐ | → ■天井・屋根の施工 ・原則として、小屋裏換気を行う場合は 天井に断熱材を施工、屋裏換気を行わない場合は 屋根に断熱材を施工 ・天井に充填断熱材を用いる場合は次のいずれか ・きるだけ耳付きの断熱材を使用し、野縁間に下から押し込み、耳部を野縁の室内側下面にステープル、釘又は金物等で固定 ・必ず防湿層付きの断熱材を使用し、天井材を張り上げた後、野縁受け材をまたがせて野緑間に敷きつめステ ー プル又は釘等で固定 ・屋根に断熱材を施工する場合は次のいずれか ・充填型断熱材を用いる場合は、できるだけ耳付きの断熱材を使用し、野縁間に下から押し込み、耳部を野縁の室内側下面にステープル、釘又は金物等で固定 ・板状型断熱材を用いる場合は、野地板の上に敷込み、 釘又はステ ー プル等を用いて取り付け ■床・壁・天井回りの取合い ・床と壁との取合部から外気が流入しないよう、壁の中に入れた断熱材は必ず土台に落し込む ・壁と天井との取合部から外気が流入しないよう、壁の中に入れた断熱材を軒けたまで延ばすか、又は天井に施工した断熱材を延ばして、外壁上部をふさぐ
| 平成四年告示基準 | 断熱構造とする部分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱性能 （等級３） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 平成十一年・平成二五年告示基準 | 断熱構造とする部分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱性能 （等級４） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 一次エネルギー消費量等級４に係る仕様 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
内外装工事 | 左官工事 | モルタル下地ラス張り （一般事項・防水紙） | ■防水紙 ・アスファルト（1巻20kg） | 〔変更〕 ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg）
|  | モルタル下地ラス張り 平成１９年まで（メタルラス張り） 平成２０年以降（波形ラス張り） | ■防水紙の張り方 ・下地が厚さ12mm以上のシージングボードの場合を除き、防水紙を用いる ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・継目45mm以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープルで300mm以内、千鳥に打ち留める | 〔変更〕 ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・継目45mm以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープルで300mm以内、千鳥に打ち留める | 〔追加〕 ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）で下記のいずれか 波形ラス 平ラス1号に高さ9mmの波形をつけたもの ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 〔変更〕 ■メタルラスの張り方 ・継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープル（16#×25mm）又はタッカーくぎ（0.56×1.16×19mm以上）で250mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、必要に応じ力骨12#以上を差し込む | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）で下記のいずれか 波形ラス 平ラス1号に高さ9mmの波形をつけたもの ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープル（16#×25mm）又はタッカーくぎ（0.56×1.16×19mm以上）で250mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、必要に応じ力骨12#以上を差し込む
|  | モルタル下地ラス張り （紙付きリブラス張り） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル下地ラス張り （ワイヤラス張り） | ■防水紙の張り方 ・下地が厚さ12mm以上のシージングボードの場合を除き、防水紙を用いる ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・継目周囲は200mm内外、その他は300mm内外にステープルで打ち留める ・継目、その他に必要に応じ力骨を差し込む | 〔変更〕 ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・継目周囲は200mm内外、その他は300mm内外にステープルで打ち留める ・継目、その他に必要に応じ力骨を差し込む | 〔追加〕 ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）の規格品 ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 〔変更〕 ■ワイヤラスの張り方 ・継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープル（16#×25mm）又はタッカーくぎ（0.56×1.16×19mm以上）で250mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、必要に応じ力骨12#以上を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）の規格品 ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープル（16#×25mm）又はタッカーくぎ（0.56×1.16×19mm以上）で250mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、必要に応じ力骨12#以上を差し込む
|  | モルタル塗り | ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス下地の外壁） ・下塗り： ラス面まで塗り付ける ・むら直し：６mm ・中塗り： ６mm ・上塗り： ６mm | ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） 〔変更〕 ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁 （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ 〔変更〕 ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm
|  | せっこうプラスター塗り | ■材料 ・JIS A 6904（石膏プラスター）の規格による ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後6カ月以上経過のものは使わない ・すさ及び下げおは上質のもの | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）の規格による ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後6カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）の規格による ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後6カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）の規格による ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後6カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの
|  | 繊維壁塗り | 該当なし | ■材料 ・JIS A 6908（せんい質上塗り材）により、壁の使用目的によって下記 1種：綿状せんいを主とするもの 2種：木粉あるいは粒状物を主とするもの 3種：糸状せんいを主とするもの 4種：有機せんいの他に無機せんいを含むもの | → ■材料 ・JIS A 6908（せんい質上塗り材）により、壁の使用目的によって下記 1種：綿状せんいを主とするもの 2種：木粉あるいは粒状物を主とするもの 3種：糸状せんいを主とするもの 4種：有機せんいの他に無機せんいを含むもの | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 6908（繊維質上塗材）により、種類は下記 一般用 特殊用：用途及び性能によって難燃性、耐湿性、耐アルカリ性又はそれらを組み合わせたもの
| タイル張り | 壁タイル張り工法別張付モルタルの塗厚 | ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）の2級品又はその他の市販品で、同規格による同等品以上の品質 ■陶磁器質タイル張り（積上げ張り） ・モルタルをじゅうぶんに使用して張る ■モザイクタイル張り ・純セメントに適量のつの又はのりを入れてよく練る ・厚さ3mm位にむらなくこて塗りを行ったのち張る | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）又はその他の市販品で、同規格による同等品以上の品質 〔変更〕 ■陶磁器質タイル張り（積上げ張り） ・下部の隅角部より横方向に張る ・1日の張り上げ高さは1.2m程度 ・雨がかり部の裏詰めモルタルは2度詰め 〔変更〕 ■モザイクタイル張り ・純セメントに適量の（「つの」を削除）化学のりを入れてよく練る ・厚さ3mm位にむらなくこて塗りを行ったのち張る 〔追加〕 ■圧着張り ・タイルがあまり大型でない場合は、化学のり入りのセメントペーストを用いて圧着することができる ・下地ごしらえをして下地を平坦にする ・上から下に向って充分押さえ付けて張る ■接着剤張り（内装） ・接着剤を塗り、硬化を見計らい圧着張りに準じて張る ■厚さ12mm以上の防水せっこうボード下地 ・製造所の仕様による | ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）又はその他の市販品で、同規格による同等品以上の品質 〔追加〕 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-54-7_6_2_3</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）又はその他の市販品で、同規格による同等品以上の品質 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-54-7_6_2_3</img>
| その他 | 窯業系サイディング張り | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
建具まわり造作工事 | 外部建具及び止水 | 建具まわりの止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル塗仕上げ外壁内通気構造のサッシまわり止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニーの床防水 | FRP塗膜防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事があと施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事が先施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 排水処理 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニー手すり | 手すり上部の防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 笠木手すり | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
設備工事 | 給排水設備 | 給水設備 | ■材料 ・配管はすべて下記 白ガス管 ビニール管 | 〔追加〕 ■材料 ・配管は下記 白ガス管 ビニール管 銅管 | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格品、又は水道事業者の定めるもの JIS K 6742（水道用硬質塩化ビニール管） JIS H 4312（水道用鉛管） | → ■材料 ・管は下記の規格品、又は水道事業者の定めるもの JIS K 6742（水道用硬質塩化ビニール管） JIS H 4312（水道用鉛管）
|  | 給湯設備 | 該当なし | ■材料 ・配管は下記 白ガス管 耐熱塩化ビニール管 銅管 | 該当なし 〔削除〕 （■材料） | 該当なし
|  | 排水設備 | ■材料・工法 ・室内排水縦管は下記 金属管 ビニール管 ・床下横引管は90mm径の下記 陶管 ビニール管 | → ■材料・工法 ・室内排水縦管は下記 金属管 ビニール管 ・床下横引管は90mm径の下記 陶管 ビニール管 | 〔変更〕 ■材料・工法 ・管類は下記の規格品、又は同等 JIS K 6741（硬質塩化ビニール管） JIS G 5525（排水用鋳鉄管） JIS H 4312（水道用鉛管） JIS R 1201（陶管） ・室内排水縦管は下記 金属管 ビニール管 ・床下横引管は下記 ビニール管（75mm径以上） 陶管（90mm径） | → ■材料・工法 ・管類は下記の規格品、又は同等 JIS K 6741（硬質塩化ビニール管） JIS G 5525（排水用鋳鉄管） JIS H 4312（水道用鉛管） JIS R 1201（陶管） ・室内排水縦管は下記 金属管 ビニール管 ・床下横引管は下記 ビニール管（75mm径以上） 陶管（90mm径）
| ガス設備 |  | 該当なし | ■都市ガスの工事 ・供給事業者のガス供給規定に基づき施工 ■その他（プロパン等）のガス工事 ・関係法令、設置基準等に基づき責任施工 | → ■都市ガスの工事 ・供給事業者のガス供給規定に基づき施工 ■その他（プロパン等）のガス工事 ・関係法令、設置基準等に基づき責任施工 | 〔変更〕 ■一般ガスの工事 ・供給事業者のガス供給規定に基づき施工 ■その他（プロパン等）のガス工事 ・関係法令、設置基準等に基づき責任施工

## 昭和56‐59年
住宅金融支援機構枠組壁工法住宅工事仕様書
年 度 工事種別 |  |  | 昭和５０年代
|  | 年度 | 昭和５６年（1981） | 昭和５７年（1982） | 昭和５８年（1983） | 昭和５９年（1984）
| 工事種別 |  |  | ■枠組壁工法技術基準告示第２次改正［告示1019号廃止、56号制定］ （S57年1月）
基礎工事 | 基礎の設置 |  | → ■基礎の設置 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置
| 基礎の構造 |  | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁 地下室・半地下室の基礎壁 土間コンクリート床と一体となった布基礎 | 〔変更〕 ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁 地下室の基礎壁 土間コンクリート床と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁 地下室の基礎壁 土間コンクリート床と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁 地下室の基礎壁 土間コンクリート床と一体となった布基礎
| 布基礎 | 構造・寸法 | → ■構造 ・次のイから二のいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、無筋コンクリート布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満3t/m2以上の場合は、鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤の地耐力が3t/m2未満の場合は、別途検討 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイから二のいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、無筋コンクリート布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満3t/m2以上の場合は、鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤の地耐力が3t/m2未満の場合は、別途検討 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイから二のいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、無筋コンクリート布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満3t/m2以上の場合は、鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤の地耐力が3t/m2未満の場合は、別途検討 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイから二のいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、無筋コンクリート布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満3t/m2以上の場合は、鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤の地耐力が3t/m2未満の場合は、別途検討 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする
| べた基礎 | 構造・寸法 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 腰壁 | 1階の浴室まわり | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、360mm以上 | 〔追加〕 ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（空洞コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、360mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（空洞コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、360mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（空洞コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、360mm以上
| コンクリート |  | → ■コンクリート ・調合、強度は、次のイ、ロのいずれか イ．レディーミクストコンクリートを用いる場合は、4週圧縮強度135kg/cm2以上 ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして下記を標準 無筋コンクリート、1：2：6 鉄筋入りコンクリート、1：2：4 ・現場練りコンクリートの練り方は、原則として機械練り | 〔変更〕 ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは、下記 スランプ15cm 設計基準強度(F)は135kg/cm2 ポルトランドセメントを用いる場合の呼び強度は、設計基準強度(F)に、下表の気温による補正値を加えた値とする <img>W-57-3_5_6</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして下記を標準 無筋コンクリート、1：2：6 鉄筋コンクリート、1：2：4 ・練り方は、原則として機械練り | 〔変更〕 ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fcは135kg/cm2 ポルトランドセメントを用いる場合の呼び強度は、設計基準強度(Fc)に、下表の気温による補正値を加えた値とする <img>W-57-3_5_6</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして下記を標準 無筋コンクリート、1：2：6 鉄筋コンクリート、1：2：4 ・練り方は、原則として機械練り | → ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は135kg/cm2 ポルトランドセメントを用いる場合の呼び強度は、設計基準強度(Fc)に、下表の気温による補正値を加えた値とする <img>W-57-3_5_6</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして下記を標準 無筋コンクリート、1：2：6 鉄筋コンクリート、1：2：4 ・練り方は、原則として機械練り
| 鉄筋 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| アンカーボルト |  | → ■アンカーボルトの寸法 ・寸法は径12mm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 | 〔変更〕 ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 〔追加〕 ■埋設位置 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内
| 床下換気 |  | → ■床下換気孔 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと | 〔変更〕 ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと 〔追加〕 ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔
| 配管スリーブ |  | 該当なし | ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、正しい位置に取付 | 〔変更〕 ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置
| 床下防湿 |  | → ■防湿方法 ・次のいずれか 防湿フィルムを敷く べたにコンクリートを打つ ■防湿フィルムを敷く場合 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの重ね部分は乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | 〔変更〕 ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め防湿フィルムを敷く 〔変更〕 ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え
| 基礎断熱工事 | 断熱材の施工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材の施工位置 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材の厚さ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床下防湿・防蟻措置 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（材料・断面） | 材料 | 一般事項 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 材料（構造材） | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・躯体工事に用いる構造材料は下表 <img>W-49-3_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・躯体工事に用いる構造材料は下表 <img>W-49-3_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・躯体工事に用いる構造材料は下表 <img>W-49-3_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・躯体工事に用いる構造材料は下表 <img>W-49-3_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材
|  | 材料（各種ボード類） | → ■各種ボード類 ・構造用合板の品質は、JASに適合 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、フレキシブル板、石綿パーライト板、石綿けい酸カルシウム板、パルプセメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | 〔追加〕 ■各種ボード類 ・構造用合板の品質は、JASに適合 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、フレキシブル板、石綿パーライト板、石綿けい酸カルシウム板、炭酸マグネシウム板、パルプセメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | → ■各種ボード類 ・構造用合板の品質は、JASに適合 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、フレキシブル板、石綿パーライト板、石綿けい酸カルシウム板、炭酸マグネシウム板、パルプセメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | → ■各種ボード類 ・構造用合板の品質は、JASに適合 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、フレキシブル板、石綿パーライト板、石綿けい酸カルシウム板、炭酸マグネシウム板、パルプセメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合
|  | 材料（くぎ・ねじ） | → ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（鉄丸くぎ）のCN,GN,SN,ZN ・GN、ZNは、電気亜鉛めっき処理 ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN65又はCN75 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90 板材で材料が厚さ20mmの場合：CN65 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード：GN40 シージングボード：SN40 ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | 〔変更〕〔追加〕 ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質： JIS A 5551（太め鉄丸くぎ）のCN JIS A 5552（せっこうボード用くぎ）のGN JIS A 5553（シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ）のSN JIS A 5554（ステンレス鋼くぎ）のSFN 住・木センター規格のZN ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN65又はCN75 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90 板材で材料が厚さ20mmの場合：CN65 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質： JIS A 5551（太め鉄丸くぎ）のCN JIS A 5552（せっこうボード用くぎ）のGN JIS A 5553（シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ）のSN JIS A 5554（ステンレス鋼くぎ）のSFN 住・木センター規格のZN ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN65又はCN75 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90 板材で材料が厚さ30mmの場合：CN65 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質： JIS A 5551（太め鉄丸くぎ）のCN JIS A 5552（せっこうボード用くぎ）のGN JIS A 5553（シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ）のSN JIS A 5554（ステンレス鋼くぎ）のSFN 住・木センター規格のZN ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN65又はCN75 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90 板材で材料が厚さ30mmの場合：CN65 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ
|  | 材料（諸金物） | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上
| 断面寸法 | 製材及び集成材の断面寸法 | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-52-3_1_3</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-52-3_1_3</img> | 〔変更〕 ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-58-4_1_2</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-58-4_1_2</img>
躯体工事（防腐・防蟻） | 木部の防腐・防蟻措置 | 土台の防腐・防蟻措置 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・土台は、枠組壁工法用構造製材のJASの防腐処理の表示のあるもの ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・土台は、枠組壁工法用構造製材のJASの防腐処理の表示のあるもの ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | 〔変更〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・土台は、製材のJASの防腐・防蟻処理若しくは防腐処理の規格に適合する加圧処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・土台は、製材のJASの防腐・防蟻処理若しくは防腐処理の規格に適合する加圧処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる
|  | 土台以外の木部の 防腐・防蟻措置（枠組） （地面からの高さが 1ｍ以内の外壁） | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・構造耐力上主要な部分（床根太及び床材を除く）のうち地面から１ｍの範囲 | 〔変更〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・床枠組（床根太、床下張材を除く）、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | 〔変更〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲
|  | 土台以外の木部の防腐・防蟻措置（枠組以外） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁下地材） 【浴室・台所等の防腐・防蟻措置は、下方の「浴室等の防水措置」に掲載】 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・外部をモルタル塗とする場合の地盤から１ｍ以内の部分のアスファルトフェルト下地 | 〔変更〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲
|  | 薬剤の品質等 （工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合） | 該当なし | ■加圧式処理剤を使用する場合 ・JIS A 9108（土台用加圧式防腐処理木材）の規格に適合 | → ■加圧式処理剤を使用する場合 ・JIS A 9108（土台用加圧式防腐処理木材）の規格に適合 | → ■加圧式処理剤を使用する場合 ・JIS A 9108（土台用加圧式防腐処理木材）の規格に適合
|  | 薬剤の品質等 （現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質） | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、JIS K 1550（フェノール類・無機フッ化物系木材防腐剤）若しくはJIS K 1554（クロム銅ひ素化合物系木材防腐剤）又は同等以上の性能有するもの ・防腐防蟻薬剤の品質は特記。特記がない場合は、日本しろあり対策協会又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、JIS K 1550（フェノール類・無機フッ化物系木材防腐剤）若しくはJIS K 1554（クロム銅ひ素化合物系木材防腐剤）又は同等以上の性能有するもの ・防腐防蟻薬剤の品質は特記。特記がない場合は、日本しろあり対策協会又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、JIS K 1550（フェノール類・無機フッ化物系木材防腐剤）若しくはJIS K 1554（クロム銅ひ素化合物系木材防腐剤）又は同等以上の性能有するもの ・防腐防蟻薬剤の品質は特記。特記がない場合は、日本しろあり対策協会又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、JIS K 1550（フェノール類・無機フッ化物系木材防腐剤）若しくはJIS K 1554（クロム銅ひ素化合物系木材防腐剤）又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の予防剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等
|  | 薬剤の品質等 （現場処理方法等） | → ■防腐に合わせて防蟻のための薬剤を使用する場合の現場処理方法 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、特記。特記がない場合はしろあり協会制定の標準仕様書に準ずる | 〔変更〕 ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする
| 薄板軽量形鋼の防錆措置 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 床下地面の防蟻措置 | 適用 | → ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・基礎の内外周部及び束石の周囲 | → ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・基礎の内外周部及び束石の周囲 | → ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・基礎の内外周部及び束石の周囲 | → ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・基礎の内外周部及び束石の周囲
|  | 薬剤による土壌処理 | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する
| 浴室等の防水措置（防腐・防蟻措置） |  | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・台所、浴室その他湿気のある場所で、モルタル塗箇所のアスファルトフェルト張り下地（枠組、下張材） | 〔変更〕 ■浴室の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | → ■浴室の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | → ■浴室の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む）
躯体工事（床） | 床組・床枠組（平屋・２階建） | 土台の寸法型式等 | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は枠組壁工法構造用製材のJASの防腐処の表示のあるもの 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は枠組壁工法構造用製材のJASの防腐処の表示のあるもの 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 〔変更〕 ■土台の防腐措置 ・土台は加圧式処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は加圧式処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の土台・床根太・大引き | → ■１階の床組を在来工法的に構成する場合 ・１階の床組を在来工法的に構成する場合は次の一による。隅角部及びT字部には寸法型式204以上の火打土台を入れる イ．床根太は寸法型式204で間隔は500㎜以内、大引きは寸法型式404で間隔は1,370㎜以内 ロ．床根太に寸法型式204未満の木材を間隔500mm以下に用いる場合は、大引に寸法型式404を用い間隔は910mm以下とする ■防腐処理 ・根がらみは防腐処理を施す | 〔変更〕 ■１階の床組を在来工法的に構成する場合 ・床根太は寸法型式204 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐処理 ・根がらみは防腐処理を施す | ■１階の床組を在来工法的に構成する場合 ・床根太は寸法型式204 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 〔変更〕 ■防腐措置 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■１階の床組を在来工法的に構成する場合 ・床根太は寸法型式204 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の床下張り | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床根太 （最下階の床枠組を含む） | ■床根太等の寸法 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材又は集成材を縦使いする 〔変更〕 ■床根太等の構成 ・耐力壁に平行する直下の床根太は2枚合わせ以上とし土台又は頭つなぎに、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜めくぎ打ち ・耐力壁に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸法のころび止めを設け、土台又は頭つなぎに3本のCN75を斜めくぎ打ち ■床根太の間隔・スパン ・床根太相互の間隔は、500mm以内 ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち ・床根太の釘打ちは３本のCN65又は２本のCN75を斜め打ち | ■床根太等の寸法 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材又は集成材を縦使いする ■床根太等の構成 ・耐力壁に平行する直下の床根太は2枚合わせ以上とし土台又は頭つなぎに、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜めくぎ打ち ・耐力壁に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸法のころび止めを設け、土台又は頭つなぎに3本のCN75を斜めくぎ打ち ■床根太の間隔・スパン ・床根太相互の間隔は、500mm以内 ・床根太のスパンはスパン表による 〔変更〕 ■床根太のくぎ打ち ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち | ■床根太等の寸法 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材又は集成材を縦使いする 〔削除〕 （■床根太等の構成） ■床根太の間隔・スパン ・床根太相互の間隔は、500mm以内 ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち | → ■床根太等の寸法 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材又は集成材を縦使いする ■床根太の間隔・スパン ・床根太相互の間隔は、500mm以内 ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち
|  | 床根太の継手 | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止め兼ファイアーストッパーを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75又は3本のCN65を斜め打ちする | 〔変更〕 ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止め兼ファイアーストッパーを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止め兼ファイアーストッパーを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止め兼ファイアーストッパーを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする
|  | 側根太と端根太 | → ■側根太・端根太 ・端根太と側根太及び床根太の仕口には、３本のCN90を木口打ち ・床組の隅角部には、帯金物S-90を2本で補強し、それぞれに12本のZN40を平打ち ・側根太及び端根太から土台又は頭つなぎに対する釘打ちは、CN75を500mm以内の間隔で斜め打ち ・側根太及び端根太の継手部分は、床根太の継手と同様とする ・合板等の床下張材の割り付けの関係で側根太の外面まで床下張材が張れない場合には、側根太は2枚合わせとする ・また、端根太の外面まで床下張材が張れない場合には端根太は２枚合わせとするか床根太の間に釘の受け材を入れる。この受け材は端根太と同寸とし4本のCN-75を釘打ちして端根太と一体にする ・多雪区域で側根太が上部たて枠を通じて受ける積雪荷重によって転倒する恐れがある場合は、側根太を上記又はころび止め等の手法で有効に補強する | 〔変更〕 ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部600mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部600mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部600mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち
|  | ころび止め | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 ・床根太の間隔が4.5m以上の場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置 | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 ・床根太の間隔が4.5m以上の場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置 | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 ・床根太の間隔が4.5m以上の場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置 | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 ・床根太の間隔が4.5m以上の場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置
|  | 床開口部 （一般事項） | → ■一般事項 ・床に矩形の開口部を設ける場合は、次の一により開口部まわりの床根太を補強する イ．1枚開口部端根太 ロ．2枚開口部端根太 ハ．開口部側根太 ニ．外壁に接する床開口部 | 〔変更〕 ■一般事項 ・床に矩形の開口部を設ける場合の開口部まわりの構成は次による ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） | → ■一般事項 ・床に矩形の開口部を設ける場合の開口部まわりの構成は次による ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） | → ■一般事項 ・床に矩形の開口部を設ける場合の開口部まわりの構成は次による ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太）
|  | 床開口部 （開口部端根太） | → ■1枚開口部端根太 ・1枚開口部端根太の最大スパンは1.2m ・尾根太は次の一により、1枚開口部端根太に取り付ける イ．長さ1.8m以下の尾根太は、開口部端根太に3本のCN90を木口打ちし、さらに2本のCN75で斜め打ちする ロ．長さ1.8mを超える尾根太は、床根太と根太の仕口により開口部端根太に取り付ける ・1枚開口部端根太は、尾根太を開口部端根太に取り付ける場合と同様な方法で、開口部側根太に取り付ける ■2枚開口部端根太 ・2枚合わせ開口部端根太の最大スパンは、寸法型式210を用いる場合は3.0m、寸法型式208を用いる場合は2.0mとする ・2枚合わせ開口部端根太のくぎ打ちは、合わせばりのくぎ打ちと同じとする ・2枚合わせ開口部端根太に取り付ける尾根太の接合方法は、1枚開口部端根太と尾根太の接合と同じとする ・2枚合わせ開口部端根太は、次の一により開口部側根太の位置で支持する イ．開口部端根太と平行する耐力壁が開口部端根太の端部にある場合、3枚合わせのたて枠又は寸法型式4.4にもう1枚たて枠を添えたもので支持する。合わせたて枠のくぎ打ちは、CN90を上下端2本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちとする ロ．上記イ以外の場合は、はり受け金物で支持する | 〔変更〕 ■開口部端根太 ・開口部端根太のスパンは下表による <img>W-57-4_3_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、合わせばりのくぎ打ちと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ちしたのち、尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ちしたのち、開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、開口部側根太にはり受け金物を用いて取付ける（耐力壁又は支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ1枚につき３本のCN90を木口打ちができる） | 〔変更〕 ■開口部端根太 ・開口部の最大幅は、開口部端根太の寸法型式等により下表の値とする <img>W-58-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、合わせばりのくぎ打ちと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ちしたのち、尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ちしたのち、開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、開口部側根太にはり受け金物を用いて取付ける（耐力壁又は支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ1枚につき３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部の最大幅は、開口部端根太の寸法型式等により下表の値とする <img>W-58-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、合わせばりのくぎ打ちと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ちしたのち、尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ちしたのち、開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、開口部側根太にはり受け金物を用いて取付ける（耐力壁又は支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ1枚につき３本のCN90を木口打ちができる）
|  | 床開口部 （開口部側根太） | → ■開口部側根太 ・開口部の幅（開口部端根太のスパン）が0.5m以下の場合は開口部側根太は1枚 ・上記以外の場合の開口部側根太は2枚合せ以上とし、次の一による イ．開口部端根太の端部がすべて耐力壁で支持される場合は、2枚合せ開口部端根太とする ロ．床開口部の大きさを幅0.91m、長さ2.73mとする場合の開口部側根太を支持する支点間の距離は、2枚合せ開口部側根太に寸法型式210を用いる場合は3.64m以下、寸法型式208を用いる場合は2.73m以下とする ハ．床開口部の大きさを幅1.82m、長さ1.82m～2.73mとする場合の開口部側根太を支持する支点間の距離は、2枚合せ開口部側根太に寸法型式210を用いる場合は3.64m以下、寸法型式208を用いる場合は1.82m以下とし、開口部側根太に3枚合せの寸法型式208を用いる場合は2.73m以下とする ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、合わせばりと同様にする | 〔変更〕 ■開口部側根太 ・開口部の幅（開口部端根太のスパン）が0.5m以下の場合は開口部側根太は1枚 ・上記以外の場合開口部側根太は2枚合せ以上とし、下表による <img>W-57-4_3_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、合わせばりと同様にする | 〔変更〕 ■開口部側根太 ・開口部の最大長さは2.73m ・開口部側根太の枚数は、開口部幅が0.5m以下の場合は1枚、それ以外の場合は2枚合せ以上 ・2枚合せ以上の開口部側根太とした場合の支点間距離は開口部の大きさ及び寸法型式により下表に示す値以上のものとする <img>W-58-4_3_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部の最大長さは2.73m ・開口部側根太の枚数は、開口部幅が0.5m以下の場合は1枚、それ以外の場合は2枚合せ以上 ・2枚合せ以上の開口部側根太とした場合の支点間距離は開口部の大きさ及び寸法型式により下表に示す値以上のものとする <img>W-58-4_3_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする
|  | 床開口部 （外壁に接する開口部端根太、開口部側根太） | → ■外壁に接する開口部 ・開口部を外壁に接して設ける場合、次の一により床開口部に面する外壁を補強する イ．外壁上にくる開口部端根太開口部側根太のスパンが1.82m以下の場合、それぞれ2枚合わせとする ロ．外壁上にくる開口部端根太開口部側根太のスパンが1.82mを超え2.73m以下の場合、それぞれ3枚合わせとする。この場合、3枚合わせに代えて集成材の寸法型式408又は410を用いることができる | 〔変更〕 ■外壁に接する開口部 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の補強は下表 ・この場合の2枚合わせ、3枚合わせのくぎ打ちは、床ばりと同様 <img>W-57-4_9_5_4</img> | → ■外壁に接する開口部 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の補強は下表 ・この場合の2枚合わせ、3枚合わせのくぎ打ちは、床ばりと同様 <img>W-57-4_9_5_4</img> | → ■外壁に接する開口部 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の補強は下表 ・この場合の2枚合わせ、3枚合わせのくぎ打ちは、床ばりと同様 <img>W-57-4_9_5_4</img>
|  | 床枠組の補強 （耐力壁のずれ・一致） | 該当なし | 該当なし | ■一般事項 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は梁若しくは土台が一致している場合、床枠組上部の耐力壁直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は梁若しくは土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は梁若しくは土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は梁若しくは土台が一致している場合、床枠組上部の耐力壁直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は梁若しくは土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は梁若しくは土台に３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （上下階の耐力壁が根太と同せいのずれ） | 該当なし | 該当なし | ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 ・根太と同寸以内のずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 ・根太と同寸以内のずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （オーバーハング） | 該当なし | 該当なし | ■オーバーハング ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎにそれぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎにそれぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する
|  | 床枠組の補強 （セットバック） | 該当なし | 該当なし | ■セットバック ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材の鋼に示す補足上枠を用いて構成する | → ■セットバック ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材の鋼に示す補足上枠を用いて構成する
|  | 床枠組の補強 （下屋付き構造） （２０１９年版から分離） | 該当なし | 該当なし | セットバックに記載 | セットバックに記載
|  | 床ばり （寸法型式・合わせばり） | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部400mm間隔に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部800mm間隔に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部400mm間隔に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部800mm間隔に千鳥に平打ち | ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による 〔変更〕 ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部800mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部800mm間隔以内に千鳥に平打ち
|  | 床ばり （両端部の支持） | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から補助たて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から補助たて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から補助たて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から補助たて枠を床ばりを抱くように設ける
|  | 床ばり （床根太との仕口） | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち
|  | 床ばり （合板ボックスビーム） （鉄骨ばり） | ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合はスパン表による | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合はスパン表による | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合はスパン表による | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合はスパン表による
|  | 床根太の欠き込み・穴あけ | 〔変更〕〔追加〕 ■床根太の欠き込み ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ■床根太の穴あけその他 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ちとすることを標準とする | 〔追加〕 ■床根太の欠き込み ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む 〔追加〕 ■床根太の穴あけその他 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ちとすることを標準とする | → ■床根太の欠き込み ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ちとすることを標準とする | → ■床根太の欠き込み ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ちとすることを標準とする
|  | 床下張り （品質） | → ■床下張り材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．厚さ15mm以上のパーティクルボード | → ■床下張り材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．厚さ15mm以上のパーティクルボード | → ■床下張り材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．厚さ15mm以上のパーティクルボード | → ■床下張り材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．厚さ15mm以上のパーティクルボード
|  | 床下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床下張り （張り方） | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボードは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合で、スパン表による場合は、技術センターの定める基準により床現場接着剤として認定されたもの又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 | 〔変更〕 ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボードは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合で、スパン表による場合は、「住・木センター」の定める基準により床現場接着剤として認定されたもの又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボードは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合で、スパン表による場合は、「住・木センター」の定める基準により床現場接着剤として認定されたもの又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボードは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合で、スパン表による場合は、「住・木センター」の定める基準により床現場接着剤として認定されたもの又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布
|  | 床下張り （突き合わせ部の受け材、根太間隔と厚さ） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布
|  | 床下張り （釘打ち） | → ■床下張材の釘打ち ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65
|  | 40m2を超える区画 （一般事項、形状比、床下張り） | 該当なし | ■一般事項 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下）
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－土台・頭つなぎ） | 該当なし | ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－床根太と同せいのずれ） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－オーバーハング） | 該当なし | 該当なし | ■オーバーハングの場合 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 50cmを超える床根太間隔 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超える床根太間隔 （床下張りの品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | バルコニー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（壁） | 壁枠組（平屋・２階建） | 耐力壁 （配置、たて枠） | → ■たて枠 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208の製材又は集成材 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 | 〔追加〕 ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208の製材又は集成材 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 | ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 〔変更〕 ■たて枠 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404の製材又は集成材 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404の製材又は集成材 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内
|  | 耐力壁 （種類） | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-54-3_4_1_3</img> | 〔変更〕 ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-57-4_5_1_3</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-57-4_5_1_3</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-57-4_5_1_3</img>
|  | 耐力壁 （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 耐力壁 （高さ） | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで
|  | 耐力壁の上枠・下枠 | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち
|  | 耐力壁の頭つなぎ | → ■耐力壁の頭つなぎ ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち
|  | 耐力壁のすみ柱 （たて枠本数） | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｌ字すみ柱） | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする | 〔変更〕 ■耐力壁のＬ字すみ柱 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部600mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部600mm間隔以内に千鳥に平打ちする
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｔ字すみ柱） | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | 〔変更〕 ■耐力壁のＴ字すみ柱 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部600mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部600mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （十字すみ柱） | → ■耐力壁の十字すみ柱 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | 〔変更〕 ■耐力壁の十字すみ柱 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部600mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （直角に交わらない場合） | → ■直角に交わらない場合 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、参考図を標準とする | → ■直角に交わらない場合 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、参考図を標準とする | → ■直角に交わらない場合 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、参考図を標準とする | → ■直角に交わらない場合 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、参考図を標準とする
|  | 耐力壁線の開口部 （開口部の幅） | → ■開口部の幅 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下
|  | 耐力壁線の開口部 （まぐさ） | → ■まぐさ ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合
|  | 両面開口部の補強等 （一般事項） | 該当なし | ■一般事項 ・建物外周部の隅角部の両面に開口部を設けたものは、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける | → ■一般事項 ・建物外周部の隅角部の両面に開口部を設けたものは、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける | → ■一般事項 ・建物外周部の隅角部の両面に開口部を設けたものは、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－１階両面開口等） | 該当なし | ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－２階両面開口） | 該当なし | ■２階部分に両面開口を設ける場合 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用
|  | 耐力壁の枠組材の欠き込み・穴あけ | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ・40mm以上残せない場合はまぐさを設置 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側を金物で補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | 〔変更〕 ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ・上記によらない場合はまぐさを設置 〔追加〕 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ・上記によらない場合はまぐさを設置 ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強
|  | 外壁下張り (一般事項) | 該当なし | 該当なし | ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる
|  | 外壁下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 外壁下張り （JAS材料） | → ■構造用合板 ・合板と合板の上下間隔は6mmあける ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 ・厚さ13mm以上、幅210mm以上 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち、上・下枠、端根太・側根太及び土台に対し200mm間隔以下 | → ■構造用合板 ・合板と合板の上下間隔は6mmあける ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 ・厚さ13mm以上、幅210mm以上 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち、上・下枠、端根太・側根太及び土台に対し200mm間隔以下 | 〔変更〕 ■構造用合板 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 ・厚さ13mm以上、幅210mm以上 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち、上・下枠、端根太・側根太及び土台に対し200mm間隔以下 | → ■構造用合板 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 ・厚さ13mm以上、幅210mm以上 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち、上・下枠、端根太・側根太及び土台に対し200mm間隔以下
|  | 外壁下張り (JIS材料（繊維板）) | → ■シージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、端根太・側根太及び土台部分は200mm間隔以内 ■ハードボード ・厚さ5mm以上又は厚さ7mm以上のハードボード ・くぎ打ち：厚さ5mm以上は、CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、厚さ7mm以上はパーティクルボードと同様 | → ■シージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、端根太・側根太及び土台部分は200mm間隔以内 ■ハードボード ・厚さ5mm以上又は厚さ7mm以上のハードボード ・くぎ打ち：厚さ5mm以上は、CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、厚さ7mm以上はパーティクルボードと同様 | → ■シージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、端根太・側根太及び土台部分は200mm間隔以内 ■ハードボード ・厚さ5mm以上又は厚さ7mm以上のハードボード ・くぎ打ち：厚さ5mm以上は、CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、厚さ7mm以上はパーティクルボードと同様 | → ■シージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、端根太・側根太及び土台部分は200mm間隔以内 ■ハードボード ・厚さ5mm以上又は厚さ7mm以上のハードボード ・くぎ打ち：厚さ5mm以上は、CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内、厚さ7mm以上はパーティクルボードと同様
|  | 外壁下張り (JIS材料（木質系）) | → ■パーティクルボード ・厚さ12mm以上 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔 | → ■パーティクルボード ・厚さ12mm以上 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔 | ■パーティクルボード ・厚さ12mm以上 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 〔変更〕 ■硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔 | → ■パーティクルボード ・厚さ12mm以上 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔
|  | 外壁下張り (JIS材料（無機質系）) | → ■フレキシブル板、けい酸カルシウム板、石綿パーライト板 ・厚さ6mm以上のフレキシブル板、厚さ8mm以上のけい酸カルシウム板、厚さ12mm以上のパーライト板 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔、中間部300mm間隔以内 ■ラスシート ・厚さ0.4mm以上のラスシート（LS4） ・継ぎ目：１山重ね ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔以内 | ■フレキシブル板、けい酸カルシウム板、石綿パーライト板 ・厚さ6mm以上のフレキシブル板、厚さ8mm以上のけい酸カルシウム板、厚さ12mm以上のパーライト板 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔、中間部300mm間隔以内 〔追加〕 ■炭酸マグネシウム板 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔以内、中間部300mm間隔以内 ■ラスシート ・厚さ0.4mm以上のラスシート（LS4） ・継ぎ目：１山重ね ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔以内 | → ■フレキシブル板、けい酸カルシウム板、石綿パーライト板 ・厚さ6mm以上のフレキシブル板、厚さ8mm以上のけい酸カルシウム板、厚さ12mm以上のパーライト板 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔、中間部300mm間隔以内 ■炭酸マグネシウム板 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔以内、中間部300mm間隔以内 ■ラスシート ・厚さ0.4mm以上のラスシート（LS4） ・継ぎ目：１山重ね ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔以内 | → ■フレキシブル板、けい酸カルシウム板、石綿パーライト板 ・厚さ6mm以上のフレキシブル板、厚さ8mm以上のけい酸カルシウム板、厚さ12mm以上のパーライト板 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔、中間部300mm間隔以内 ■炭酸マグネシウム板 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔以内、中間部300mm間隔以内 ■ラスシート ・厚さ0.4mm以上のラスシート（LS4） ・継ぎ目：１山重ね ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔、中間部200mm間隔以内
|  | 外壁内通気措置 （一般事項） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 外壁内通気措置 （工法） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 筋かい・ころび止め | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける（筋かいがたて枠の長さの1/3以上にかかっている場合には省略できる） ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける（筋かいがたて枠の長さの1/3以上にかかっている場合には省略できる） ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち 〔変更〕 ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち
|  | 壁枠組と床枠組・土台との緊結 | → ■外壁一般部 ・外壁下張り材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁と床との緊結は、下枠から床へCN90を500mm以内の間隔に平打ち ・外壁下張り材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁と床との緊結は、下枠から床へCN90を250mm以内の間隔に平打ち ■外壁隅角部・開口部 ・外壁の隅角部及び開口部の両端に接する耐力壁のたて枠の下部の補強は、１階を床枠組で構成する場合は帯金物(S-67)を入れ、壁と床又は土台を緊結する。構造用合板を土台、端根太又は側根太にかぶせてくぎ打ちする場合は帯金物(S-67)を省略できる | 〔変更〕 ■外壁一般部 ・構造用合板が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁と床との緊結は、下枠から床へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・構造用合板が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁と床との緊結は、下枠から床へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 ・外壁の隅角部及び開口部の両端に接する耐力壁のたて枠の下部の補強は、１階を床枠組で構成する場合は帯金物(S-65)を入れ、壁と床又は土台を緊結する。構造用合板を土台、端根太又は側根太にかぶせてくぎ打ちする場合は帯金物(S-65)を省略できる | → ■外壁一般部 ・構造用合板が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・構造用合板が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 ・構造用合板が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・構造用合板が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる
|  | 40m2を超える区画 | 該当なし | ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち イ．1階耐力壁直上の床根太が耐力壁に平行する場合は床根太を2枚合わせとし、頭つなぎにそれぞれCN75を250mm以内の間隔で斜めくぎ打ち ロ．1階耐力壁直上の床根太が耐力壁に直交する場合は床根太間に2枚合わせの床根太と同寸法のころび止めを設け、N75をを床根太間に４本斜めくぎ打ち | 〔変更〕 ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （たて枠） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁下張り） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁枠組と床枠組との緊結） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 支持柱 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（小屋） | 小屋組（平屋・２階建） | 一般事項 | → ■小屋組 ・小屋組は次による イ．たるき、天井根太及びむなぎによるもの ロ．耐力壁又は屋根梁によって支持される屋根根太によるもの ハ．合板ガセット又は帯釘（ネール・プレート）を用いたトラスによるもの | → ■小屋組 ・小屋組は次による イ．たるき、天井根太及びむなぎによるもの ロ．耐力壁又は屋根梁によって支持される屋根根太によるもの ハ．合板ガセット又は帯釘（ネール・プレート）を用いたトラスによるもの | 〔変更〕 ■たる木及び天井根太の寸法 ・寸法型式204、206、208、210、212の製材又は集成材 ・相互の間隔は500㎜以内 ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 | → ■たる木及び天井根太の寸法 ・寸法型式204、206、208、210、212の製材又は集成材 ・相互の間隔は500㎜以内 ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式
|  | 陸屋根 | → ■屋根根太 ・陸屋根（勾配2.5/10以下の片流れ屋根を含む）の屋根根太のスパンは、屋根根太のスパン表による ・屋根根太の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又ははりに４本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のために屋根根太を先細にする。根太の削込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、根太の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 ・屋根根太と外壁の緊結は、屋根根太から頭つなぎに４本のCN75を斜め打ちし、あおり止め金物を屋根根太１本おきに入れるか、あおり止め金物すべてに入れる ・屋根根太に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、屋根根太と同寸で換気孔を設けたもの又は屋根根太より１サイズ小さいものを入れる | 〔変更〕 ■屋根根太 ・陸屋根（勾配2.5/10以下の片流れ屋根を含む）の屋根根太のスパンは、屋根根太のスパン表による ・屋根根太の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又ははりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のために屋根根太を先細にする。根太の削込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、根太の上に木片を当てて勾配をとる 〔変更〕 ■外壁との緊結 ・屋根根太等及び腕木と外壁の緊結は、頭つなぎからそれぞれ２本のCN75を斜め打ちし、あおり止め金物を屋根根太等に１本おきに入れるか、あおり止め金物すべてに入れる ・屋根根太に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、屋根根太と同寸で換気孔を設けたもの又は屋根根太より１サイズ小さいものを入れる | 〔変更〕 ■たる木 ・陸屋根のたる木は、スパン表による ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、頭つなぎに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ちしあおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物すべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・陸屋根のたる木は、スパン表 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、頭つなぎに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ちしあおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物すべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 片流れ屋根 | → ■屋根根太 ・片流れ屋根は、屋根根太によって構成 ・勾配2.5/10以下の片流れ屋根の屋根根太のスパンは、陸屋根の屋根根太のスパン表による ・勾配2.5/10をこえる場合は、たる木のスパン表による ・屋根根太は、外壁の頭つなぎの位置で、幅75mm以上欠き込み、４本のCN75を斜め打ち ・欠き込みはたる木せいの1/3以内 ・屋根根太に寸法型式208以上を用いる場合は、ころび止めを入れる ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■外壁との緊結 ・屋根根太は、あおり止め金物で外壁に緊結する | ■屋根根太 ・片流れ屋根は、屋根根太によって構成 ・勾配2.5/10以下の片流れ屋根の屋根根太のスパンは、陸屋根の屋根根太のスパン表による ・勾配2.5/10をこえる場合は、たる木のスパン表による ・屋根根太は、外壁の頭つなぎの位置で、幅75mm以上欠き込み、４本のCN75を斜め打ち ・欠き込みはたる木せいの1/3以内 〔削除〕 （ころび止め） ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 〔変更〕 ■外壁との緊結 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | 〔変更〕 ■たる木 ・片流れ屋根たる木のスパンはスパン表による ・たる木は、外壁の頭つなぎの位置で、幅75mm以上欠き込み、両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち ・欠き込みはたる木せいの1/3以内 ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■外壁との緊結 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■たる木 ・片流れ屋根たる木のスパンはスパン表による ・たる木は、外壁の頭つなぎの位置で、幅75mm以上欠き込み、両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち ・欠き込みはたる木せいの1/3以内 ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■外壁との緊結 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ
|  | たる木による切妻屋根 （構成） | → ■切妻屋根の構成 ・切妻屋根は、天井根太、たる木、むなぎ、たる木つなぎ、妻小壁たて枠によって構成することを標準とする、ただし勾配が2.5/10以下の場合は屋根根太で構成する ・たるき及び天井根太はスパン表による ・小屋裏部屋等を設ける場合の天井根太は床根太のスパン表による | 〔変更〕 ■切妻屋根の構成 ・切妻屋根は、天井根太、たる木、むなぎ、たる木つなぎ、妻小壁たて枠によって構成することを標準とする、ただし下記の場合は屋根根太で構成する イ．勾配が2.5/10以下の場合 ロ．むなぎの左右のたる木の長さ及び勾配が異なる場合 ハ．すべてのたる木と天井根太の走行方向が異なる場合 ・たるき及び天井根太はスパン表による ・小屋裏部屋等を設ける場合の天井根太は床根太のスパン表による | → ■切妻屋根の構成 ・切妻屋根は、天井根太、たる木、むなぎ、たる木つなぎ、妻小壁たて枠によって構成することを標準とする、ただし下記の場合は屋根根太で構成する イ．勾配が2.5/10以下の場合 ロ．むなぎの左右のたる木の長さ及び勾配が異なる場合 ハ．すべてのたる木と天井根太の走行方向が異なる場合 ・たるき及び天井根太はスパン表による ・小屋裏部屋等を設ける場合の天井根太は床根太のスパン表による | → ■切妻屋根の構成 ・切妻屋根は、天井根太、たる木、むなぎ、たる木つなぎ、妻小壁たて枠によって構成することを標準とする、ただし下記の場合は屋根根太で構成する イ．勾配が2.5/10以下の場合 ロ．むなぎの左右のたる木の長さ及び勾配が異なる場合 ハ．すべてのたる木と天井根太の走行方向が異なる場合 ・たるき及び天井根太はスパン表による ・小屋裏部屋等を設ける場合の天井根太は床根太のスパン表による
|  | たる木による切妻屋根 （天井根太） | → ■天井根太 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して両側から４本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表による ・小さな開口部を天井根太面に設ける場合は、１枚の開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、１枚の開口部側根太の端部で頭つなぎに２本のCN75を斜めくぎ打ち ・大きな開口部を天井根太面に設ける場合は、床開口部に準ずる | 〔変更〕 ■天井根太 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表による | 〔追加〕 ■天井根太 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表による ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | → ■天井根太 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表による ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （妻小壁） | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる | 〔追加〕 ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁と床及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁と床及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁と床及び土台との緊結」に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （むなぎとたる木・たる木と頭つなぎの接合） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より大きなせいのものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | 〔変更〕 ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち
|  | たる木による切妻屋根 （たる木と天井根太の接合） | → ■たる木と天井根太の接合 ・たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 <img>W-54-3_5_4_8</img> | 〔変更〕 ■たる木と天井根太の接合 ・たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 <img>W-57-4_7_4_4</img> | → ■たる木と天井根太の接合 ・たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 <img>W-57-4_7_4_4</img> | → ■たる木と天井根太の接合 ・たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 <img>W-57-4_7_4_4</img>
|  | たる木による切妻屋根 （軒のはりだし） | → ■切妻のもちおくり ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 | → ■切妻のもちおくり ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 | 〔追加〕 ■切妻のもちおくり ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる | → ■切妻のもちおくり ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる
|  | たる木による切妻屋根 （たる木つなぎ） | → ■たる木つなぎ ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置
|  | たる木による切妻屋根 （外壁との緊結） | → ■外壁との緊結 ・たる木又は天井根太と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木又は天井根太に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける | → ■外壁との緊結 ・たる木又は天井根太と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木又は天井根太に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける | → ■外壁との緊結 ・たる木又は天井根太と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木又は天井根太に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける | → ■外壁との緊結 ・たる木又は天井根太と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木又は天井根太に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける
|  | 屋根ばりによる切妻屋根 | 〔追加〕 ■屋根ばり ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （４"系列の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記の支点の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、床根太の継ぎ手と同じとする ロ．屋根ばりにたるきを接合する場合は、床ばりと同じとする ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合のスパンは、スパン表による | → ■屋根ばり ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （４"系列の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記の支点の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、床根太の継ぎ手と同じとする ロ．屋根ばりにたるきを接合する場合は、床ばりと同じとする ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合のスパンは、スパン表による | → ■屋根ばり ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （４"系列の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記の支点の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、床根太の継ぎ手と同じとする ロ．屋根ばりにたるきを接合する場合は、床ばりと同じとする ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合のスパンは、スパン表による | → ■屋根ばり ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （４"系列の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記の支点の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、床根太の継ぎ手と同じとする ロ．屋根ばりにたるきを接合する場合は、床ばりと同じとする ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合のスパンは、スパン表による
|  | トラスによる切妻屋根 | → ■トラス ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと外壁の緊結 ・トラスから頭つなぎに両側からそれぞれ４本のCN75を斜め打ち ・あおり止め金物(TW)をトラス１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる ■その他 ・トラスには、振れ止めとしてむねの部分にころび止めを、その他の部分に寸法型式104又は204の連続材を入れ、トラスに２本のCN75を平打ちする ・その他、たる木による切妻屋根による | ■トラス ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 〔変更〕 ■トラスと外壁の緊結 ・トラスから頭つなぎに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち ・あおり止め金物(TW)をトラス１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる ■その他 ・トラスには、振れ止めとしてむねの部分にころび止めを、その他の部分に寸法型式104又は204の連続材を入れ、トラスに２本のCN75を平打ちする ・その他、たる木による切妻屋根による | → ■トラス ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと外壁の緊結 ・トラスから頭つなぎに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち ・あおり止め金物(TW)をトラス１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる ■その他 ・トラスには、振れ止めとしてむねの部分にころび止めを、その他の部分に寸法型式104又は204の連続材を入れ、トラスに２本のCN75を平打ちする ・その他、たる木による切妻屋根による | → ■トラス ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと外壁の緊結 ・トラスから頭つなぎに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち ・あおり止め金物(TW)をトラス１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる ■その他 ・トラスには、振れ止めとしてむねの部分にころび止めを、その他の部分に寸法型式104又は204の連続材を入れ、トラスに２本のCN75を平打ちする ・その他、たる木による切妻屋根による
|  | たる木による寄棟屋根 | → ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、けらばたる木、もちおくりたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、すみたる木及び妻たる木を受けるすみたる木掛けを設ける ・すみたる木掛けの寸法型式は、トラス上弦材と同じ ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の、積雪30cm以下の地域の場合における使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・上記以外は、構造計算等により安全を確かめる ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及びもちおくりたる木は、それぞれ両側から４本のCN75 を頭つなぎに斜め打ち | → ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、けらばたる木、もちおくりたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、すみたる木及び妻たる木を受けるすみたる木掛けを設ける ・すみたる木掛けの寸法型式は、トラス上弦材と同じ ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の、積雪30cm以下の地域の場合における使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・上記以外は、構造計算等により安全を確かめる ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及びもちおくりたる木は、それぞれ両側から４本のCN75 を頭つなぎに斜め打ち | → ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、けらばたる木、もちおくりたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、すみたる木及び妻たる木を受けるすみたる木掛けを設ける ・すみたる木掛けの寸法型式は、トラス上弦材と同じ ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の、積雪30cm以下の地域の場合における使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・上記以外は、構造計算等により安全を確かめる ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及びもちおくりたる木は、それぞれ両側から４本のCN75 を頭つなぎに斜め打ち | → ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、けらばたる木、もちおくりたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、すみたる木及び妻たる木を受けるすみたる木掛けを設ける ・すみたる木掛けの寸法型式は、トラス上弦材と同じ ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の、積雪30cm以下の地域の場合における使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・上記以外は、構造計算等により安全を確かめる ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及びもちおくりたる木は、それぞれ両側から４本のCN75 を頭つなぎに斜め打ち
|  | トラスによる寄棟屋根 | → ■トラス ・平頂トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる | → ■トラス ・平頂トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる | → ■トラス ・平頂トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる | → ■トラス ・平頂トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる
|  | 束立てによる小屋根 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | L字屋根・棟違い屋根 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 小屋面の開口部 | 該当なし | ■小屋面の開口部（３階建ての小屋組の項に記載） ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・小屋の屋根及び外壁に幅900mm以上の開口部を設ける場合の補強は、次のいずれか イ．まぐさ及びまぐさ受けを設ける、まぐさのスパンはスパン表による ロ．開口部端たるき及び開口部側たる木は、それぞれ２枚合わせ、３枚合わせとし、構成は「床開口部」の項による | → ■小屋面の開口部（３階建ての小屋組の項に記載） ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・小屋の屋根及び外壁に幅900mm以上の開口部を設ける場合の補強は、次のいずれか イ．まぐさ及びまぐさ受けを設ける、まぐさのスパンはスパン表による ロ．開口部端たるき及び開口部側たる木は、それぞれ２枚合わせ、３枚合わせとし、構成は「床開口部」の項による | → ■小屋面の開口部（３階建ての小屋組の項に記載） ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・小屋の屋根及び外壁に幅900mm以上の開口部を設ける場合の補強は、次のいずれか イ．まぐさ及びまぐさ受けを設ける、まぐさのスパンはスパン表による ロ．開口部端たるき及び開口部側たる木は、それぞれ２枚合わせ、３枚合わせとし、構成は「床開口部」の項による
|  | 屋根下張り （品質） | → ■屋根下張材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ9mm以上の構造用合板 ロ．厚さ12mm以上のパーティクルボード | → ■屋根下張材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ9mm以上の構造用合板 ロ．厚さ12mm以上のパーティクルボード | → ■屋根下張材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ9mm以上の構造用合板 ロ．厚さ12mm以上のパーティクルボード | → ■屋根下張材の品質 ・次のいずれか イ．厚さ9mm以上の構造用合板 ロ．厚さ12mm以上のパーティクルボード
|  | 屋根下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 屋根下張り （張り方） | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボードは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボードは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボードは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボードは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する
|  | 屋根下張り （継手部分） | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木、屋根根太又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | 〔変更〕 ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる
|  | 屋根下張り （釘打ち） | → ■屋根下張材の釘打ち ・くぎ打ちは、屋根下張り材に厚さ9mm～12mmを用いる場合は、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材の釘打ち ・くぎ打ちは、屋根下張り材に厚さ9mm～12mmを用いる場合は、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材の釘打ち ・くぎ打ちは、屋根下張り材に厚さ9mm～12mmを用いる場合は、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材の釘打ち ・くぎ打ちは、屋根下張り材に厚さ9mm～12mmを用いる場合は、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる
|  | 40m2を超える区画の小屋組 | 該当なし | ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち
|  | 50cmを超えるたる木間隔 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 小屋裏換気・軒裏換気 |  | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに次の１により設置 イ-1.同一水平面上に設置 （吸排気両用）：天井面積の1/150以上 -2.同一水平面上で、防湿フィルムを天井全面に敷くか、又は換気孔を天井裏面より910mm以上高い位置に設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 -3.陸屋根の場合 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ロ-1.換気孔を吸気口と排気口にに分け、それぞれを垂直距離910mm以上離して設置 （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 -2.垂直距離910mm以上離して小屋裏の頂部に排気筒その他の器具で排気口を設置 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏吸気）：天井面積の1/900以上 | 〔変更〕 ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．切妻屋根 両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．寄棟屋根 軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．入母屋屋根 軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．屋根形状に関わらない 小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | 〔変更〕 ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上
屋根工事 | 下ぶき | 材料 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成樹脂系などの下ぶき材は、各製造所の仕様 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成樹脂系などの下ぶき材は、各製造所の仕様 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成樹脂系などの下ぶき材は、各製造所の仕様 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成樹脂系などの下ぶき材は、各製造所の仕様
|  | 工法 | → ■下ぶき材のふき方 ・重ね合わせ 上下（縦方向）は120㎜以上 左右（横方向）は60㎜以上 ・留めつけは、座当て釘打ちで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ■合成樹脂系などの下ぶき材のふき方 ・各製造所の仕様による | 〔変更〕 ■下ぶき材のふき方 ・重ね合わせ 上下（縦方向）は120㎜以上 左右（横方向）は100㎜以上 ・留めつけは、座当て釘打ち、タッカー、ステープルで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ■合成樹脂系などの下ぶき材のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・重ね合わせ 上下（縦方向）は120㎜以上 左右（横方向）は100㎜以上 ・留めつけは、座当て釘打ち、タッカー、ステープルで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ■合成樹脂系などの下ぶき材のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・重ね合わせ 上下（縦方向）は120㎜以上 左右（横方向）は100㎜以上 ・留めつけは、座当て釘打ち、タッカー、ステープルで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ■合成樹脂系などの下ぶき材のふき方 ・各製造所の仕様による
| 金属板ぶき | 材料 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板）の屋根用 ・JIS G 3312（着色亜鉛鉄板）の屋根用 ■金属板の板厚 ・一般部は、0.35㎜以上 ・谷の部分、つり子等は、0.4mm以上 ■留付けくぎ ・亜鉛めっきくぎ（亜鉛めっきしたカラーくぎを含む）とし、長さ25mm以上 | ■金属板の品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板）の屋根用 ・JIS G 3312（着色亜鉛鉄板）の屋根用 〔変更〕 ■金属板の板厚 ・一般部は、0.35㎜以上 ・谷の部分、つり子等は、着色亜鉛鉄板0.4mm以上 ■留付けくぎ ・亜鉛めっきくぎ（亜鉛めっきしたカラーくぎを含む）とし、長さ25mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板）の屋根用 ・JIS G 3312（着色亜鉛鉄板）の屋根用 ■金属板の板厚 ・一般部は、0.35㎜以上 ・谷の部分、つり子等は、着色亜鉛鉄板0.4mm以上 ■留付けくぎ ・亜鉛めっきくぎ（亜鉛めっきしたカラーくぎを含む）とし、長さ25mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板）の屋根用 ・JIS G 3312（着色亜鉛鉄板）の屋根用 ■金属板の板厚 ・一般部は、0.35㎜以上 ・谷の部分、つり子等は、着色亜鉛鉄板0.4mm以上 ■留付けくぎ ・亜鉛めっきくぎ（亜鉛めっきしたカラーくぎを含む）とし、長さ25mm以上
|  | 亜鉛鉄板ぶき・着色亜鉛鉄板ぶきの工法（S59まで） 一般工法（H14まで） 加 工（H15以降） | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・亜鉛鉄板はめっき及び地はだにき裂が生じないよう切目を入れずに折り曲げる ・着色亜鉛鉄板は塗膜に損傷はく離を生じないよう折り曲げる ■金属板の接合 ・はぎ合せ部は、こはぜ掛け（引掛又はつかみ合せ）とし、こはぜの掛かり及び折り返し幅は、下はぜ16mm、上はぜ10mm ■金属板の留め付け ・つり子は、幅30mm内外、長さ70～80mmとし、くぎ打ち ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・飛び付け子は、幅20mm内外、両端及び中間部の間隔250mm内外にくぎ打ち | 〔変更〕 ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・着色亜鉛鉄板は塗膜（樹脂の塗膜も含む）に損傷剥離が生じないよう、亜鉛鉄板はめっき及び地はだにき裂が生じないよう折り曲げる 〔変更〕 ■金属板の接合 ・はぎ合せ部は、こはぜ掛け（引掛又はつかみ）とし、こはぜの掛かり及び折り返し幅は、下はぜ16mm以上、上はぜ12mm以上 〔変更〕〔追加〕 ■金属板の留め付け ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・隅角部及びむねの取合いは、折り曲げ又は重ね掛け ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 ・飛び付け子は、幅20mm内外、両端及び中間部の間隔250mm内外にくぎ打ち | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・着色亜鉛鉄板は塗膜（樹脂の塗膜も含む）に損傷剥離が生じないよう、亜鉛鉄板はめっき及び地はだにき裂が生じないよう折り曲げる ■金属板の接合 ・はぎ合せ部は、こはぜ掛け（引掛又はつかみ）とし、こはぜの掛かり及び折り返し幅は、下はぜ16mm以上、上はぜ12mm以上 ■金属板の留め付け ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・隅角部及びむねの取合いは、折り曲げ又は重ね掛け ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 ・飛び付け子は、幅20mm内外、両端及び中間部の間隔250mm内外にくぎ打ち | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・着色亜鉛鉄板は塗膜（樹脂の塗膜も含む）に損傷剥離が生じないよう、亜鉛鉄板はめっき及び地はだにき裂が生じないよう折り曲げる ■金属板の接合 ・はぎ合せ部は、こはぜ掛け（引掛又はつかみ）とし、こはぜの掛かり及び折り返し幅は、下はぜ16mm以上、上はぜ12mm以上 ■金属板の留め付け ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・隅角部及びむねの取合いは、折り曲げ又は重ね掛け ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 ・飛び付け子は、幅20mm内外、両端及び中間部の間隔250mm内外にくぎ打ち
|  | 屋根ふき工法 | → ■着色亜鉛鉄板ぶき（亜鉛鉄板ぶきを含む） ・一文字ぶき：ふき板の寸法は360mm×900mmの大きさ ■長尺亜鉛鉄板ぶき ・かわら棒ぶき：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板の継手は巻きはぜ ・心木がないかわら棒ぶき：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板の継手は巻きはぜ | ■着色亜鉛鉄板ぶき（亜鉛鉄板ぶきを含む） ・一文字ぶき：ふき板の寸法は360mm×900mmの大きさ 〔変更〕 ■長尺亜鉛鉄板ぶき ・かわら棒ぶき：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板に継手を設ける場合は巻きはぜ ・心木がないかわら棒ぶき：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板に継手を設ける場合は巻きはぜ | → ■着色亜鉛鉄板ぶき（亜鉛鉄板ぶきを含む） ・一文字ぶき：ふき板の寸法は360mm×900mmの大きさ ■長尺亜鉛鉄板ぶき ・かわら棒ぶき：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板に継手を設ける場合は巻きはぜ ・心木がないかわら棒ぶき：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板に継手を設ける場合は巻きはぜ | → ■着色亜鉛鉄板ぶき（亜鉛鉄板ぶきを含む） ・一文字ぶき：ふき板の寸法は360mm×900mmの大きさ ■長尺亜鉛鉄板ぶき ・かわら棒ぶき：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板に継手を設ける場合は巻きはぜ ・心木がないかわら棒ぶき：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板に継手を設ける場合は巻きはぜ
| 粘土がわらぶき | 材料 | → ■日本がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）による ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）の和形セメントがわらによる | 〔変更〕 ■日本がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの 〔変更〕 ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）に適合するもので和形セメントがわらとする | → ■日本がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）に適合するもので和形セメントがわらとする | → ■日本がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）に適合するもので和形セメントがわらとする
|  | 一般工法 | → ■ふき方 ・さんがわら、軒先がわら、けらばがわら、谷縁がわらは、地通り、ふき足などむらなくむね峠までふき詰める ・のしがわらは本むね３段、すみむね２段（∧型の棟瓦の場合は、のしがわらを省く） ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらは１枚おきに互いに緊結し、むねがわらは１枚ごとに、地むねに緊結線２条で締め、こうがいくぎ留めしっくい押え | → ■ふき方 ・さんがわら、軒先がわら、けらばがわら、谷縁がわらは、地通り、ふき足などむらなくむね峠までふき詰める ・のしがわらは本むね３段、すみむね２段（∧型の棟瓦の場合は、のしがわらを省く） ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらは１枚おきに互いに緊結し、むねがわらは１枚ごとに、地むねに緊結線２条で締め、こうがいくぎ留めしっくい押え | → ■ふき方 ・さんがわら、軒先がわら、けらばがわら、谷縁がわらは、地通り、ふき足などむらなくむね峠までふき詰める ・のしがわらは本むね３段、すみむね２段（∧型の棟瓦の場合は、のしがわらを省く） ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらは１枚おきに互いに緊結し、むねがわらは１枚ごとに、地むねに緊結線２条で締め、こうがいくぎ留めしっくい押え | → ■ふき方 ・さんがわら、軒先がわら、けらばがわら、谷縁がわらは、地通り、ふき足などむらなくむね峠までふき詰める ・のしがわらは本むね３段、すみむね２段（∧型の棟瓦の場合は、のしがわらを省く） ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらは１枚おきに互いに緊結し、むねがわらは１枚ごとに、地むねに緊結線２条で締め、こうがいくぎ留めしっくい押え
| プレスセメントがわらぶき | 材料 | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）による ・特記がなければ、和形厚形スレート | 〔変更〕 ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート
|  | 工法 | → ■工法 ・下記以外は日本がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は日本がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は日本がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は日本がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す）
| 住宅屋根用化粧スレートぶき | 材料 | → ■特殊屋根板の品質 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板の品質は、特記 | → ■特殊屋根板の品質 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板の品質は、特記 | → ■特殊屋根板の品質 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板の品質は、特記 | → ■特殊屋根板の品質 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板の品質は、特記
|  | 工法 | → ■特殊屋根板の工法 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板は、各製造所の仕様による | → ■特殊屋根板の工法 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板は、各製造所の仕様による | → ■特殊屋根板の工法 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板は、各製造所の仕様による | → ■特殊屋根板の工法 ・住宅屋根用石綿スレート等の特殊屋根板は、各製造所の仕様による
| とい | 硬質塩化ビニル雨どい | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・各製造所の仕様による | ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 〔変更〕 ■工法 ・軒どいの継ぎ手は重ねがけとし、接着剤で圧着 ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・軒どいの継ぎ手は重ねがけとし、接着剤で圧着 ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・軒どいの継ぎ手は重ねがけとし、接着剤で圧着 ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上
|  | 金属板とい | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・亜鉛鉄板及び着色亜鉛鉄板は、建築外板用両面塗装品 ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は出隅、入り隅15mm以上、その他は30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・亜鉛鉄板及び着色亜鉛鉄板は、建築外板用両面塗装品 ・厚さは特記がなければ0.3mm 〔追加〕 ■工法 ・継手は出隅、入り隅15mm以上、その他は30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・亜鉛鉄板及び着色亜鉛鉄板は、建築外板用両面塗装品 ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は出隅、入り隅15mm以上、その他は30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・亜鉛鉄板及び着色亜鉛鉄板は、建築外板用両面塗装品 ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は出隅、入り隅15mm以上、その他は30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上
|  | 雨水の処理 | 該当なし | ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける
断熱工事 | 断熱材の記号と熱伝導率 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 省エネ基準前～昭和五五年告示基準 | 材 料 | → ■断熱材 ・下記の断熱材等を単独又は併用で使用 ・JIS A9522 (住宅用グラスウール断熱材） ・JIS 9521（住宅用ロックウール断熱材） ・JIS A5905（軟質繊維板） ・JIS A9511 (フォームボリスチレン保温材） ■防湿材 ・下記又は同等以上 ・厚さ0.1mm以上の防湿フィルム ・厚さ0.007mm以上のアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙 | 〔変更〕 ■断熱材 ・JIS規格に制定のあるもの、なるべくJISマーク表示品とする ・無機繊維系断熱材、発泡プラスチック系断熱材又は板状断熱材を、単独又は併用で使用することとし特記 ・これ以外の断熱材を使用する場合は、公的機関等により熱伝導率等の性能が確かめられたもの ■防湿材 ・下記又は同等以上 ・厚さ0.1mm以上の防湿フィルム ・厚さ0.007mm以上のアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙 | → ■断熱材 ・JIS規格に制定のあるもの、なるべくJISマーク表示品とする ・無機繊維系断熱材、発泡プラスチック系断熱材又は板状断熱材を、単独又は併用で使用することとし特記 ・これ以外の断熱材を使用する場合は、公的機関等により熱伝導率等の性能が確かめられたもの ■防湿材 ・下記又は同等以上 ・厚さ0.1mm以上の防湿フィルム ・厚さ0.007mm以上のアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙 | 〔変更〕 ■断熱材 ・JIS規格に制定のあるもの、なるべくJISマーク表示品とする ・無機繊維系断熱材、発泡プラスチック系断熱材又は木質繊維系断熱材を、単独又は併用で使用することとし特記 ・これ以外の断熱材を使用する場合は、公的機関等により熱伝導率等の性能が確かめられたもの ■防湿材 ・下記又は同等以上 ・厚さ0.1mm以上の防湿フィルム ・厚さ0.007mm以上のアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙
|  | 断熱構造とする部分 | → ■施工部位 ・屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じている屋根を除く） ・外気に接する天井、壁、床 断熱構造化工事の仕様（S55年告示基準） ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根又は屋根の直下の天井及び外気に接する天井 ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床 二．外気に接する開口部（熱損失防止） | 〔変更〕 ■施工部位 ・住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ・外気に接する壁、床 断熱構造化工事の仕様（S55年告示基準） ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井 ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床 | → ■施工部位 ・住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ・外気に接する壁、床 断熱構造化工事の仕様（S55年告示基準） ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井 ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床 | → ■施工部位 ・住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ・外気に接する壁、床 断熱構造化工事の仕様（S55年告示基準） ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井 ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床
|  | 断熱性能 （等級２相当） | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-55-8_dnkzk_3</img> | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-55-8_dnkzk_3</img> | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-55-8_dnkzk_3</img> | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-55-8_dnkzk_3</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） | → ■防湿層の施工 ・表面に防湿層付きの断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に向けて取り付け ・防湿層付きでない断熱材を使用する場合又は防湿層付きの断熱材を使用しても施工上隙間や防湿層の破れが生じる場合は、断熱材の室内側に厚さ0.1mm以上の防湿フィルム等を別に設ける ・防湿層を継ぐ場合の重ね幅は約150mm～200mm ・室内仕上がビニルクロスその他防湿層と同等以上の透湿抵抗の材料でなされる場合は、防湿層を設けないことができる ・浴室回りの壁及び天井には厚さ0.1mm以上の防湿フィルム等の防湿層を別に設ける | （防湿層の施工は下欄に記載） | （防湿層の施工は下欄に記載） | （防湿層の施工は下欄に記載）
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） | → ■床の施工 ・充填型断熱材を使用する場合は下記 ・できるだけ耳付の断熱材を使用 ・脱落を防ぐため断熱材の受け材を大引の上又は根太の側面に設ける ・断熱材を床根太間に押し込み耳部をステープル等で根太の上面に固定 ・板状型断熱材を使用する場合は下記 ・大引きの上に置くか、木製の受け材等を根太又は大引きに取り付け断熱材を固定 ■壁の施工 ・充填型断熱材を使用する場合は下記 ・できるだけ耳付の断熱材を使用 ・耳部を間柱の室内側表面にステ ー プル又は釘等で固定 ・板状型断熱材を使用する場合は下記 ・断熱材と内装下地材との間に隙間が生 じないようできるだけ断熱材を間柱の室内側表面と面一になるようにする ・間柱間に釘、 受け材等で固定 | 〔変更〕 ■床 ・断熱材の脱落防止のための受け材を取付け断熱材を根太間に敷込み取付け ・断熱材の表面が根太の室内側見付け面と面一となるよう取付け ・断熱材は次の部分間に隙間が生じないよう取付ける ・土台及び根太 ・断熱材相互の継目部及び壁断熱材との取合部 ・無機質系断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に施工する ・防湿材の重ね合わせ幅は150mm～200mm ・発泡プラスチック系断熱材を使用する場合、断熱材の厚さが根太せいと同様の場合は受け材を省略できる ■壁 ・断熱材は柱と間柱間及び間柱と間柱間にはめ込み取付け ・断熱材の表面が柱、間柱の室内側見付け面と面一となるよう取付け ・断熱材は次の部分間に隙間が生じないよう取付ける ・土台、胴差等の横架材 ・柱、間柱又は胴縁受け ・断熱材相互の継目部及び天井断熱材並びに床断熱材との取合部 ・コンセントボックス回り ・配管は室内側に、断熱材は配管の外側に施工する ・無機質系断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に向けて断熱材をはめ込む ・防湿材の重ね合わせ幅は150mm～200mm ・発泡プラスチック系断熱材を使用する場合は、原則として柱等の側面に、断熱材の厚さに応じて適切な位置に受け材を取付け断熱材をはめ込む | → ■床 ・断熱材の脱落防止のための受け材を取付け断熱材を根太間に敷込み取付け ・断熱材の表面が根太の室内側見付け面と面一となるよう取付け ・断熱材は次の部分間に隙間が生じないよう取付ける ・土台及び根太 ・断熱材相互の継目部及び壁断熱材との取合部 ・無機質系断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に施工する ・防湿材の重ね合わせ幅は150mm～200mm ・発泡プラスチック系断熱材を使用する場合、断熱材の厚さが根太せいと同様の場合は受け材を省略できる ■壁 ・断熱材は柱と間柱間及び間柱と間柱間にはめ込み取付け ・断熱材の表面が柱、間柱の室内側見付け面と面一となるよう取付け ・断熱材は次の部分間に隙間が生じないよう取付ける ・土台、胴差等の横架材 ・柱、間柱又は胴縁受け ・断熱材相互の継目部及び天井断熱材並びに床断熱材との取合部 ・コンセントボックス回り ・配管は室内側に、断熱材は配管の外側に施工する ・無機質系断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に向けて断熱材をはめ込む ・防湿材の重ね合わせ幅は150mm～200mm ・発泡プラスチック系断熱材を使用する場合は、原則として柱等の側面に、断熱材の厚さに応じて適切な位置に受け材を取付け断熱材をはめ込む | → ■床 ・断熱材の脱落防止のための受け材を取付け断熱材を根太間に敷込み取付け ・断熱材の表面が根太の室内側見付け面と面一となるよう取付け ・断熱材は次の部分間に隙間が生じないよう取付ける ・土台及び根太 ・断熱材相互の継目部及び壁断熱材との取合部 ・無機質系断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に施工する ・防湿材の重ね合わせ幅は150mm～200mm ・発泡プラスチック系断熱材を使用する場合、断熱材の厚さが根太せいと同様の場合は受け材を省略できる ■壁 ・断熱材は柱と間柱間及び間柱と間柱間にはめ込み取付け ・断熱材の表面が柱、間柱の室内側見付け面と面一となるよう取付け ・断熱材は次の部分間に隙間が生じないよう取付ける ・土台、胴差等の横架材 ・柱、間柱又は胴縁受け ・断熱材相互の継目部及び天井断熱材並びに床断熱材との取合部 ・コンセントボックス回り ・配管は室内側に、断熱材は配管の外側に施工する ・無機質系断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に向けて断熱材をはめ込む ・防湿材の重ね合わせ幅は150mm～200mm ・発泡プラスチック系断熱材を使用する場合は、原則として柱等の側面に、断熱材の厚さに応じて適切な位置に受け材を取付け断熱材をはめ込む
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） | → ■天井・屋根の施工 ・原則として、小屋裏換気を行う場合は 天井に断熱材を施工、屋裏換気を行わない場合は 屋根に断熱材を施工 ・天井に充填断熱材を用いる場合は次のいずれか ・きるだけ耳付きの断熱材を使用し、野縁間に下から押し込み、耳部を野縁の室内側下面にステープル、釘又は金物等で固定 ・必ず防湿層付きの断熱材を使用し、天井材を張り上げた後、野縁受け材をまたがせて野緑間に敷きつめステ ー プル又は釘等で固定 ・屋根に断熱材を施工する場合は次のいずれか ・充填型断熱材を用いる場合は、できるだけ耳付きの断熱材を使用し、野縁間に下から押し込み、耳部を野縁の室内側下面にステープル、釘又は金物等で固定 ・板状型断熱材を用いる場合は、野地板の上に敷込み、 釘又はステ ー プル等を用いて取り付け ■床・壁・天井回りの取合い ・床と壁との取合部から外気が流入しないよう、壁の中に入れた断熱材は必ず土台に落し込む ・壁と天井との取合部から外気が流入しないよう、壁の中に入れた断熱材を軒けたまで延ばすか、又は天井に施工した断熱材を延ばして、外壁上部をふさぐ | 〔変更〕 ■天井 ・断熱材を野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材は次の部分間に隙間が生じないよう敷き込む ・野縁（野縁間に敷き込む場合） ・吊木回り及び電線貫通部 ・断熱材相互の継目部及び壁断熱材との取合部 ・埋込照明（ダウンライト）の上部には防火のため断熱材を施工しない ・無機質系断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に施工する ・防湿材の重ね合わせ幅は150mm～200mm ・発泡プラスチック系断熱材を使用する場合は、下記 ・吊木当たり、電線貫通部当たりは、あらかじめ断熱材を切り欠き断熱材を敷き込む ・埋込照明器具回りは、断熱材が照明器具に直接接しないように余裕をもって切り欠いて使用 ■浴室回り ・浴室回りの壁及び天井は、断熱材施工後、別途防湿材を全面に張り込む ■通気止め ・間仕切り壁及び発泡プラスチック系断熱材の外張り工法とする場合の外壁の上下部は、通気止めの措置を講ずる | → ■天井 ・断熱材を野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材は次の部分間に隙間が生じないよう敷き込む ・野縁（野縁間に敷き込む場合） ・吊木回り及び電線貫通部 ・断熱材相互の継目部及び壁断熱材との取合部 ・埋込照明（ダウンライト）の上部には防火のため断熱材を施工しない ・無機質系断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に施工する ・防湿材の重ね合わせ幅は150mm～200mm ・発泡プラスチック系断熱材を使用する場合は、下記 ・吊木当たり、電線貫通部当たりは、あらかじめ断熱材を切り欠き断熱材を敷き込む ・埋込照明器具回りは、断熱材が照明器具に直接接しないように余裕をもって切り欠いて使用 ■浴室回り ・浴室回りの壁及び天井は、断熱材施工後、別途防湿材を全面に張り込む ■通気止め ・間仕切り壁及び発泡プラスチック系断熱材の外張り工法とする場合の外壁の上下部は、通気止めの措置を講ずる | → ■天井 ・断熱材を野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材は次の部分間に隙間が生じないよう敷き込む ・野縁（野縁間に敷き込む場合） ・吊木回り及び電線貫通部 ・断熱材相互の継目部及び壁断熱材との取合部 ・埋込照明（ダウンライト）の上部には防火のため断熱材を施工しない ・無機質系断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に施工する ・防湿材の重ね合わせ幅は150mm～200mm ・発泡プラスチック系断熱材を使用する場合は、下記 ・吊木当たり、電線貫通部当たりは、あらかじめ断熱材を切り欠き断熱材を敷き込む ・埋込照明器具回りは、断熱材が照明器具に直接接しないように余裕をもって切り欠いて使用 ■浴室回り ・浴室回りの壁及び天井は、断熱材施工後、別途防湿材を全面に張り込む ■通気止め ・間仕切り壁及び発泡プラスチック系断熱材の外張り工法とする場合の外壁の上下部は、通気止めの措置を講ずる
| 平成四年告示基準 | 断熱構造とする部分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱性能 （等級３） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 平成十一年・平成二五年告示基準 | 断熱構造とする部分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱性能 （等級４） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 一次エネルギー消費量等級４に係る仕様 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
内外装工事 | 左官工事 | モルタル下地ラス張り （一般事項・防水紙） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg） | 〔変更〕 ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg）又はアスファルトルーフィング（1巻22kg） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg）又はアスファルトルーフィング（1巻22kg） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg）又はアスファルトルーフィング（1巻22kg）
|  | モルタル下地ラス張り 平成１９年まで（メタルラス張り） 平成２０年以降（波形ラス張り） | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）で下記のいずれか 波形ラス 平ラス1号に高さ9mmの波形をつけたもの ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープル（16#×25mm）又はタッカーくぎ（0.56×1.16×19mm以上）で250mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、必要に応じ力骨12#以上を差し込む | 〔追加〕 ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）で下記のいずれか 波形ラス 平ラス1 号に高さ9mmの波形をつけたもの リブラス ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 〔変更〕 ■メタルラスの張り方 ・継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープル（16mm×25mm）を300mm以内又はタッカーくぎ（0.56mm×1.16mm×19mm以上）を120mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、力骨（径2.6mm以上）を差し込む | ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）で下記のいずれか 波形ラス 平ラス1 号に高さ9mmの波形をつけたもの リブラス ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 〔変更〕 ■メタルラスの張り方 ・継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープル（16mm×25mm）を200mm以内又はタッカーくぎ（0.56mm×1.16mm×19mm以上）を120mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、力骨（径2.6mm以上）を差し込む | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）で下記のいずれか 波形ラス 平ラス1 号に高さ9mmの波形をつけたもの リブラス ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープル（16mm×25mm）を200mm以内又はタッカーくぎ（0.56mm×1.16mm×19mm以上）を120mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、力骨（径2.6mm以上）を差し込む
|  | モルタル下地ラス張り （紙付きリブラス張り） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル下地ラス張り （ワイヤラス張り） | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）の規格品 ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープル（16#×25mm）又はタッカーくぎ（0.56×1.16×19mm以上）で250mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、必要に応じ力骨12#以上を差し込む | 〔変更〕 ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 〔変更〕〔追加〕 ■ワイヤラスの張り方 ・ワイヤラスは縦張り ・継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープル（16mm×25mm）を300mm以内又はタッカーくぎ（0.56mm×1.16mm×19mm以上）を120mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨（径2.6mm以上）を差し込む | ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 〔変更〕 ■ワイヤラスの張り方 ・ワイヤラスは縦張り ・継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープル（16mm×25mm）を200mm以内又はタッカーくぎ（0.56mm×1.16mm×19mm以上）を120mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨（径2.6mm以上）を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・防水紙は縦張り ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けは座当てくぎ打ち、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・ワイヤラスは縦張り ・継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープル（16mm×25mm）を200mm以内又はタッカーくぎ（0.56mm×1.16mm×19mm以上）を120mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨（径2.6mm以上）を差し込む
|  | モルタル塗り | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm
|  | せっこうプラスター塗り | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）の規格による ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後6カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後6カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後6カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの
|  | 繊維壁塗り | → ■材料 ・JIS A 6908（繊維質上塗材）により、種類は下記 一般用 特殊用：用途及び性能によって難燃性、耐湿性、耐アルカリ性又はそれらを組み合わせたもの | → ■材料 ・JIS A 6908（繊維質上塗材）により、種類は下記 一般用 特殊用：用途及び性能によって難燃性、耐湿性、耐アルカリ性又はそれらを組み合わせたもの | → ■材料 ・JIS A 6908（繊維質上塗材）により、種類は下記 一般用 特殊用：用途及び性能によって難燃性、耐湿性、耐アルカリ性又はそれらを組み合わせたもの | → ■材料 ・JIS A 6908（繊維質上塗材）により、種類は下記 一般用 特殊用：用途及び性能によって難燃性、耐湿性、耐アルカリ性又はそれらを組み合わせたもの
| タイル張り | 壁タイル張り工法別張付モルタルの塗厚 | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）又はその他の市販品で、同規格による同等品以上の品質 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-54-7_6_2_3</img> | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 〔変更〕 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img>
| その他 | 窯業系サイディング張り | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
建具まわり造作工事 | 外部建具及び止水 | 建具まわりの止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル塗仕上げ外壁内通気構造のサッシまわり止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニーの床防水 | FRP塗膜防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事があと施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事が先施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 排水処理 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニー手すり | 手すり上部の防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 笠木手すり | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
設備工事 | 給排水設備 | 給水設備 | → ■材料 ・管は下記の規格品、又は水道事業者の定めるもの JIS K 6742（水道用硬質塩化ビニール管） JIS H 4312（水道用鉛管） | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 JIS K 6742（水道用硬質塩化ビニル管） JIS H 4312（水道用鉛管） JWWA K 116（水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管） | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 JIS K 6742（水道用硬質塩化ビニル管） JIS H 4312（水道用鉛管） JWWA K 116（水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管） | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 JIS K 6742（水道用硬質塩化ビニル管） JIS H 4312（水道用鉛管） JWWA K 116（水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管）
|  | 給湯設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 排水設備 | → ■材料・工法 ・管類は下記の規格品、又は同等 JIS K 6741（硬質塩化ビニール管） JIS G 5525（排水用鋳鉄管） JIS H 4312（水道用鉛管） JIS R 1201（陶管） ・室内排水縦管は下記 金属管 ビニール管 ・床下横引管は下記 ビニール管（75mm径以上） 陶管（90mm径） | 〔変更〕 ■材料・工法 ・管類は下記の規格に適合、又は同等 JIS K 6741（硬質塩化ビニル管） JIS G 5525（排水用鋳鉄管） JIS H 4311（鉛管） JIS R 1201（陶管（直管）） JIS R 1202（陶管（異形管）） ・室内排水縦管は下記 金属管 ビニル管 ・床下横引管は下記 ビニル管（75mm径以上） 陶管（90mm径） | → ■材料・工法 ・管類は下記の規格に適合、又は同等 JIS K 6741（硬質塩化ビニル管） JIS G 5525（排水用鋳鉄管） JIS H 4311（鉛管） JIS R 1201（陶管（直管）） JIS R 1202（陶管（異形管）） ・室内排水縦管は下記 金属管 ビニル管 ・床下横引管は下記 ビニル管（75mm径以上） 陶管（90mm径） | → ■材料・工法 ・管類は下記の規格に適合、又は同等 JIS K 6741（硬質塩化ビニル管） JIS G 5525（排水用鋳鉄管） JIS H 4311（鉛管） JIS R 1201（陶管（直管）） JIS R 1202（陶管（異形管）） ・室内排水縦管は下記 金属管 ビニル管 ・床下横引管は下記 ビニル管（75mm径以上） 陶管（90mm径）
| ガス設備 |  | → ■一般ガスの工事 ・供給事業者のガス供給規定に基づき施工 ■その他（プロパン等）のガス工事 ・関係法令、設置基準等に基づき責任施工 | 〔変更〕 ■一般ガスの工事 ・関係法令、供給事業者のガス供給規定に基づき施工 ■その他（プロパン等）のガス工事 ・関係法令、設置基準等に基づき責任施工 | → ■一般ガスの工事 ・関係法令、供給事業者のガス供給規定に基づき施工 ■その他（プロパン等）のガス工事 ・関係法令、設置基準等に基づき責任施工 | → ■一般ガスの工事 ・関係法令、供給事業者のガス供給規定に基づき施工 ■その他（プロパン等）のガス工事 ・関係法令、設置基準等に基づき責任施工

## 昭和60‐63年
住宅金融支援機構枠組壁工法住宅工事仕様書
年 度 工事種別 |  |  | 昭和６０年代
|  | 年度 | 昭和６０年（1985） | 昭和６１年（1986）改訂版 | 昭和６２年（1987） | 昭和６３年（1988）
| 工事種別 |  | ■枠組壁工法技術基準告示第３次改正 （S60年12月） |  | ■基準法の改正（S62年6月）［３階建］ ■枠組壁工法技術基準告示第４次改正 （S62年11月）
基礎工事 | 基礎の設置 |  | → ■基礎の設置 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | 〔変更〕 ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置
| 基礎の構造 |  | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁 地下室の基礎壁 土間コンクリート床と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁 地下室の基礎壁 土間コンクリート床と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁 地下室の基礎壁 土間コンクリート床と一体となった布基礎 | 〔変更〕 ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 床と一体となった布基礎 べた基礎と一体となった布基礎
| 布基礎 | 構造・寸法 | 〔変更〕 ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 〔削除〕 （二．地盤の地耐力が3t/m2未満の場合） ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする 〔変更〕 【遵守仕様】 ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする 【遵守仕様】 ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする 【遵守仕様】 ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | 〔追加〕 ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする 【遵守仕様】 ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする
| べた基礎 | 構造・寸法 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 腰壁 | 1階の浴室まわり | 〔変更〕 ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（空洞コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（空洞コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（空洞コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（空洞コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上
| コンクリート |  | 〔変更〕 ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は135kg/cm2 Fc135kg/cm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-60-3_5_6</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして下記を標準 無筋コンクリート、1：2：6 鉄筋コンクリート、1：2：4 ・練り方は、原則として機械練り | → ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は135kg/cm2 Fc135kg/cm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-60-3_5_6</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして下記を標準 無筋コンクリート、1：2：6 鉄筋コンクリート、1：2：4 ・練り方は、原則として機械練り | → ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は135kg/cm2 Fc135kg/cm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-60-3_5_6</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして下記を標準 無筋コンクリート、1：2：6 鉄筋コンクリート、1：2：4 ・練り方は、原則として機械練り | 〔変更〕 ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は180kg/cm2 Fc180kg/cm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-63-3_4_5</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして1：2：4を標準 ・練り方は、原則として機械練り
| 鉄筋 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| アンカーボルト |  | ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 〔変更〕 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内
| 床下換気 |  | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔
| 配管スリーブ |  | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置
| 床下防湿 |  | ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め 〔変更〕 ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6732(農業用ポリ塩化ビニルフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6732(農業用ポリ塩化ビニルフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6732(農業用ポリ塩化ビニルフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6732(農業用ポリ塩化ビニルフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え
| 基礎断熱工事 | 断熱材の施工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材の施工位置 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材の厚さ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床下防湿・防蟻措置 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（材料・断面） | 材料 | 一般事項 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 材料（構造材） | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・躯体工事に用いる構造材料は下表 <img>W-49-3_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・躯体工事に用いる構造材料は下表 <img>W-49-3_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・躯体工事に用いる構造材料は下表 <img>W-49-3_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | 〔変更〕 ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの <img>W-63-4_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材
|  | 材料（各種ボード類） | → ■各種ボード類 ・構造用合板の品質は、JASに適合 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、フレキシブル板、石綿パーライト板、石綿けい酸カルシウム板、炭酸マグネシウム板、パルプセメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | 〔変更〕 ■各種ボード類 【遵守仕様】 ・構造用合板の品質は、JASに適合 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、フレキシブル板、石綿パーライト板、石綿けい酸カルシウム板、炭酸マグネシウム板、パルプセメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | → ■各種ボード類 【遵守仕様】 ・構造用合板の品質は、JASに適合 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、フレキシブル板、石綿パーライト板、石綿けい酸カルシウム板、炭酸マグネシウム板、パルプセメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | 〔変更〕〔追加〕 ■各種ボード類 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 【告示仕様】 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合
|  | 材料（くぎ・ねじ） | 〔変更〕〔追加〕 ■くぎ・ねじ 【告示仕様】 ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質： JIS A 5551（太め鉄丸くぎ）のCN JIS A 5552（せっこうボード用くぎ）のGN JIS A 5553（シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ）SN JIS A 5554（ステンレス鋼くぎ）のSFN ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN75 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90 板材：CN65 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ 【告示仕様】 ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質： JIS A 5551（太め鉄丸くぎ）のCN JIS A 5552（せっこうボード用くぎ）のGN JIS A 5553（シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ）のSN JIS A 5554（ステンレス鋼くぎ）のSFN ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN75 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90 板材：CN65 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ 【告示仕様】 ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質： JIS A 5551（太め鉄丸くぎ）のCN JIS A 5552（せっこうボード用くぎ）のGN JIS A 5553（シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ）のSN JIS A 5554（ステンレス鋼くぎ）のSFN ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN75 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90 板材：CN65 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | 〔追加〕 ■くぎ・ねじ 【告示仕様】 ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質： JIS A 5551（太め鉄丸くぎ）のCN JIS A 5552（せっこうボード用くぎ）のGN JIS A 5553（シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ）のSN JIS A 5554（ステンレス鋼くぎ）のSFN ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN75 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90 板材：CN65 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ
|  | 材料（諸金物） | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上
| 断面寸法 | 製材及び集成材の断面寸法 | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-58-4_1_2</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-58-4_1_2</img> | 〔変更〕 ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img>
躯体工事（防腐・防蟻） | 木部の防腐・防蟻措置 | 土台の防腐・防蟻措置 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・土台は、製材のJASの防腐・防蟻処理若しくは防腐処理の規格に適合する加圧処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | 〔変更〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる
|  | 土台以外の木部の 防腐・防蟻措置（枠組） （地面からの高さが 1ｍ以内の外壁） | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | 〔変更〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲
|  | 土台以外の木部の防腐・防蟻措置（枠組以外） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁下地材） 【浴室・台所等の防腐・防蟻措置は、下方の「浴室等の防水措置」に掲載】 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | 〔変更〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲
|  | 薬剤の品質等 （工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合） | 〔変更〕 ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合
|  | 薬剤の品質等 （現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質） | 〔変更〕 ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の予防剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等
|  | 薬剤の品質等 （現場処理方法等） | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする
| 薄板軽量形鋼の防錆措置 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 床下地面の防蟻措置 | 適用 | 〔変更〕 ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上 | → ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上 | → ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上 | → ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上
|  | 薬剤による土壌処理 | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | 〔追加〕 ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・防蟻のための薬剤による土壌処理を行わないで、これに代わる防蟻措置を行う場合は、土壌処理と同等以上の効力を有すると公庫が認めたもの ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する
| 浴室等の防水措置（防腐・防蟻措置） |  | → ■浴室の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | → ■浴室の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | → ■浴室の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | → ■浴室の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む）
躯体工事（床） | 床組・床枠組（平屋・２階建） | 土台の寸法型式等 | ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 〔変更〕 ■土台の防腐措置 ・土台は工場処理による防腐・防蟻処理剤の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は工場処理による防腐・防蟻処理剤の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は工場処理による防腐・防蟻処理剤の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は工場処理による防腐・防蟻処理剤の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の土台・床根太・大引き | 〔変更〕〔追加〕 ■１階の床組を在来工法的に構成する場合 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 〔変更〕 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■１階の床組を在来工法的に構成する場合 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■１階の床組を在来工法的に構成する場合 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | 〔変更〕 ■１階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の床下張り | 該当なし | ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■１階を在来工法的な床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・布基礎を３階建の基礎と同じ鉄筋コンクリート造とする場合の床下張りは下記によることができる イ．化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ロ．床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ハ．床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ニ．床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■１階を在来工法的な床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・布基礎を３階建の基礎と同じ鉄筋コンクリート造とする場合の床下張りは下記によることができる イ．化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ロ．床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ハ．床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ニ．床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち | ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） 〔変更〕 ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち 〔変更〕 ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上
|  | 床根太 （最下階の床枠組を含む） | 〔変更〕 ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212に適合するもの 〔追加〕 ■床根太の間隔・スパン 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内 ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち | 〔変更〕 ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・スパン 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内 ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・スパン 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内 ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・スパン 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内 ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち
|  | 床根太の継手 | 〔変更〕 ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする
|  | 側根太と端根太 | 〔変更〕 ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち 【告示仕様】 ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち 【告示仕様】 ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち 【告示仕様】 ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち 【告示仕様】 ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち
|  | ころび止め | 〔変更〕 ■ころび止め及びファイアーストップ材 【告示仕様】 ・床根太の間隔が4.5m以上の場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置 | 〔変更〕 ■ころび止め及びファイアーストップ材 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能） | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能） | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能）
|  | 床開口部 （一般事項） | 〔変更〕 ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする
|  | 床開口部 （開口部端根太） | 〔変更〕 ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、合わせばりのくぎ打ちと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ちしたのち、尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ちしたのち、開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、開口部側根太にはり受け金物を用いて取付ける（耐力壁又は支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ1枚につき３本のCN90を木口打ちができる） | 〔変更〕 ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる）
|  | 床開口部 （開口部側根太） | 〔変更〕 ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-60-4_3_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-60-4_3_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-60-4_3_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-60-4_3_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする
|  | 床開口部 （外壁に接する開口部端根太、開口部側根太） | 〔変更〕 ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする
|  | 床枠組の補強 （耐力壁のずれ・一致） | 〔変更〕 ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （上下階の耐力壁が根太と同せいのずれ） | 〔変更〕 ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （オーバーハング） | 〔変更〕 ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する
|  | 床枠組の補強 （セットバック） | 〔変更〕 ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する
|  | 床枠組の補強 （下屋付き構造） （２０１９年版から分離） | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載
|  | 床ばり （寸法型式・合わせばり） | ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による 〔変更〕 ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち
|  | 床ばり （両端部の支持） | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 〔変更〕 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける
|  | 床ばり （床根太との仕口） | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち
|  | 床ばり （合板ボックスビーム） （鉄骨ばり） | 〔変更〕 ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合は住・木センターの定める仕様による | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合は住・木センターの定める仕様による | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合は住・木センターの定める仕様による | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合は住・木センターの定める仕様による
|  | 床根太の欠き込み・穴あけ | 〔変更〕 ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む 〔変更〕 ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち
|  | 床下張り （品質） | 〔変更〕 ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200タイプ、150タイプで厚さ15mm以上 | 〔変更〕 ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M又は200Pタイプ、若しくは150Ｍ又は150Pタイプで厚さ15mm以上 | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M又は200Pタイプ、若しくは150Ｍ又は150Pタイプで厚さ15mm以上 | 〔変更〕〔追加〕 ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級）
|  | 床下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床下張り （張り方） | 〔変更〕 ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボードは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太スパンは、スパン表による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボードは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太スパンは、スパン表による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボードは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太スパンは、スパン表による | 〔変更〕 ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネルは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太スパンは、スパン表による
|  | 床下張り （突き合わせ部の受け材、根太間隔と厚さ） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布
|  | 床下張り （釘打ち） | 〔変更〕 ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65
|  | 40m2を超える区画 （一般事項、形状比、床下張り） | 〔変更〕 ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） 〔変更〕 ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 〔変更〕 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下）
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－土台・頭つなぎ） | 〔変更〕 ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－床根太と同せいのずれ） | ■床根太と同せいのずれの場合 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | 〔変更〕 ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－オーバーハング） | 〔変更〕 ■オーバーハングの場合 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち 【告示仕様】 ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | 〔変更〕 ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 50cmを超える床根太間隔 | 該当なし | ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太のスパンは、スパン表による ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150Pタイプで厚さ18mm以上 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太のスパンは、スパン表による ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150Pタイプで厚さ18mm以上 | ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太のスパンは、スパン表による ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う 〔変更〕〔追加〕 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ18mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級
|  | 50cmを超える床根太間隔 （床下張りの品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | バルコニー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（壁） | 壁枠組（平屋・２階建） | 耐力壁 （配置、たて枠） | ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 〔変更〕 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 〔変更〕〔追加〕 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による）
|  | 耐力壁 （種類） | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-57-4_5_1_3</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-57-4_5_1_3</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-57-4_5_1_3</img> | 〔変更〕 ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img>
|  | 耐力壁 （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 耐力壁 （高さ） | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで
|  | 耐力壁の上枠・下枠 | 〔変更〕 ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち
|  | 耐力壁の頭つなぎ | 〔変更〕 ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち
|  | 耐力壁のすみ柱 （たて枠本数） | 〔変更〕 ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｌ字すみ柱） | 〔変更〕 ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｔ字すみ柱） | 〔変更〕 ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （十字すみ柱） | 〔変更〕 ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （直角に交わらない場合） | 〔変更〕 ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記
|  | 耐力壁線の開口部 （開口部の幅） | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下
|  | 耐力壁線の開口部 （まぐさ） | 〔変更〕〔追加〕 ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | 〔追加〕 ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合
|  | 両面開口部の補強等 （一般事項） | 〔変更〕 ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－１階両面開口等） | 〔変更〕 ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－２階両面開口） | 〔変更〕 ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用
|  | 耐力壁の枠組材の欠き込み・穴あけ | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強
|  | 外壁下張り (一般事項) | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる
|  | 外壁下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 外壁下張り （JAS材料） | 〔変更〕 ■構造用合板 ・JASの構造用合板特類 【告示仕様】 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 ・針葉樹のJASの板類で、板類の特類又は１類 【告示仕様】 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | 〔変更〕 ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 〔変更〕 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の特等又は１等 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の特等又は１等 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の特等又は１等 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち
|  | 外壁下張り (JIS材料（繊維板）) | 〔変更〕 ■シージングボード ・JIS A 5905（軟質繊維板）のシージングインシュレーションボード 【告示仕様】 ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード ・JIS A 5907（硬質繊維板）の350又は450 【告示仕様】 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 | 〔変更〕 ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（軟質繊維板）のシージングインシュレーションボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 〔変更〕 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5907（硬質繊維板）の350又は450 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（軟質繊維板）のシージングインシュレーションボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5907（硬質繊維板）の350又は450 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（軟質繊維板）のシージングインシュレーションボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5907（硬質繊維板）の350又は450 ・くぎ打ち：構造用合板と同様
|  | 外壁下張り (JIS材料（木質系）) | 〔変更〕 ■パーティクルボード ・JIS A 5908（パーティクルボード）の200P又は150P 【告示仕様】 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | 〔変更〕 ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の200P、150P ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の200P、150P ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の200P、150P、240-100P、175-105Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内
|  | 外壁下張り (JIS材料（無機質系）) | 〔変更〕 ■フレキシブル板、けい酸カルシウム板、石綿パーライト板 ・JIS A 5403（石綿スレート）のフレキシブル板、JIS A 5418（石綿セメントけい酸カルシウム板）の1.0-CK、JIS A 5413（石綿セメントパーライト板）の0.8-P又は0.8-PA 【告示仕様】 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔以内、中間部300mm間隔以内 ■炭酸マグネシウム板 ・JIS A 6701（炭酸マグネシウム板） 【告示仕様】 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔以内、中間部300mm間隔以内 ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■フレキシブル板、けい酸カルシウム板、石綿パーライト板 ・JIS A 5403（石綿スレート）のフレキシブル板、JIS A 5418（石綿セメントけい酸カルシウム板）の1.0-CK、JIS A 5413（石綿セメントパーライト板）の0.8-P又は0.8-PA 【告示仕様】 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔以内、中間部300mm間隔以内 ■炭酸マグネシウム板 ・JIS A 6701（炭酸マグネシウム板） 【告示仕様】 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔以内、中間部300mm間隔以内 ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■フレキシブル板、けい酸カルシウム板、石綿パーライト板 ・JIS A 5403（石綿スレート）のフレキシブル板、JIS A 5418（石綿セメントけい酸カルシウム板）の1.0-CK、JIS A 5413（石綿セメントパーライト板）の0.8-P又は0.8-PA 【告示仕様】 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔以内、中間部300mm間隔以内 ■炭酸マグネシウム板 ・JIS A 6701（炭酸マグネシウム板） 【告示仕様】 ・くぎ打ち：GN40又はSNF45を外周部150mm間隔以内、中間部300mm間隔以内 ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | 〔削除〕 （■フレキシブル板、けい酸カルシウム板、石綿パーライト板） （■炭酸マグネシウム板） ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内
|  | 外壁内通気措置 （一般事項） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 外壁内通気措置 （工法） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 筋かい・ころび止め | 〔変更〕 ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち
|  | 壁枠組と床枠組・土台との緊結 | 〔変更〕 ■外壁一般部 【告示仕様】 ・構造用合板が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・構造用合板が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | 〔変更〕 ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる
|  | 40m2を超える区画 | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （たて枠） | 該当なし | ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域及び３階建：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域及び３階建：特記 | 〔変更〕 ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁） | 該当なし | ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-61-4_7_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-61-4_7_16_4</img> | 〔変更〕 ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_16_4</img>
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁下張り） | 該当なし | ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁枠組と床枠組との緊結） | 該当なし | ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち
| 支持柱 |  | 該当なし | 該当なし | ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物(GL-PB)を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物(GLPC)を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物(GL-PB)を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物(GLPC)を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち
躯体工事（小屋） | 小屋組（平屋・２階建） | 一般事項 | 〔変更〕 ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212に適合するもの ・相互の間隔は500㎜以内 ・小屋組は、振れ止めを設ける ・たる木のスパンはスパン表 ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 | 〔変更〕 ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212に適合するもの ・相互の間隔は500㎜以内 ・たる木のスパンはスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける 〔追加〕 ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212に適合するもの ・相互の間隔は500㎜以内 ・たる木のスパンはスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212に適合するもの ・相互の間隔は500㎜以内 ・たる木のスパンはスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式
|  | 陸屋根 | 〔変更〕 ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる 〔変更〕 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 片流れ屋根 | ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 〔変更〕 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ
|  | たる木による切妻屋根 （構成） | 該当なし 〔削除〕 （■切妻屋根の構成） | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | たる木による切妻屋根 （天井根太） | 〔追加〕 ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | 〔変更〕 ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （妻小壁） | 〔追加〕 ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （むなぎとたる木・たる木と頭つなぎの接合） | 〔変更〕 ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち 〔変更〕 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち
|  | たる木による切妻屋根 （たる木と天井根太の接合） | → ■たる木と天井根太の接合 ・たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 <img>W-57-4_7_4_4</img> | 〔変更〕 ■たる木と天井根太の接合 ・たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外 <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略）
|  | たる木による切妻屋根 （軒のはりだし） | 〔変更〕〔追加〕 ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる
|  | たる木による切妻屋根 （たる木つなぎ） | 〔変更〕 ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置
|  | たる木による切妻屋根 （外壁との緊結） | 〔変更〕 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 屋根ばりによる切妻屋根 | 〔変更〕 ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照
|  | トラスによる切妻屋根 | 〔変更〕 ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 〔変更〕 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち 〔変更〕 ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による
|  | たる木による寄棟屋根 | 〔変更〕 ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・多雪区域又はトラスの最大スパンが6.37mを超える場合ハ、台形トラスの使用部材及びくぎ打ち表による台形トラスで補強する（多雪区域は告示外） ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による 〔変更〕 ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・多雪区域又はトラスの最大スパンが6.37mを超える場合ハ、台形トラスの使用部材及びくぎ打ち表による台形トラスで補強する（多雪区域は告示外） ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・多雪区域又はトラスの最大スパンが6.37mを超える場合ハ、台形トラスの使用部材及びくぎ打ち表による台形トラスで補強する（多雪区域は告示外） ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・多雪区域又はトラスの最大スパンが6.37mを超える場合ハ、台形トラスの使用部材及びくぎ打ち表による台形トラスで補強する（多雪区域は告示外） ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち
|  | トラスによる寄棟屋根 | 〔変更〕 ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。
|  | 束立てによる小屋根 | 該当なし | ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強
|  | L字屋根・棟違い屋根 | ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、ガータートラスの使用部材及びくぎ打ち表による ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | 〔変更〕 ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、ガータートラスの使用部材及びくぎ打ち表による ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、ガータートラスの使用部材及びくぎ打ち表による ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、ガータートラスの使用部材及びくぎ打ち表による ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算
|  | 小屋面の開口部 | 〔変更〕 ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンはスパン表 ・開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンはスパン表 ・開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンはスパン表 ・開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンはスパン表 ・開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算
|  | 屋根下張り （品質） | 〔変更〕 ■屋根下張材の品質 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150Pで厚さ12mm以上 | 〔変更〕 ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150Pで厚さ12mm以上 | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150Pで厚さ12mm以上 | 〔変更〕〔追加〕 ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級）
|  | 屋根下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 屋根下張り （張り方） | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボードは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボードは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボードは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | 〔変更〕 ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する
|  | 屋根下張り （継手部分） | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる
|  | 屋根下張り （釘打ち） | 〔変更〕 ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる
|  | 40m2を超える区画の小屋組 | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち
|  | 50cmを超えるたる木間隔 | 該当なし | ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、スパン表 ・天井根太の断面は、スパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150Pタイプで厚さ15mm以上 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、スパン表 ・天井根太の断面は、スパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150Pタイプで厚さ15mm以上 | ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、スパン表 ・天井根太の断面は、スパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち 〔変更〕〔追加〕 ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 小屋裏換気・軒裏換気 |  | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上
屋根工事 | 下ぶき | 材料 | 〔変更〕 ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能
|  | 工法 | 〔変更〕 ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って120mm以上立上げ 〔変更〕 ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様+M7+M6 | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | 〔変更〕 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による
| 金属板ぶき | 材料 | 〔追加〕 ■金属板の品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板）の屋根用 ・JIS G 3312（着色亜鉛鉄板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル金属積層板）のＡ種 〔変更〕 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、着色亜鉛鉄板、亜鉛鉄板、ポリ塩化ビニル金属積層板で0.35㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、着色亜鉛鉄板0.4mm以上 〔変更〕 ■留付けくぎ ・亜鉛めっきくぎ又はステンレス鋼くぎ（いずれもカラーコーティングしたものを含む）とし、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板）の屋根用 ・JIS G 3312（着色亜鉛鉄板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル金属積層板）のＡ種 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、着色亜鉛鉄板、亜鉛鉄板、ポリ塩化ビニル金属積層板で0.35㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、着色亜鉛鉄板で0.4mm以上 ■留付けくぎ ・亜鉛めっきくぎ又はステンレス鋼くぎ（いずれもカラーコーティングしたものを含む）とし、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（亜鉛鉄板）の屋根用 ・JIS G 3312（着色亜鉛鉄板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル金属積層板）のＡ種 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、着色亜鉛鉄板、亜鉛鉄板、ポリ塩化ビニル金属積層板で0.35㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、着色亜鉛鉄板で0.4mm以上 ■留付けくぎ ・亜鉛めっきくぎ又はステンレス鋼くぎ（いずれもカラーコーティングしたものを含む）とし、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | 〔変更〕〔追加〕 ■金属板の品質 ・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル金属積層板）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 〔変更〕 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装溶融亜鉛めっき鋼板、ポリ塩化ビニル金属積層板で0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条を用いる場合は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、着色亜鉛鉄板で0.4mm以上 ■留付けくぎ ・亜鉛めっきくぎ又はステンレス鋼くぎ（いずれもカラーコーティングしたものを含む）とし、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上
|  | 亜鉛鉄板ぶき・着色亜鉛鉄板ぶきの工法（S59まで） 一般工法（H14まで） 加 工（H15以降） | 〔変更〕 ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・着色亜鉛鉄板等は塗膜（樹脂の塗膜も含む）に損傷剥離が生じないよう、亜鉛鉄板はめっき及び地はだにき裂が生じないよう折り曲げる ■金属板の接合 ・はぎ合せ部は、こはぜ掛け（引掛又はつかみ）とし、こはぜの掛かり及び折り返し幅は、下はぜ16mm以上、上はぜ12mm以上 ■金属板の留め付け ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・隅角部及びむねの取合いは、折り曲げ又は重ね掛け ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 ・飛び付け子は、幅20mm内外、両端及び中間部の間隔250mm内外にくぎ打ち | 〔追加〕 ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・着色亜鉛鉄板等は塗膜（樹脂の塗膜も含む）に損傷剥離が生じないよう、亜鉛鉄板はめっき及び地はだにき裂が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 〔変更〕 ■金属板の接合 ・こはぜ掛けは、一重はぜ又は二重はぜとする ・一重はぜの掛かり及び折り返し幅は下はぜ15mm以上、上はぜ12mm以上 ・二重はぜの掛かり及び折り返し幅は上はぜ及び下はぜとも同じ 〔変更〕 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・着色亜鉛鉄板等は塗膜（樹脂の塗膜も含む）に損傷剥離が生じないよう、亜鉛鉄板はめっき及び地はだにき裂が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・こはぜ掛けは、一重はぜ又は二重はぜとする ・一重はぜの掛かり及び折り返し幅は下はぜ15mm以上、上はぜ12mm以上 ・二重はぜの掛かり及び折り返し幅は上はぜ及び下はぜとも同じ ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | 〔変更〕 ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗装鋼板及びポリ塩化ビニル金属積層板は塗膜に損傷剥離が生じないよう、めっき鋼板はめっき層に過大なき裂やはく離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 〔変更〕 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理
|  | 屋根ふき工法 | 〔変更〕 ■心木ありかわら棒ぶき ・かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板に継手を設ける場合は巻きはぜ ■心木なしかわら棒ぶき ・かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板に継手を設ける場合は巻きはぜ ■一文字ぶき ・ふき板の寸法は360mm×900mmの大きさに切断して使用 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板に継手を設ける場合は巻きはぜ ■心木なしかわら棒ぶき ・かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板に継手を設ける場合は巻きはぜ ■一文字ぶき ・ふき板の寸法は360mm×900mmの大きさに切断して使用 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板に継手を設ける場合は巻きはぜ ■心木なしかわら棒ぶき ・かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準、溝板に継手を設ける場合は巻きはぜ ■一文字ぶき ・ふき板の寸法は360mm×900mmの大きさに切断して使用 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | 〔変更〕 ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 〔変更〕 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 〔変更〕 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による
| 粘土がわらぶき | 材料 | 〔変更〕 ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）に適合するもので和形セメントがわらとする | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）に適合するもので和形セメントがわらとする | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）に適合するもので和形セメントがわらとする | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）に適合するもので和形セメントがわらとする
|  | 一般工法 | 〔変更〕 ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） 〔追加〕 ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め 〔変更〕 ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら、がんぶりがわら共、大回し鉢巻状にて緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め 〔変更〕 ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め 〔変更〕 ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める
| プレスセメントがわらぶき | 材料 | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート
|  | 工法 | → ■工法 ・下記以外は粘土がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は粘土がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は粘土がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は粘土がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す）
| 住宅屋根用化粧スレートぶき | 材料 | 〔変更〕 ■屋根ふき用石綿スレート（彩色石綿板）の品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用石綿スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■屋根ふき用石綿スレート（彩色石綿板）の品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用石綿スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■屋根ふき用石綿スレート（彩色石綿板）の品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用石綿スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■屋根ふき用石綿スレート（彩色石綿板）の品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用石綿スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの
|  | 工法 | 〔変更〕 ■屋根一般部分の工法 ・各製造所の仕様による | → ■屋根一般部分の工法 ・各製造所の仕様による | → ■屋根一般部分の工法 ・各製造所の仕様による | 〔変更〕 ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様
| とい | 硬質塩化ビニル雨どい | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・軒どいの継ぎ手は重ねがけとし、接着剤で圧着 ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・軒どいの継ぎ手は重ねがけとし、接着剤で圧着 ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・軒どいの継ぎ手は重ねがけとし、接着剤で圧着 ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 〔変更〕 ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上
|  | 金属板とい | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・亜鉛鉄板及び着色亜鉛鉄板は、建築外板用両面塗装品 ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は出隅、入り隅15mm以上、その他は30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・亜鉛鉄板及び着色亜鉛鉄板は、建築外板用両面塗装品 ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は出隅、入り隅15mm以上、その他は30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・亜鉛鉄板及び着色亜鉛鉄板は、建築外板用両面塗装品 ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は出隅、入り隅15mm以上、その他は30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | 〔変更〕 ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.3mm 〔変更〕 ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上
|  | 雨水の処理 | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける
断熱工事 | 断熱材の記号と熱伝導率 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 省エネ基準前～昭和五五年告示基準 | 材 料 | 〔変更〕 ■断熱材 ・JIS規格に制定のあるもの、なるべくJISマーク表示品とする ・無機繊維系断熱材、発泡プラスチック系断熱材又は木質繊維系断熱材を、単独又は併用で使用することとし特記 ・これ以外の断熱材を使用する場合は、公的機関等により熱伝導率等の性能が確かめられたもの ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・塗布量90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙 | 〔変更〕 ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・塗布量90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・塗布量90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・塗布量90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙
|  | 断熱構造とする部分 | → ■施工部位 ・住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ・外気に接する壁、床 断熱構造化工事の仕様（S55年告示基準） ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井 ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床 | → ■施工部位 ・住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ・外気に接する壁、床 断熱構造化工事の仕様（S55年告示基準） ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井 ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床 | → ■施工部位 ・住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ・外気に接する壁、床 断熱構造化工事の仕様（S55年告示基準） ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井 ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床 | 〔変更〕 昭和55年告示基準に一本化 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床）
|  | 断熱性能 （等級２相当） | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-55-8_dnkzk_3</img> | 〔変更〕 ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-61-8_dnkzk_4</img> | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-61-8_dnkzk_4</img> | 〔変更〕 ■断熱性能 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-61-8_dnkzk_4</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） | 該当なし | ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・ボード状断熱材の継目は相欠き加工又はコーキングテープ処理 | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・ボード状断熱材の継目は相欠き加工又はコーキングテープ処理 | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・ボード状断熱材の継目は相欠き加工又はコーキングテープ処理
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） | （防湿層の施工は下欄に記載） | 〔変更〕 ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は15cm以上重ね合わる | → ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は15cm以上重ね合わる | → ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は15cm以上重ね合わる
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） | → ■床 ・断熱材の脱落防止のための受け材を取付け断熱材を根太間に敷込み取付け ・断熱材の表面が根太の室内側見付け面と面一となるよう取付け ・断熱材は次の部分間に隙間が生じないよう取付ける ・土台及び根太 ・断熱材相互の継目部及び壁断熱材との取合部 ・無機質系断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に施工する ・防湿材の重ね合わせ幅は150mm～200mm ・発泡プラスチック系断熱材を使用する場合、断熱材の厚さが根太せいと同様の場合は受け材を省略できる ■壁 ・断熱材は柱と間柱間及び間柱と間柱間にはめ込み取付け ・断熱材の表面が柱、間柱の室内側見付け面と面一となるよう取付け ・断熱材は次の部分間に隙間が生じないよう取付ける ・土台、胴差等の横架材 ・柱、間柱又は胴縁受け ・断熱材相互の継目部及び天井断熱材並びに床断熱材との取合部 ・コンセントボックス回り ・配管は室内側に、断熱材は配管の外側に施工する ・無機質系断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に向けて断熱材をはめ込む ・防湿材の重ね合わせ幅は150mm～200mm ・発泡プラスチック系断熱材を使用する場合は、原則として柱等の側面に、断熱材の厚さに応じて適切な位置に受け材を取付け断熱材をはめ込む | 〔変更〕 ■断熱材の取付、注意事項 ・フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける。これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込む ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | → ■断熱材の取付、注意事項 ・フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける。これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込む ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | → ■断熱材の取付、注意事項 ・フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける。これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込む ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） | → ■天井 ・断熱材を野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材は次の部分間に隙間が生じないよう敷き込む ・野縁（野縁間に敷き込む場合） ・吊木回り及び電線貫通部 ・断熱材相互の継目部及び壁断熱材との取合部 ・埋込照明（ダウンライト）の上部には防火のため断熱材を施工しない ・無機質系断熱材を使用する場合は、防湿層を室内側に施工する ・防湿材の重ね合わせ幅は150mm～200mm ・発泡プラスチック系断熱材を使用する場合は、下記 ・吊木当たり、電線貫通部当たりは、あらかじめ断熱材を切り欠き断熱材を敷き込む ・埋込照明器具回りは、断熱材が照明器具に直接接しないように余裕をもって切り欠いて使用 ■浴室回り ・浴室回りの壁及び天井は、断熱材施工後、別途防湿材を全面に張り込む ■通気止め ・間仕切り壁及び発泡プラスチック系断熱材の外張り工法とする場合の外壁の上下部は、通気止めの措置を講ずる | 〔変更〕 ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明（ダウンライト）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明（ダウンライト）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明（ダウンライト）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる
| 平成四年告示基準 | 断熱構造とする部分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱性能 （等級３） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 平成十一年・平成二五年告示基準 | 断熱構造とする部分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱性能 （等級４） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 一次エネルギー消費量等級４に係る仕様 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
内外装工事 | 左官工事 | モルタル下地ラス張り （一般事項・防水紙） | 〔変更〕 ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上）
|  | モルタル下地ラス張り 平成１９年まで（メタルラス張り） 平成２０年以降（波形ラス張り） | 〔変更〕 ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの 〔変更〕 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 〔変更〕〔追加〕 ■メタルラスの張り方 ・横張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合300mm以内、タッカーくぎの場合100mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・横張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合300mm以内、タッカーくぎの場合100mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・横張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合300mm以内、タッカーくぎの場合100mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 〔変更〕 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる
|  | モルタル下地ラス張り （紙付きリブラス張り） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル下地ラス張り （ワイヤラス張り） | ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの 〔変更〕 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 〔変更〕 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む
|  | モルタル塗り | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm
|  | せっこうプラスター塗り | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの
|  | 繊維壁塗り | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記
| タイル張り | 壁タイル張り工法別張付モルタルの塗厚 | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img>
| その他 | 窯業系サイディング張り | ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上） ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの | 〔変更〕 ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上） ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7010以上 | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上） ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7010以上 | 〔変更〕 ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上）、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7020以上
建具まわり造作工事 | 外部建具及び止水 | 建具まわりの止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル塗仕上げ外壁内通気構造のサッシまわり止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニーの床防水 | FRP塗膜防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事があと施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事が先施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 排水処理 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニー手すり | 手すり上部の防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 笠木手すり | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
設備工事 | 給排水設備 | 給水設備 | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-60-6_1_2</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-60-6_1_2</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-60-6_1_2</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-63-6_2_1</img>
|  | 給湯設備 | ■材料 ・管は下記による <img>W-60-6_2_2</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-60-6_2_2</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-60-6_2_2</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-60-6_2_2</img>
|  | 排水設備 | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記による <img>W-60-6_3_2</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-60-6_3_2</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-60-6_3_2</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-63-6_4_1</img>
| ガス設備 |  | 〔変更〕 ■一般ガスの工事 ・関係法令、ガス事業法のガス供給規定による責任施工 〔変更〕 ■液化石油ガス設備の材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-60-6_4_2</img> | 〔削除〕 （■一般ガスの工事） ■液化石油ガス設備の材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-60-6_4_2</img> | → ■液化石油ガス設備の材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-60-6_4_2</img> | 〔追加〕 ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_1</img> 〔変更〕 ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img>

## 平成元‐4年
住宅金融支援機構枠組壁工法住宅工事仕様書
年 度 工事種別 |  |  | 平成年代
|  | 年度 | 平成元年（1989） | 平成２年（1990） | 平成３年（1991） | 平成４年（1992）
| 工事種別 |  |  |  |  | ■新省エネ基準の告示（H4年2月） ■枠組壁工法技術基準告示第５次改正 （H4年9月）
基礎工事 | 基礎の設置 |  | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置
| 基礎の構造 |  | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 床と一体となった布基礎 べた基礎と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 床と一体となった布基礎 べた基礎と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 床と一体となった布基礎 べた基礎と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 床と一体となった布基礎 べた基礎と一体となった布基礎
| 布基礎 | 構造・寸法 | → ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする 【遵守仕様】 ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする 【遵守仕様】 ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする 【遵守仕様】 ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする 【遵守仕様】 ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする
| べた基礎 | 構造・寸法 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 腰壁 | 1階の浴室まわり | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（空洞コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（空洞コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（空洞コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（空洞コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上
| コンクリート |  | → ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は180kg/cm2 Fc180kg/cm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-63-3_4_5</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして1：2：4を標準 ・練り方は、原則として機械練り | → ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は180kg/cm2 Fc180kg/cm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-63-3_4_5</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして1：2：4を標準 ・練り方は、原則として機械練り | → ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は180kg/cm2 Fc180kg/cm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-63-3_4_5</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして1：2：4を標準 ・練り方は、原則として機械練り | → ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は180kg/cm2 Fc180kg/cm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-63-3_4_5</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして1：2：4を標準 ・練り方は、原則として機械練り
| 鉄筋 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| アンカーボルト |  | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内
| 床下換気 |  | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔
| 配管スリーブ |  | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置
| 床下防湿 |  | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6732(農業用ポリ塩化ビニルフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6732(農業用ポリ塩化ビニルフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6732(農業用ポリ塩化ビニルフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6732(農業用ポリ塩化ビニルフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え
| 基礎断熱工事 | 断熱材の施工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材の施工位置 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材の厚さ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床下防湿・防蟻措置 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（材料・断面） | 材料 | 一般事項 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、本仕様によらず特記による 適用除外規定：告示56号の第8
|  | 材料（構造材） | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの <img>W-63-4_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの <img>W-63-4_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの <img>W-63-4_1_1</img> 【告示仕様】 ・筋かい又は耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | 〔変更〕 ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの <img>W-H04-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１ ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材
|  | 材料（各種ボード類） | → ■各種ボード類 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 【告示仕様】 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | → ■各種ボード類 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 【告示仕様】 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | → ■各種ボード類 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 【告示仕様】 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | → ■各種ボード類 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 【告示仕様】 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合
|  | 材料（くぎ・ねじ） | → ■くぎ・ねじ 【告示仕様】 ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質： JIS A 5551（太め鉄丸くぎ）のCN JIS A 5552（せっこうボード用くぎ）のGN JIS A 5553（シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ）のSN JIS A 5554（ステンレス鋼くぎ）のSFN ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN75 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90 板材：CN65 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ 【告示仕様】 ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質： JIS A 5551（太め鉄丸くぎ）のCN JIS A 5552（せっこうボード用くぎ）のGN JIS A 5553（シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ）のSN JIS A 5554（ステンレス鋼くぎ）のSFN ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90 斜め打ち：CN75 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90 板材：CN65 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | 〔変更〕〔追加〕 ■くぎ・ねじ 【告示仕様】 ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質： JIS A 5551（太め鉄丸くぎ）のCN JIS A 5552（せっこうボード用くぎ）のGN JIS A 5553（シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ）のSN JIS A 5554（ステンレス鋼くぎ）のSFN JIS A 5555（細め鉄丸くぎ）のBN ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90（又はBN90） 板材：CN65（又はBN65） 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | 〔変更〕 ■くぎ・ねじ 【告示仕様】 ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質： JIS A 5551（太め鉄丸くぎ）のCN JIS A 5552（せっこうボード用くぎ）のGN JIS A 5553（シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ）のSN JIS A 5554（ステンレス鋼くぎ）のSFN JIS A 5555（細め鉄丸くぎ）のBN ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90（又はBN90） 板材：CN65（又はBN65） 【告示仕様】 ・BNくぎを用いる場合は、付録1による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ
|  | 材料（諸金物） | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上
| 断面寸法 | 製材及び集成材の断面寸法 | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img>
躯体工事（防腐・防蟻） | 木部の防腐・防蟻措置 | 土台の防腐・防蟻措置 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる
|  | 土台以外の木部の 防腐・防蟻措置（枠組） （地面からの高さが 1ｍ以内の外壁） | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲
|  | 土台以外の木部の防腐・防蟻措置（枠組以外） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁下地材） 【浴室・台所等の防腐・防蟻措置は、下方の「浴室等の防水措置」に掲載】 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲
|  | 薬剤の品質等 （工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合） | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合
|  | 薬剤の品質等 （現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質） | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等
|  | 薬剤の品質等 （現場処理方法等） | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする
| 薄板軽量形鋼の防錆措置 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 床下地面の防蟻措置 | 適用 | → ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上 | → ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上 | → ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上 | → ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上
|  | 薬剤による土壌処理 | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・防蟻のための薬剤による土壌処理を行わないで、これに代わる防蟻措置を行う場合は、土壌処理と同等以上の効力を有すると公庫が認めたもの ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・防蟻のための薬剤による土壌処理を行わないで、これに代わる防蟻措置を行う場合は、土壌処理と同等以上の効力を有すると公庫が認めたもの ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・防蟻のための薬剤による土壌処理を行わないで、これに代わる防蟻措置を行う場合は、土壌処理と同等以上の効力を有すると公庫が認めたもの ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・防蟻のための薬剤による土壌処理を行わないで、これに代わる防蟻措置を行う場合は、土壌処理と同等以上の効力を有すると公庫が認めたもの ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する
| 浴室等の防水措置（防腐・防蟻措置） |  | → ■浴室の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | → ■浴室の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | → ■浴室の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | → ■浴室の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む）
躯体工事（床） | 床組・床枠組（平屋・２階建） | 土台の寸法型式等 | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は工場処理による防腐・防蟻処理剤の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は工場処理による防腐・防蟻処理剤の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は工場処理による防腐・防蟻処理剤の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | 〔変更〕 ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404、406、408の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は工場処理による防腐・防蟻処理剤の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の土台・床根太・大引き | → ■１階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■１階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■１階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■１階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の床下張り | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上
|  | 床根太 （最下階の床枠組を含む） | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・スパン 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内 ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・スパン 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内 ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち | ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする 〔追加〕 ■床根太の間隔・スパン 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・スパン 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち
|  | 床根太の継手 | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする
|  | 側根太と端根太 | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち 【告示仕様】 ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち 【告示仕様】 ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち 【告示仕様】 ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち 【告示仕様】 ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち
|  | ころび止め | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能） | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能） | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能） | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能）
|  | 床開口部 （一般事項） | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする
|  | 床開口部 （開口部端根太） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる）
|  | 床開口部 （開口部側根太） | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-60-4_3_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-60-4_3_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | 〔変更〕 ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする
|  | 床開口部 （外壁に接する開口部端根太、開口部側根太） | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする
|  | 床枠組の補強 （耐力壁のずれ・一致） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （上下階の耐力壁が根太と同せいのずれ） | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （オーバーハング） | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する
|  | 床枠組の補強 （セットバック） | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する | 〔追加〕 ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち
|  | 床枠組の補強 （下屋付き構造） （２０１９年版から分離） | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載
|  | 床ばり （寸法型式・合わせばり） | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち
|  | 床ばり （両端部の支持） | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける
|  | 床ばり （床根太との仕口） | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち
|  | 床ばり （合板ボックスビーム） （鉄骨ばり） | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合は住・木センターの定める仕様による | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合は住・木センターの定める仕様による | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合は住・木センターの定める仕様による | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合は住・木センターの定める仕様による
|  | 床根太の欠き込み・穴あけ | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち
|  | 床下張り （品質） | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級）
|  | 床下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床下張り （張り方） | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネルは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太スパンは、スパン表による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネルは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太スパンは、スパン表による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネルは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太スパンは、スパン表による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネルは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太スパンは、スパン表による
|  | 床下張り （突き合わせ部の受け材、根太間隔と厚さ） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布
|  | 床下張り （釘打ち） | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65
|  | 40m2を超える区画 （一般事項、形状比、床下張り） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下）
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－土台・頭つなぎ） | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－床根太と同せいのずれ） | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－オーバーハング） | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 50cmを超える床根太間隔 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太のスパンは、スパン表による ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ18mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太のスパンは、スパン表による ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ18mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太のスパンは、スパン表による ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ18mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太のスパンは、スパン表による ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ18mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級
|  | 50cmを超える床根太間隔 （床下張りの品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | バルコニー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（壁） | 壁枠組（平屋・２階建） | 耐力壁 （配置、たて枠） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 〔変更〕 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による）
|  | 耐力壁 （種類） | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img>
|  | 耐力壁 （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 耐力壁 （高さ） | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで
|  | 耐力壁の上枠・下枠 | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち
|  | 耐力壁の頭つなぎ | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち
|  | 耐力壁のすみ柱 （たて枠本数） | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｌ字すみ柱） | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｔ字すみ柱） | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （十字すみ柱） | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （直角に交わらない場合） | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記
|  | 耐力壁線の開口部 （開口部の幅） | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下
|  | 耐力壁線の開口部 （まぐさ） | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合
|  | 両面開口部の補強等 （一般事項） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－１階両面開口等） | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－２階両面開口） | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用
|  | 耐力壁の枠組材の欠き込み・穴あけ | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強
|  | 外壁下張り (一般事項) | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる
|  | 外壁下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 外壁下張り （JAS材料） | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の特等又は１等 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の特等又は１等 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の特等又は１等 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の特等又は１等 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち
|  | 外壁下張り (JIS材料（繊維板）) | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（軟質繊維板）のシージングインシュレーションボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5907（硬質繊維板）の350又は450 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（軟質繊維板）のシージングインシュレーションボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5907（硬質繊維板）の350又は450 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（軟質繊維板）のシージングインシュレーションボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5907（硬質繊維板）の350又は450 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（軟質繊維板）のシージングインシュレーションボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5907（硬質繊維板）の350又は450 ・くぎ打ち：構造用合板と同様
|  | 外壁下張り (JIS材料（木質系）) | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の200P、150P、240-100P、175-105Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の200P、150P、240-100P、175-105Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の200P、150P、240-100P、175-105Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の200P、150P、240-100P、175-105Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内
|  | 外壁下張り (JIS材料（無機質系）) | → ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内
|  | 外壁内通気措置 （一般事項） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 外壁内通気措置 （工法） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 筋かい・ころび止め | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち
|  | 壁枠組と床枠組・土台との緊結 | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる
|  | 40m2を超える区画 | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （たて枠） | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁） | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_16_4</img>
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁下張り） | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁枠組と床枠組との緊結） | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち
| 支持柱 |  | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物(GL-PB)を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物(GLPC)を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物(GL-PB)を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物(GLPC)を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物(GL-PB)を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物(GLPC)を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物(GL-PB)を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物(GLPC)を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち
躯体工事（小屋） | 小屋組（平屋・２階建） | 一般事項 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212に適合するもの ・相互の間隔は500㎜以内 ・たる木のスパンはスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212に適合するもの ・相互の間隔は500㎜以内 ・たる木のスパンはスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212に適合するもの ・相互の間隔は500㎜以内 ・たる木のスパンはスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | 〔変更〕 ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212の製材 ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木のスパンはスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式
|  | 陸屋根 | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 片流れ屋根 | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ
|  | たる木による切妻屋根 （構成） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | たる木による切妻屋根 （天井根太） | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （妻小壁） | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （むなぎとたる木・たる木と頭つなぎの接合） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち
|  | たる木による切妻屋根 （たる木と天井根太の接合） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略）
|  | たる木による切妻屋根 （軒のはりだし） | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる
|  | たる木による切妻屋根 （たる木つなぎ） | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置
|  | たる木による切妻屋根 （外壁との緊結） | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 屋根ばりによる切妻屋根 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照
|  | トラスによる切妻屋根 | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による
|  | たる木による寄棟屋根 | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・多雪区域又はトラスの最大スパンが6.37mを超える場合ハ、台形トラスの使用部材及びくぎ打ち表による台形トラスで補強する（多雪区域は告示外） ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・多雪区域又はトラスの最大スパンが6.37mを超える場合ハ、台形トラスの使用部材及びくぎ打ち表による台形トラスで補強する（多雪区域は告示外） ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・多雪区域又はトラスの最大スパンが6.37mを超える場合ハ、台形トラスの使用部材及びくぎ打ち表による台形トラスで補強する（多雪区域は告示外） ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・多雪区域又はトラスの最大スパンが6.37mを超える場合ハ、台形トラスの使用部材及びくぎ打ち表による台形トラスで補強する（多雪区域は告示外） ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち
|  | トラスによる寄棟屋根 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。
|  | 束立てによる小屋根 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強
|  | L字屋根・棟違い屋根 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、ガータートラスの使用部材及びくぎ打ち表による ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、ガータートラスの使用部材及びくぎ打ち表による ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、ガータートラスの使用部材及びくぎ打ち表による ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、ガータートラスの使用部材及びくぎ打ち表による ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算
|  | 小屋面の開口部 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンはスパン表 ・開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンはスパン表 ・開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンはスパン表 ・開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンはスパン表 ・開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算
|  | 屋根下張り （品質） | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級）
|  | 屋根下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 屋根下張り （張り方） | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する
|  | 屋根下張り （継手部分） | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる
|  | 屋根下張り （釘打ち） | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる
|  | 40m2を超える区画の小屋組 | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち
|  | 50cmを超えるたる木間隔 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、スパン表 ・天井根太の断面は、スパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、スパン表 ・天井根太の断面は、スパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、スパン表 ・天井根太の断面は、スパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、スパン表 ・天井根太の断面は、スパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 小屋裏換気・軒裏換気 |  | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上
屋根工事 | 下ぶき | 材料 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能
|  | 工法 | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による
| 金属板ぶき | 材料 | ■金属板の品質 ・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル金属積層板）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 〔変更〕 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装溶融亜鉛めっき鋼板、ポリ塩化ビニル金属積層板で0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条を用いる場合は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ 〔変更〕 ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル金属積層板）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装溶融亜鉛めっき鋼板、ポリ塩化ビニル金属積層板で0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条を用いる場合は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル金属積層板）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装溶融亜鉛めっき鋼板、ポリ塩化ビニル金属積層板で0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条を用いる場合は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル金属積層板）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装溶融亜鉛めっき鋼板、ポリ塩化ビニル金属積層板で0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条を用いる場合は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上
|  | 亜鉛鉄板ぶき・着色亜鉛鉄板ぶきの工法（S59まで） 一般工法（H14まで） 加 工（H15以降） | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗装鋼板及びポリ塩化ビニル金属積層板は塗膜に損傷剥離が生じないよう、めっき鋼板はめっき層に過大なき裂やはく離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗装鋼板及びポリ塩化ビニル金属積層板は塗膜に損傷剥離が生じないよう、めっき鋼板はめっき層に過大なき裂やはく離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗装鋼板及びポリ塩化ビニル金属積層板は塗膜に損傷剥離が生じないよう、めっき鋼板はめっき層に過大なき裂やはく離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗装鋼板及びポリ塩化ビニル金属積層板は塗膜に損傷剥離が生じないよう、めっき鋼板はめっき層に過大なき裂やはく離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理
|  | 屋根ふき工法 | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による
| 粘土がわらぶき | 材料 | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）に適合するもので和形セメントがわらとする | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）に適合するもので和形セメントがわらとする | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）に適合するもので和形セメントがわらとする | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）に適合するもので和形セメントがわらとする
|  | 一般工法 | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める
| プレスセメントがわらぶき | 材料 | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート
|  | 工法 | → ■工法 ・下記以外は粘土がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は粘土がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は粘土がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は粘土がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す）
| 住宅屋根用化粧スレートぶき | 材料 | → ■屋根ふき用石綿スレート（彩色石綿板）の品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用石綿スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■屋根ふき用石綿スレート（彩色石綿板）の品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用石綿スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■屋根ふき用石綿スレート（彩色石綿板）の品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用石綿スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■屋根ふき用石綿スレート（彩色石綿板）の品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用石綿スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの
|  | 工法 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様
| とい | 硬質塩化ビニル雨どい | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上
|  | 金属板とい | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上
|  | 雨水の処理 | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける
断熱工事 | 断熱材の記号と熱伝導率 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ■断熱材の記号と熱伝導率 ・断熱構造工事は断熱材の種類を熱伝導率ごとに記号化 <img>kigo-A1-E</img>
| 省エネ基準前～昭和五五年告示基準 | 材 料 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・塗布量90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・塗布量90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・塗布量90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・塗布量90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙
|  | 断熱構造とする部分 | → 昭和55年告示基準に一本化 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → 昭和55年告示基準に一本化 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → 昭和55年告示基準に一本化 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → 昭和55年告示基準に一本化 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床）
|  | 断熱性能 （等級２相当） | → ■断熱性能 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-61-8_dnkzk_4</img> | → ■断熱性能 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-61-8_dnkzk_4</img> | → ■断熱性能 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-61-8_dnkzk_4</img> | → ■断熱性能 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-61-8_dnkzk_4</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・ボード状断熱材の継目は相欠き加工又はコーキングテープ処理 | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・ボード状断熱材の継目は相欠き加工又はコーキングテープ処理 | 〔変更〕 ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・ボード状断熱材の継目は相じゃくり加工又はコーキングテープ処理 | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・ボード状断熱材の継目は相じゃくり加工又はコーキングテープ処理
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） | → ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は15cm以上重ね合わる | → ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は15cm以上重ね合わる | → ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は15cm以上重ね合わる | → ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は15cm以上重ね合わる
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） | → ■断熱材の取付、注意事項 ・フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける。これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込む ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | → ■断熱材の取付、注意事項 ・フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける。これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込む ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | → ■断熱材の取付、注意事項 ・フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける。これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込む ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | → ■断熱材の取付、注意事項 ・フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける。これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込む ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明（ダウンライト）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明（ダウンライト）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明（ダウンライト）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明（ダウンライト）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる
| 平成四年告示基準 | 断熱構造とする部分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部
|  | 断熱性能 （等級３） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域(気密住宅)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-kim</img> ・Ⅳ地域(気密以外)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-nkim</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 昭和55年告示基準と同じ
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 昭和55年告示基準と同じ
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 昭和55年告示基準と同じ
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 昭和55年告示基準と同じ
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ■材料 ・下記又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.2mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で150mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ■開口部建具の種類 ・次のいずれか ・ガラス単板入り建具の二重構造 ・複層ガラス入り建具 ・BL断熱サッシ、BL断熱玄関ドアのS型、1型、2型、3型、4型 ・熱貫流率が4.0以下
| 平成十一年・平成二五年告示基準 | 断熱構造とする部分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱性能 （等級４） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 一次エネルギー消費量等級４に係る仕様 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
内外装工事 | 左官工事 | モルタル下地ラス張り （一般事項・防水紙） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上）
|  | モルタル下地ラス張り 平成１９年まで（メタルラス張り） 平成２０年以降（波形ラス張り） | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる
|  | モルタル下地ラス張り （紙付きリブラス張り） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル下地ラス張り （ワイヤラス張り） | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む
|  | モルタル塗り | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm
|  | せっこうプラスター塗り | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの
|  | 繊維壁塗り | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記
| タイル張り | 壁タイル張り工法別張付モルタルの塗厚 | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img>
| その他 | 窯業系サイディング張り | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上）、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7020以上 | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上）、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7020以上 | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上）、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7020以上 | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上）、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7020以上
建具まわり造作工事 | 外部建具及び止水 | 建具まわりの止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル塗仕上げ外壁内通気構造のサッシまわり止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニーの床防水 | FRP塗膜防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事があと施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事が先施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 排水処理 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニー手すり | 手すり上部の防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 笠木手すり | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
設備工事 | 給排水設備 | 給水設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-63-6_2_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-63-6_2_1</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H03-6_2_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H03-6_2_1</img>
|  | 給湯設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-60-6_2_2</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-60-6_2_2</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H03-6_3_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H03-6_3_1</img>
|  | 排水設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-63-6_4_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-63-6_4_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-63-6_4_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-63-6_4_1</img>
| ガス設備 |  | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img>

## 平成5‐9年
住宅金融支援機構枠組壁工法住宅工事仕様書
年 度 工事種別 |  |  | 平成年代
|  | 年度 | 平成５年（1993） | 平成６年（1994）第２版 | 平成７年（1995）第２版 | 平成８年（1996）第２版 | 平成９年（1997）
| 工事種別 |  |  |  | ■長寿社会対応住宅設計指針の策定 （H7年6月） |  | ■枠組壁工法技術基準告示第６次改正 （H9年3月）
基礎工事 | 基礎の設置 |  | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置
| 基礎の構造 |  | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 床と一体となった布基礎 べた基礎と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 床と一体となった布基礎 べた基礎と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 床と一体となった布基礎 べた基礎と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 床と一体となった布基礎 べた基礎と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 床と一体となった布基礎 べた基礎と一体となった布基礎
| 布基礎 | 構造・寸法 | → ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする 【遵守仕様】 ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする 【遵守仕様】 ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする 【遵守仕様】 ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする 【遵守仕様】 ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 〔変更〕 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする ・根入れ深さ地面より120㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする
| べた基礎 | 構造・寸法 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 腰壁 | 1階の浴室まわり | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（空洞コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（空洞コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | 〔変更〕 ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上
| コンクリート |  | → ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は180kg/cm2 Fc180kg/cm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-63-3_4_5</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして1：2：4を標準 ・練り方は、原則として機械練り | → ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は180kg/cm2 Fc180kg/cm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-63-3_4_5</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして1：2：4を標準 ・練り方は、原則として機械練り | → ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は180kg/cm2 Fc180kg/cm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-63-3_4_5</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして1：2：4を標準 ・練り方は、原則として機械練り | → ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は180kg/cm2 Fc180kg/cm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-63-3_4_5</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして1：2：4を標準 ・練り方は、原則として機械練り | 〔変更〕 ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は18N/mm2 Fc18N/mm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-H09-3_4_5</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして1：2：4を標準 ・練り方は、原則として機械練り
| 鉄筋 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| アンカーボルト |  | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・住・木センター規格のCマーク表示品又は同等以上 ・Cマーク表示品以外とする場合は、寸法は胴径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内
| 床下換気 |  | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔
| 配管スリーブ |  | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置
| 床下防湿 |  | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6732(農業用ポリ塩化ビニルフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6732(農業用ポリ塩化ビニルフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6732(農業用ポリ塩化ビニルフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6732(農業用ポリ塩化ビニルフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6732(農業用ポリ塩化ビニルフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え
| 基礎断熱工事 | 断熱材の施工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材の施工位置 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材の厚さ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床下防湿・防蟻措置 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（材料・断面） | 材料 | 一般事項 | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、本仕様によらず特記による 適用除外規定：告示56号の第8 | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、本仕様によらず特記による 適用除外規定：告示56号の第8 | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、本仕様によらず特記による 適用除外規定：告示56号の第8 | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、本仕様によらず特記による 適用除外規定：告示56号の第8 | 〔変更〕 ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、本仕様によらず特記による 構造計算：告示56号の第9
|  | 材料（構造材） | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの <img>W-H04-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの <img>W-H04-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの <img>W-H04-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | 〔追加〕 ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣通則認定の海外規格等は特記 <img>W-H04-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣通則認定の海外規格等は特記 <img>W-H04-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材
|  | 材料（各種ボード類） | → ■各種ボード類 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 【告示仕様】 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | → ■各種ボード類 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 【告示仕様】 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | → ■各種ボード類 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 【告示仕様】 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | → ■各種ボード類 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 【告示仕様】 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | → ■各種ボード類 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 【告示仕様】 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合
|  | 材料（くぎ・ねじ） | 〔変更〕 ■くぎ・ねじ 【告示仕様】 ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）の下記 太め鉄丸くぎ（CN） 細め鉄丸くぎ（BN） 石こうボード用くぎ（GN） シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ（SN） ステンレス鋼くぎ（S） ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90（又はBN90） 板材：CN65（又はBN65） 【告示仕様】 ・BNくぎを用いる場合は、付録1による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ 【告示仕様】 ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）の下記 太め鉄丸くぎ（CN） 細め鉄丸くぎ（BN） 石こうボード用くぎ（GN） シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ（SN） ステンレス鋼くぎ（S） ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90（又はBN90） 板材：CN65（又はBN65） 【告示仕様】 ・BNくぎを用いる場合は、付録1による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ 【告示仕様】 ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）の下記 太め鉄丸くぎ（CN） 細め鉄丸くぎ（BN） 石こうボード用くぎ（GN） シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ（SN） ステンレス鋼くぎ（S） ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90（又はBN90） 板材：CN65（又はBN65） 【告示仕様】 ・BNくぎを用いる場合は、付録1による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ 【告示仕様】 ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）の下記 太め鉄丸くぎ（CN） 細め鉄丸くぎ（BN） 石こうボード用くぎ（GN） シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ（SN） ステンレス鋼くぎ（S） ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90（又はBN90） 板材：CN65（又はBN65） 【告示仕様】 ・BNくぎを用いる場合は、付録1による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GN40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | 〔変更〕 ■くぎ・ねじ （告示除外） ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90（又はBN90） 板材：CN65（又はBN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録1による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ
|  | 材料（諸金物） | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | → ■諸金物 ・住･木センター規格のＣマーク表示金物又は同等以上 | 〔変更〕 ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの
| 断面寸法 | 製材及び集成材の断面寸法 | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img>
躯体工事（防腐・防蟻） | 木部の防腐・防蟻措置 | 土台の防腐・防蟻措置 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | 〔変更〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる
|  | 土台以外の木部の 防腐・防蟻措置（枠組） （地面からの高さが 1ｍ以内の外壁） | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | 〔変更〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲
|  | 土台以外の木部の防腐・防蟻措置（枠組以外） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁下地材） 【浴室・台所等の防腐・防蟻措置は、下方の「浴室等の防水措置」に掲載】 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【遵守仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | 〔変更〕 ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲
|  | 薬剤の品質等 （工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合） | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合
|  | 薬剤の品質等 （現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質） | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 2439（クレオソート油・タールピッチ・加工タール・舗装タール）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は、日本しろあり対策協会認定の土壌処理材、又は同等 | 〔変更〕 ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 1570（木材防腐剤）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記がない場合は、日本しろあり対策協会又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は特記。特記のない場合は、日本しろあり対策協会又は木材保存協会認定の土壌処理材
|  | 薬剤の品質等 （現場処理方法等） | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする
| 薄板軽量形鋼の防錆措置 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 床下地面の防蟻措置 | 適用 | → ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上 | 〔追加〕 ■適用 ・北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県において、土壌処理を省略する場合は特記 ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上 | → ■適用 ・北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県において、土壌処理を省略する場合は特記 ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上 | → ■適用 ・北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県において、土壌処理を省略する場合は特記 ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上 | → ■適用 ・北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県において、土壌処理を省略する場合は特記 ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上
|  | 薬剤による土壌処理 | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・防蟻のための薬剤による土壌処理を行わないで、これに代わる防蟻措置を行う場合は、土壌処理と同等以上の効力を有すると公庫が認めたもの ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | 〔変更〕 ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・防蟻のための薬剤による土壌処理を行わないで、これに代わる防蟻措置を行う場合は、土壌処理と同等以上の効力を有するもの ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・防蟻のための薬剤による土壌処理を行わないで、これに代わる防蟻措置を行う場合は、土壌処理と同等以上の効力を有するもの ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は、しろあり協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・防蟻のための薬剤による土壌処理を行わないで、これに代わる防蟻措置を行う場合は、土壌処理と同等以上の効力を有するもの ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | 〔変更〕 ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・防蟻のための薬剤による土壌処理を行わないで、これに代わる防蟻措置を行う場合は、土壌処理と同等以上の効力を有するもの ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する
| 浴室等の防水措置（防腐・防蟻措置） |  | → ■浴室の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | 〔変更〕 ■浴室（浴室ユニットを除く）の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | → ■浴室（浴室ユニットを除く）の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | → ■浴室（浴室ユニットを除く）の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | → ■浴室（浴室ユニットを除く）の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む）
躯体工事（床） | 床組・床枠組（平屋・２階建） | 土台の寸法型式等 | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404、406、408の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は工場処理による防腐・防蟻処理剤の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404、406、408の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は工場処理による防腐・防蟻処理剤の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404、406、408の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は工場処理による防腐・防蟻処理剤の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404、406、408の製材 ■土台の防腐措置 ・土台は工場処理による防腐・防蟻処理剤の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404、406、408の製材 〔変更〕 ■土台の防腐措置 【遵守仕様】 ・土台は枠組壁工法構造用製材のJASの保存処理（Ｋ1を除く）に適合する防腐処理材等の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の土台・床根太・大引き | → ■１階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■１階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■１階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■１階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■１階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の床下張り | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上
|  | 床根太 （最下階の床枠組を含む） | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・スパン 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・スパン 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・スパン 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・スパン 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太のスパンはスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち | ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする 〔変更〕 ■床根太の間隔・断面 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算によるかスパン表による 〔追加〕 ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（110kg以上の短期許容せん断応力を有するくぎ打ちは特記）
|  | 床根太の継手 | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする
|  | 側根太と端根太 | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち 【告示仕様】 ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | 〔追加〕 ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち 【告示仕様】 ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち 【告示仕様】 ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち 【告示仕様】 ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | 〔変更〕 ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち
|  | ころび止め | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能） | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能） | → ■ころび止め及びファイアーストップ材 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能） | 〔変更〕 ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能） | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能）
|  | 床開口部 （一般事項） | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする
|  | 床開口部 （開口部端根太） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる）
|  | 床開口部 （開口部側根太） | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする
|  | 床開口部 （外壁に接する開口部端根太、開口部側根太） | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする
|  | 床枠組の補強 （耐力壁のずれ・一致） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （上下階の耐力壁が根太と同せいのずれ） | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （オーバーハング） | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等のスパンは、スパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、スパン表による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | 〔変更〕 ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、構造計算による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する
|  | 床枠組の補強 （セットバック） | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりのスパンは、スパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち | 〔変更〕 ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち
|  | 床枠組の補強 （下屋付き構造） （２０１９年版から分離） | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載
|  | 床ばり （寸法型式・合わせばり） | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、スパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | 〔変更〕 ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算又はスパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち
|  | 床ばり （両端部の支持） | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける
|  | 床ばり （床根太との仕口） | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち
|  | 床ばり （合板ボックスビーム） （鉄骨ばり） | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合は住・木センターの定める仕様による | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合は住・木センターの定める仕様による | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合は住・木センターの定める仕様による | → ■合板ボックスビームを使用する場合 ・合板ボックスビームを使用する場合は住・木センターの定める仕様による | 〔変更〕 ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する
|  | 床根太の欠き込み・穴あけ | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち
|  | 床下張り （品質） | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） | 〔変更〕〔追加〕 ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る）
|  | 床下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床下張り （張り方） | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネルは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太スパンは、スパン表による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネルは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太スパンは、スパン表による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネルは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太スパンは、スパン表による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネルは、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太スパンは、スパン表による | 〔変更〕 ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による
|  | 床下張り （突き合わせ部の受け材、根太間隔と厚さ） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連の本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | 〔変更〕 ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFIの本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFIの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFIの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | 〔変更〕 ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFIの本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFIの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFIの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布
|  | 床下張り （釘打ち） | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ・床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | 〔追加〕 ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ.CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ロ．短期許容せん断耐力が周辺部280kg/m、中間部210kg/m以上を有する釘打ちは、特記 ・上記イは、床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65
|  | 40m2を超える区画 （一般事項、形状比、床下張り） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下）
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－土台・頭つなぎ） | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－床根太と同せいのずれ） | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－オーバーハング） | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 50cmを超える床根太間隔 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太のスパンは、スパン表による ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ18mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太のスパンは、スパン表による ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ18mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太のスパンは、スパン表による ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ18mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太のスパンは、スパン表による ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ18mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | 〔変更〕 ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級
|  | 50cmを超える床根太間隔 （床下張りの品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | バルコニー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（壁） | 壁枠組（平屋・２階建） | 耐力壁 （配置、たて枠） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・スパン表による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 〔変更〕 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による）
|  | 耐力壁 （種類） | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img>
|  | 耐力壁 （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 耐力壁 （高さ） | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで
|  | 耐力壁の上枠・下枠 | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち | 〔追加〕 ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （100kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記）
|  | 耐力壁の頭つなぎ | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | 〔追加〕 ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （160kg/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち
|  | 耐力壁のすみ柱 （たて枠本数） | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｌ字すみ柱） | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｔ字すみ柱） | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （十字すみ柱） | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （直角に交わらない場合） | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記
|  | 耐力壁線の開口部 （開口部の幅） | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下
|  | 耐力壁線の開口部 （まぐさ） | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又はスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、スパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | 〔変更〕 ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算によるかスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算又はスパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合
|  | 両面開口部の補強等 （一般事項） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅は、それぞれ２ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板耐力壁を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板を側壁部まで張りつめ一体とする （平屋部分に両面開口を設置する場合は腰壁を省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404の隅柱を設ける | 〔変更〕 ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－１階両面開口等） | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物(S-65)2枚で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物（SW-67)で緊結 | 〔変更〕 ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－２階両面開口） | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物(S-65)2枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用
|  | 耐力壁の枠組材の欠き込み・穴あけ | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強
|  | 外壁下張り (一般事項) | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる
|  | 外壁下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 外壁下張り （JAS材料） | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の特等又は１等 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 〔追加〕 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の特等又は１等 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の特等又は１等 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の特等又は１等 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 〔変更〕 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち
|  | 外壁下張り (JIS材料（繊維板）) | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（軟質繊維板）のシージングインシュレーションボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5907（硬質繊維板）の350又は450 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（軟質繊維板）のシージングインシュレーションボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5907（硬質繊維板）の350又は450 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 | 〔変更〕 ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様
|  | 外壁下張り (JIS材料（木質系）) | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の200P、150P、240-100P、175-105Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の200P、150P、240-100P、175-105Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の200P、150P、240-100P、175-105Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の200P、150P、240-100P、175-105Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | 〔変更〕 ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内
|  | 外壁下張り (JIS材料（無機質系）) | → ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内
|  | 外壁内通気措置 （一般事項） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 外壁内通気措置 （工法） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 筋かい・ころび止め | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | 〔追加〕 ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （110kg以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち
|  | 壁枠組と床枠組・土台との緊結 | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物(S-65)を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物(S-65)で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | 〔追加〕 ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （160kg/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち 〔変更〕 ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる
|  | 40m2を超える区画 | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （たて枠） | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁） | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_16_4</img>
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁下張り） | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁枠組と床枠組との緊結） | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち
| 支持柱 |  | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物(GL-PB)を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物(GLPC)を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物(GL-PB)を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物(GLPC)を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物(GL-PB)を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物(GLPC)を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物(GL-PB)を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物(GLPC)を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 〔変更〕 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 〔変更〕 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち
躯体工事（小屋） | 小屋組（平屋・２階建） | 一般事項 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212の製材 ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木のスパンはスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212の製材 ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木のスパンはスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212の製材 ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木のスパンはスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212の製材 ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木のスパンはスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | 〔変更〕 ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212の製材 ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算又はスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式
|  | 陸屋根 | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる 〔変更〕 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 片流れ屋根 | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ
|  | たる木による切妻屋根 （構成） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | たる木による切妻屋根 （天井根太） | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりのスパンは、天井荷重支持の内部まぐさのスパン表 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | 〔変更〕 ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（110kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （妻小壁） | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （むなぎとたる木・たる木と頭つなぎの接合） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち | 〔変更〕 ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（170kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） 〔変更〕 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（110kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記）
|  | たる木による切妻屋根 （たる木と天井根太の接合） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略）
|  | たる木による切妻屋根 （軒のはりだし） | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物(TW)をけらばたるき１本おきにに入れるか、あおり止め金物(TS)を全部に入れる | 〔変更〕 ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結
|  | たる木による切妻屋根 （たる木つなぎ） | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置
|  | たる木による切妻屋根 （外壁との緊結） | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物(TW)をたる木等に１本おきに入れるか、あおり止め金物(TS)をすべてに入れる ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | 〔変更〕 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 屋根ばりによる切妻屋根 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、スパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | 〔変更〕〔追加〕 ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算又はスパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照
|  | トラスによる切妻屋根 | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスは、スパン表及びくぎ打ち表による ・これ以外のトラスは、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えて帯くぎの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | 〔変更〕 ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 〔追加〕 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（110kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による
|  | たる木による寄棟屋根 | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・多雪区域又はトラスの最大スパンが6.37mを超える場合ハ、台形トラスの使用部材及びくぎ打ち表による台形トラスで補強する（多雪区域は告示外） ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・多雪区域又はトラスの最大スパンが6.37mを超える場合ハ、台形トラスの使用部材及びくぎ打ち表による台形トラスで補強する（多雪区域は告示外） ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・多雪区域又はトラスの最大スパンが6.37mを超える場合ハ、台形トラスの使用部材及びくぎ打ち表による台形トラスで補強する（多雪区域は告示外） ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、くぎ打ち表 ・多雪区域又はトラスの最大スパンが6.37mを超える場合ハ、台形トラスの使用部材及びくぎ打ち表による台形トラスで補強する（多雪区域は告示外） ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による 〔変更〕 ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち
|  | トラスによる寄棟屋根 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。
|  | 束立てによる小屋根 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強
|  | L字屋根・棟違い屋根 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、ガータートラスの使用部材及びくぎ打ち表による ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、ガータートラスの使用部材及びくぎ打ち表による ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、ガータートラスの使用部材及びくぎ打ち表による ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、ガータートラスの使用部材及びくぎ打ち表による ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | 〔変更〕 ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算
|  | 小屋面の開口部 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンはスパン表 ・開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンはスパン表 ・開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンはスパン表 ・開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンはスパン表 ・開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | 〔変更〕〔追加〕 ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が1ｍ以上、他の開口部からの距離が2ｍ以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算
|  | 屋根下張り （品質） | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） | 〔変更〕〔追加〕 ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5417（木片セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板の0.9Cの硬質木質セメント板で厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上）
|  | 屋根下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 屋根下張り （張り方） | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する
|  | 屋根下張り （継手部分） | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | 〔変更〕 ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」若しくは「ＣＯＦＩ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」若しくは「ＣＯＦＩ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる
|  | 屋根下張り （釘打ち） | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは、CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | 〔追加〕 ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ロ．短期許容せん断耐力が周辺部260kg/ｍ、中間部130kg/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる
|  | 40m2を超える区画の小屋組 | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち
|  | 50cmを超えるたる木間隔 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、スパン表 ・天井根太の断面は、スパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、スパン表 ・天井根太の断面は、スパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、スパン表 ・天井根太の断面は、スパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、スパン表 ・天井根太の断面は、スパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の200M、200P、150M、150P、240-100M、240-100P、175-105M、175-105Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 | 〔変更〕 ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算 ・天井根太の断面は、構造計 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち 〔変更〕 ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 小屋裏換気・軒裏換気 |  | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上
屋根工事 | 下ぶき | 材料 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品以上 ・アスファルトフェルトは、１巻重量20kg品以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品（アスファルトルーフィング940）以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能
|  | 工法 | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による
| 金属板ぶき | 材料 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル金属積層板）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装溶融亜鉛めっき鋼板、ポリ塩化ビニル金属積層板で0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条を用いる場合は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | 〔変更〕〔追加〕 ■金属板の品質 ・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3317（溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 〔変更〕 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装溶融亜鉛めっき鋼板、溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板、塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板、ポリ塩化ビニル金属積層板を用いる場合は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板を用いる場合は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3317（溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装溶融亜鉛めっき鋼板、溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板、塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板、ポリ塩化ビニル金属積層板を用いる場合は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板を用いる場合は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3317（溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装溶融亜鉛めっき鋼板、溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板、塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板、ポリ塩化ビニル金属積層板を用いる場合は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板を用いる場合は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3317（溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装溶融亜鉛めっき鋼板、溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板、塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板、ポリ塩化ビニル金属積層板を用いる場合は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板を用いる場合は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上
|  | 亜鉛鉄板ぶき・着色亜鉛鉄板ぶきの工法（S59まで） 一般工法（H14まで） 加 工（H15以降） | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗装鋼板及びポリ塩化ビニル金属積層板は塗膜に損傷剥離が生じないよう、めっき鋼板はめっき層に過大なき裂やはく離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | 〔変更〕 ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗装鋼板及び被覆金属板は塗膜に損傷剥離が生じないよう、めっき鋼板はめっき層に過大なき裂やはく離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗装鋼板及び被覆金属板は塗膜に損傷剥離が生じないよう、めっき鋼板はめっき層に過大なき裂やはく離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗装鋼板及び被覆金属板は塗膜に損傷剥離が生じないよう、めっき鋼板はめっき層に過大なき裂やはく離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗装鋼板及び被覆金属板は塗膜に損傷剥離が生じないよう、めっき鋼板はめっき層に過大なき裂やはく離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 〔変更〕 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理
|  | 屋根ふき工法 | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による
| 粘土がわらぶき | 材料 | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの ■セメントがわらの品質 ・JIS A 5401 （セメントがわら）に適合するもので和形セメントがわらとする | ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの 〔削除〕 （■セメントがわら） | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの | 〔変更〕 ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの
|  | 一般工法 | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める
| プレスセメントがわらぶき | 材料 | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | 〔変更〕 ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート
|  | 工法 | → ■工法 ・下記以外は粘土がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は粘土がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は粘土がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・下記以外は粘土がわらぶきに準ずる ・平ぶきスレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁スレートは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | 〔変更〕 ■和形厚形スレートの工法 ・粘土がわらぶきと同じ ■その他の厚形スレートの工法 ・平形厚形スレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す）
| 住宅屋根用化粧スレートぶき | 材料 | → ■屋根ふき用石綿スレート（彩色石綿板）の品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用石綿スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■屋根ふき用石綿スレート（彩色石綿板）の品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用石綿スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■屋根ふき用石綿スレート（彩色石綿板）の品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用石綿スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■屋根ふき用石綿スレート（彩色石綿板）の品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用石綿スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | 〔変更〕 ■屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの
|  | 工法 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様
| とい | 硬質塩化ビニル雨どい | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・JIS A 5706（硬質塩化ビニル雨どい）に適合 ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | 〔変更〕 ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上
|  | 金属板とい | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上
|  | 雨水の処理 | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける
断熱工事 | 断熱材の記号と熱伝導率 |  | → ■断熱材の記号と熱伝導率 ・断熱材の種類を熱伝導率ごとに記号化 <img>kigo-A1-E</img> | 〔変更〕 ■断熱材の記号と熱伝導率 ・遵守仕様も断熱材の種類を熱伝導率ごとに記号化 <img>kigo-A1-E</img> | → ■断熱材の記号と熱伝導率 ・断熱材の種類を熱伝導率ごとに記号化 <img>kigo-A1-E</img> | → ■断熱材の記号と熱伝導率 ・断熱材の種類を熱伝導率ごとに記号化 <img>kigo-A1-E</img> | → ■断熱材の記号と熱伝導率 ・断熱材の種類を熱伝導率ごとに記号化 <img>kigo-A1-E</img>
| 省エネ基準前～昭和五五年告示基準 | 材 料 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・塗布量90g/m2以上のアスファルトコートクラフト紙 | 〔変更〕 ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・透湿度が24時間当り75g/m2以下のアスファルトコートクラフト紙 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・透湿度が24時間当り75g/m2以下のアスファルトコートクラフト紙 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・透湿度が24時間当り75g/m2以下のアスファルトコートクラフト紙 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・透湿度が24時間当り75g/m2以下のアスファルトコートクラフト紙
|  | 断熱構造とする部分 | → 昭和55年告示基準に一本化 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → 昭和55年告示基準に一本化 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → 昭和55年告示基準に一本化 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → 昭和55年告示基準に一本化 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → 昭和55年告示基準に一本化 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床）
|  | 断熱性能 （等級２相当） | → ■断熱性能 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-61-8_dnkzk_4</img> | 〔変更〕 ■断熱性能等級２相当 ・断熱材の種類表記：Ａ～Ｅ 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H06-9_4_3</img> | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H06-9_4_3</img> | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H06-9_4_3</img> | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H06-9_4_3</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・ボード状断熱材の継目は相じゃくり加工又はコーキングテープ処理 | 〔変更〕 ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 <font color="red">・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め</font> | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） | → ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は15cm以上重ね合わる | → ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は15cm以上重ね合わる | → ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は15cm以上重ね合わる | → ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は15cm以上重ね合わる | 〔変更〕 ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は100mm以上重ね合わる
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） | → ■断熱材の取付、注意事項 ・フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける。これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込む ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | 〔変更〕 ■断熱材の取付、注意事項 ・充てん工法の場合は、フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける ・外張り工法の場合は、ボ ー ド状断熱材を柱、間柱、たる木、野地板等の外側に通気層を形成する木材（胴ぶち等）を介して釘止めする ・これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込むか、又は外張りとする ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | → ■断熱材の取付、注意事項 ・充てん工法の場合は、フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける ・外張り工法の場合は、ボ ー ド状断熱材を柱、間柱、たる木、野地板等の外側に通気層を形成する木材（胴ぶち等）を介して釘止めする ・これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込むか、又は外張りとする ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | → ■断熱材の取付、注意事項 ・充てん工法の場合は、フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける ・外張り工法の場合は、ボ ー ド状断熱材を柱、間柱、たる木、野地板等の外側に通気層を形成する木材（胴ぶち等）を介して釘止めする ・これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込むか、又は外張りとする ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | 〔変更〕 ■断熱材の取付、注意事項 ・充てん工法の場合は、フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける ・外張り工法の場合は、ボ ー ド状断熱材を柱、間柱、たる木、野地板等の外側に取り付ける ・これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込むか、又は外張りとする ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明（ダウンライト）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる | 〔変更〕 ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・天井の断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材を屋根のたる木間に施工する場合は、有害なたるみなどが生じないよう原則として受材を設ける ・断熱材を屋根のたる木の室外側に取付ける場合は、屋根と外壁の取合い部で断熱材のすきまが生じないよう施工する ・埋込照明（ダウンライト）（S形ダウンライトを除く）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・天井の断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材を屋根のたる木間に施工する場合は、有害なたるみなどが生じないよう原則として受材を設ける ・断熱材を屋根のたる木の室外側に取付ける場合は、屋根と外壁の取合い部で断熱材のすきまが生じないよう施工する ・埋込照明（ダウンライト）（S形ダウンライトを除く）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・天井の断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材を屋根のたる木間に施工する場合は、有害なたるみなどが生じないよう原則として受材を設ける ・断熱材を屋根のたる木の室外側に取付ける場合は、屋根と外壁の取合い部で断熱材のすきまが生じないよう施工する ・埋込照明（ダウンライト）（S形ダウンライトを除く）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・天井の断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材を屋根のたる木間に施工する場合は、有害なたるみなどが生じないよう原則として受材を設ける ・断熱材を屋根のたる木の室外側に取付ける場合は、屋根と外壁の取合い部で断熱材のすきまが生じないよう施工する ・埋込照明（ダウンライト）（S形ダウンライトを除く）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる
| 平成四年告示基準 | 断熱構造とする部分 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部
|  | 断熱性能 （等級３） | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域(気密住宅)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-kim</img> ・Ⅳ地域(気密以外)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-nkim</img> | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域(気密住宅)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-kim</img> ・Ⅳ地域(気密以外)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-nkim</img> | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域(気密住宅)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-kim</img> ・Ⅳ地域(気密以外)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-nkim</img> | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域(気密住宅)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-kim</img> ・Ⅳ地域(気密以外)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-nkim</img> | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域(気密住宅)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-kim</img> ・Ⅳ地域(気密以外)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-nkim</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・ボード状断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・ボード状断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | 〔変更〕 ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は15cm以上重ね合わる | 〔変更〕 ■防湿材の施工 ・結露防止のため、室内側に必ず防湿材を施工する ・耳付きの防湿材を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は防湿材を室内側に向けて施工する ・防湿材の継ぎ目は、すきまが生じないよう十分突き付け施工する。すきまが生じた場合は防湿テープで補修する
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → ■断熱材の取付、注意事項 ・充てん工法の場合は、フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける ・外張り工法の場合は、ボ ー ド状断熱材を柱、間柱、たる木、野地板等の外側に通気層を形成する木材（胴ぶち等）を介して釘止めする ・これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込むか、又は外張りとする ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | → ■断熱材の取付、注意事項 ・充てん工法の場合は、フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける ・外張り工法の場合は、ボ ー ド状断熱材を柱、間柱、たる木、野地板等の外側に通気層を形成する木材（胴ぶち等）を介して釘止めする ・これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込むか、又は外張りとする ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・天井の断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材を屋根のたる木間に施工する場合は、有害なたるみなどが生じないよう原則として受材を設ける ・断熱材を屋根のたる木の室外側に取付ける場合は、屋根と外壁の取合い部で断熱材のすきまが生じないよう施工する ・埋込照明（ダウンライト）（S形ダウンライトを除く）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる | 〔追加〕 ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・天井の断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材を屋根のたる木間に施工する場合は、有害なたるみなどが生じないよう原則として受材を設ける ・断熱材を屋根のたる木の室外側に取付ける場合は、屋根と外壁の取合い部で断熱材のすきまが生じないよう施工する ・埋込照明（ダウンライト）（S形ダウンライトを除く）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう■外壁通気措置 ・壁内通気を可能とする場合は下記 ・外壁材を板張りとし、 直接通気を可能とする構造 ・外壁内に通気層を設け、 壁体内通気を可能とする構造
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | → ■材料 ・下記又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.2mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で150mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる | 〔追加〕 ■材料 ・下記又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.2mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で150mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・外張り工法を用いる場合の防湿気密シ ートの施工は下記 ・防湿気密シートは縦横とも下地材、野地板などの外側（断熱材の内側）に施工し、その取り合い部は100mm以上重ね合わせる ・防湿気密シートは屋根と外壁部、外壁部と床の取合い部、外壁の隅角部などの取合 い部は150mm以上重ね合わせる ・留め付けはタッカーを用い、継目部分は200-300mm程度の間隔 | 〔追加〕 ■材料 ・下記又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.2mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で150mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・外張り工法を用いる場合の防湿気密シ ートの施工は下記 ・防湿気密シートは縦横とも下地材、野地板などの外側（断熱材の内側）に施工し、その取り合い部は100mm以上重ね合わせる ・防湿気密シートは屋根と外壁部、外壁部と床の取合い部、外壁の隅角部などの取合 い部は150mm以上重ね合わせる ・留め付けはタッカーを用い、継目部分は200-300mm程度の間隔 | → ■材料 ・下記又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.2mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で150mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・外張り工法を用いる場合の防湿気密シ ートの施工は下記 ・防湿気密シートは縦横とも下地材、野地板などの外側（断熱材の内側）に施工し、その取り合い部は100mm以上重ね合わせる ・防湿気密シートは屋根と外壁部、外壁部と床の取合い部、外壁の隅角部などの取合 い部は150mm以上重ね合わせる ・留め付けはタッカーを用い、継目部分は200-300mm程度の間隔 | → ■材料 ・下記又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.2mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で150mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・外張り工法を用いる場合の防湿気密シ ートの施工は下記 ・防湿気密シートは縦横とも下地材、野地板などの外側（断熱材の内側）に施工し、その取り合い部は100mm以上重ね合わせる ・防湿気密シートは屋根と外壁部、外壁部と床の取合い部、外壁の隅角部などの取合 い部は150mm以上重ね合わせる ・留め付けはタッカーを用い、継目部分は200-300mm程度の間隔
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | → ■開口部建具の種類 ・次のいずれか ・ガラス単板入り建具の二重構造 ・複層ガラス入り建具 ・BL断熱サッシ、BL断熱玄関ドアのS型、1型、2型、3型、4型 ・熱貫流率が4.0以下 | → ■開口部建具の種類 ・次のいずれか ・ガラス単板入り建具の二重構造 ・複層ガラス入り建具 ・BL断熱サッシ、BL断熱玄関ドアのS型、1型、2型、3型、4型 ・熱貫流率が4.0以下 | → ■開口部建具の種類 ・次のいずれか ・ガラス単板入り建具の二重構造 ・複層ガラス入り建具 ・BL断熱サッシ、BL断熱玄関ドアのS型、1型、2型、3型、4型 ・熱貫流率が4.0以下 | 〔変更〕 ■開口部建具の種類 ・次のいずれか ・ガラス単板入り建具の二重構造 ・複層ガラス入り建具 ・熱貫流率が4.0以下 | → ■開口部建具の種類 ・次のいずれか ・ガラス単板入り建具の二重構造 ・複層ガラス入り建具 ・熱貫流率が4.0以下
| 平成十一年・平成二五年告示基準 | 断熱構造とする部分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱性能 （等級４） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 一次エネルギー消費量等級４に係る仕様 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
内外装工事 | 左官工事 | モルタル下地ラス張り （一般事項・防水紙） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上）
|  | モルタル下地ラス張り 平成１９年まで（メタルラス張り） 平成２０年以降（波形ラス張り） | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | 〔変更〕 ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの、又は同等以上 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる
|  | モルタル下地ラス張り （紙付きリブラス張り） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル下地ラス張り （ワイヤラス張り） | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカーくぎ、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む
|  | モルタル塗り | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | 〔変更〕 ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm
|  | せっこうプラスター塗り | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの
|  | 繊維壁塗り | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記
| タイル張り | 壁タイル張り工法別張付モルタルの塗厚 | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-57-10_6_2_3</img> | ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 〔変更〕 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img>
| その他 | 窯業系サイディング張り | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上）、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7020以上 | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上）、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7020以上 | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上）、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7020以上 | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上）、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7020以上 | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上）、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7020以上
建具まわり造作工事 | 外部建具及び止水 | 建具まわりの止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル塗仕上げ外壁内通気構造のサッシまわり止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニーの床防水 | FRP塗膜防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事があと施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事が先施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 排水処理 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニー手すり | 手すり上部の防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 笠木手すり | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
設備工事 | 給排水設備 | 給水設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H03-6_2_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H03-6_2_1</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H07-6_2_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H07-6_2_1</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H07-6_2_1</img>
|  | 給湯設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H03-6_3_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H03-6_3_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H03-6_3_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H03-6_3_1</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H09-6_3_1</img>
|  | 排水設備 | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H05-6_4_1</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H06-6_4_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H06-6_4_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合 <img>W-H06-6_4_1</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-6_4_1</img>
| ガス設備 |  | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | 〔変更〕 ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img>

## 平成10‐13年
住宅金融支援機構枠組壁工法住宅工事仕様書
年 度 工事種別 |  |  | 平成１０年代
|  | 年度 | 平成１０年（1998） | 平成１１年（1999） | 平成１２年（2000）第２版 | 平成１３年（2001）
| 工事種別 |  | ■次世代省エネ基準の告示 （H11年3月） | ■品確法の制定(H11年6月) | ■基準法施行令の改正(H12年6月) ［構造強度に関する基準の見直し］ ■品確法の施行(H12年4月) | ■枠組壁工法告示第７次改正 ［告示56号廃止、1540・1541号制定］ （H13年10月）
基礎工事 | 基礎の設置 |  | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置
| 基礎の構造 |  | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 床と一体となった布基礎 べた基礎と一体となった布基礎 | → ■基礎の構造 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 床と一体となった布基礎 べた基礎と一体となった布基礎 | 〔変更〕 ■基礎の構造 【遵守仕様】 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 べた基礎 基礎ぐいを用いた構造 | → ■基礎の構造 【遵守仕様】 ・基礎の構造は、次のいずれか 布基礎 腰壁と一体になった布基礎 べた基礎 基礎ぐいを用いた構造
| 布基礎 | 構造・寸法 | ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 〔変更〕 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする ・根入れ深さ地面より240㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | → ■構造 ・次のイ、ロ又はハのいずれか イ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4以下に設計する場合は、一体のコンクリート造布基礎 ロ．地盤の地耐力が5t/m2以上で耐力壁の壁倍率を4を超えて設計する場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 【告示仕様】 ハ．地盤の地耐力が5t/m2未満の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ニ．地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の場合は、一体の鉄筋コンクリート造布基礎 ■各部寸法 【告示仕様】 ・立上りの高さ300mm以上 ・立上りの厚さ120mm以上 ・地耐力が5t/m2未満の地域、一般地で2階建ての場合は、底盤を設け、その厚さ、張り出しは布基礎立上り厚さと同じとする ・根入れ深さ地面より240㎜以上とし、設計地耐力地盤まで掘り下げ、建設地域の凍結深度以上とする | 〔変更〕 ■構造 【遵守仕様】 ・一体の鉄筋コンクリート造 ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立上り部分の高さは400mm以上 ■各部寸法 ・立上りの厚さ120mm以上 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる） | → ■構造 【遵守仕様】 ・一体の鉄筋コンクリート造 ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立上り部分の高さは400mm以上 ■各部寸法 ・立上りの厚さ120mm以上 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる）
| べた基礎 | 構造・寸法 | 該当なし | 該当なし | ■構造 【遵守仕様】 ・一体の鉄筋コンクリート造 ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立上り部分の高さは400mm以上 ・その他の構造方法は、構造計算 | → ■構造 【遵守仕様】 ・一体の鉄筋コンクリート造 ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立上り部分の高さは400mm以上 ・その他の構造方法は、構造計算
| 腰壁 | 1階の浴室まわり | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | → ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | 〔追加〕 ■１階浴室まわりの腰壁 【遵守仕様】 ・布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁、鉄筋コンクリート造による腰高布基礎、又は壁枠組に対して防水上有効な措置（浴室ユニットを除く） ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | 〔変更〕 ■１階浴室まわりの腰壁 ・布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁、鉄筋コンクリート造による腰高布基礎、又は壁枠組に対して防水上有効な措置（浴室ユニットを除く） ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上
| コンクリート |  | → ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は18N/mm2 Fc18N/mm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-H09-3_4_5</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして1：2：4を標準 ・練り方は、原則として機械練り | → ■コンクリート ・調合、打込みは、次のイ、ロのいずれか イ．JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）の場合の設計基準強度(Fc)及びスランプは特記。特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は18N/mm2 Fc18N/mm2を得るための、JIS A 5308の規定による場合の発注時呼び強度、及びJIS A 5308の規定によらない場合の水セメント比、単位セメント量は、下表 <img>W-H09-3_4_5</img> ロ．現場練りコンクリートの場合は、下記 ・セメント、砂、砂利の調合は、容積比にして1：2：4を標準 ・練り方は、原則として機械練り | 〔変更〕 ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は18N/mm2とし、呼び強度は、下表 <img>W-H12-3_4_6</img> | 〔変更〕 ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は24N/mm2とし、呼び強度は、下表 <img>W-H13-3_4_6</img>
| 鉄筋 |  | 該当なし | 該当なし | ■鉄筋 ・異形鉄筋及び丸鋼は、JIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼）又はJIS G 3117（コンクリート用再生棒鋼） | → ■鉄筋 ・異形鉄筋及び丸鋼は、JIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼）又はJIS G 3117（コンクリート用再生棒鋼）
| アンカーボルト |  | 〔変更〕 ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの ・寸法は直径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの ・寸法は直径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの ・寸法は直径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | 〔変更〕 ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの ・コンクリートへの埋込み長さ240㎜以上 〔追加〕 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・３階建ての場合、掃き出し窓のたて枠から150㎜以内の位置 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内
| 床下換気 |  | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | → ■外周部の床下換気孔 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 | 〔変更〕 ■外周部の床下換気孔 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 〔追加〕 ■基礎断熱を行う場合 ・床下換気孔を設置しない | → ■外周部の床下換気孔 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 ■基礎断熱を行う場合 ・床下換気孔を設置しない
| 配管スリーブ |  | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置
| 床下防湿 |  | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め 〔変更〕 ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え | 〔変更〕 ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要 | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要
| 基礎断熱工事 | 断熱材の施工 | 該当なし | 該当なし | ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする | → ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする
|  | 断熱材の施工位置 | 該当なし | 該当なし | ■断熱材の施工位置 ・北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県又は滋賀県で建設する場合は、次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方） ・上記以外の地域は、基礎の内側 | 〔変更〕 ■断熱材の施工位置 ・次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方）
|  | 断熱材の厚さ | 該当なし | 該当なし | ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による <img>W-H12-3_5_4</img> | 〔変更〕 ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による <img>W-H13-3_5_4</img>
|  | 床下防湿・防蟻措置 | 該当なし | 該当なし | ■床下防湿 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設し、中央部にワイヤメッシュを配する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう | → ■床下防湿 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設し、中央部にワイヤメッシュを配する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう
躯体工事（材料・断面） | 材料 | 一般事項 | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、本仕様によらず特記による 構造計算：告示56号の第9 | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、本仕様によらず特記による 構造計算：告示56号の第9 | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、本仕様によらず特記による 構造計算：告示56号の第9 | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、本仕様によらず特記による 構造計算：告示56号の第9
|  | 材料（構造材） | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣通則認定の海外規格等は特記 <img>W-H04-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣通則認定の海外規格等は特記 <img>W-H04-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣通則認定の海外規格等は特記 <img>W-H04-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣通則認定の海外規格等は特記 <img>W-H04-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる材料は、製材のJASのうち針葉樹の製材の板類の特等又は１等 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材
|  | 材料（各種ボード類） | 〔変更〕 ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 | 〔追加〕 ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記 | → ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記 | → ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記
|  | 材料（くぎ・ねじ） | → ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90（又はBN90） 板材：CN65（又はBN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録1による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90（又はBN90） 板材：CN65（又はBN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録1による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | 〔追加〕 ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90（又はBN90） 筋かい：CN65（又はBN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録2による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ40mmの場合：CN90（又はBN90） 筋かい：CN65（又はBN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録2による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ
|  | 材料（諸金物） | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの
| 断面寸法 | 製材及び集成材の断面寸法 | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img>
躯体工事（防腐・防蟻） | 木部の防腐・防蟻措置 | 土台の防腐・防蟻措置 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる | ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・土台は、枠組壁工法用製材のJASの保存処理（K1を除く）の規格に適合する防腐処理材等の工場処理材 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 〔追加〕 ■防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ひのき、ひば、べいひば、べいひのき、こうやまき、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつの下記 ・これらの耐腐朽性及び耐蟻性のある樹種 ・これらの樹種を使用した集成材 ２．薬剤による防腐・防蟻処理 | 〔変更〕 ■土台の防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ひのき、ひば、べいひ､べいひば、くり、けやき、べいすぎ、台湾ひのき、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや又はウェスタンレッドシーダーを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．枠組壁工法構造用製材のJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理材） 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 〔追加〕 【遵守仕様】 ・土台に接する外壁の下端に水切りを設ける
|  | 土台以外の木部の 防腐・防蟻措置（枠組） （地面からの高さが 1ｍ以内の外壁） | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 | ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・側根太、添え側根太、端根太、端根太ころび止め、外周部壁枠組（筋かいを含む）の地面から１ｍの範囲 〔追加〕 ■防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ひのき、ひば、べいひば、べいひのき、こうやまき、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつの下記 ・これらの耐腐朽性及び耐蟻性のある樹種 ・これらの樹種を使用した集成材 ２．薬剤による防腐・防蟻処理 | 〔変更〕 ■土台以外の木部の防腐・防蟻（枠組） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁の枠組は、次の１、２、３のいずれか １．ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、ウェスタンレッドシーダー、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、みずなら、ダグラスファー（べいまつ）、アピトン、ウェスクンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック又はパシフィックコーストイエローシーダーを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．外壁内通気措置とする ３．次の薬剤処理を施した枠組壁工法構造用製材、化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理
|  | 土台以外の木部の防腐・防蟻措置（枠組以外） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁下地材） 【浴室・台所等の防腐・防蟻措置は、下方の「浴室等の防水措置」に掲載】 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | → ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 | ■防腐・防蟻措置を講ずる部分 【告示仕様】 ・外周部壁（下張り材を含む）の地面から１ｍの範囲 〔追加〕 ■防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ひのき、ひば、べいひば、べいひのき、こうやまき、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつの下記 ・これらの耐腐朽性及び耐蟻性のある樹種 ・これらの樹種を使用した集成材 ２．薬剤による防腐・防蟻処理 | 〔変更〕 ■土台以外の木部の防腐・防蟻（外壁下地材） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁下地材は、次のいずれかの防腐・防蟻措置を施す 防腐・防蟻措置の方法 （外壁内通気措置とした場合は免除） ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理
|  | 薬剤の品質等 （工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合） | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法用製材の防腐処理（K1を除く。）の規格に適合 | 〔変更〕〔追加〕 ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 【遵守仕様】 ・枠組壁工法構造用製材の防腐処理の規格に適合 ・JASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS A 9108（土台用加圧式防腐処理木材）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・日本木材保存協会認定の加圧注入用木材防腐剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 | 〔変更〕 ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法構造用製材等のJASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS A 9108（土台用加圧式防腐処理木材）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・（社）日本木材保存協会（以下「木材保存協会」という。）認定の加圧注入用木材防腐・防蟻剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・上記以外は特記
|  | 薬剤の品質等 （現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質） | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 1570（木材防腐剤）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記がない場合は、日本しろあり対策協会又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は特記。特記のない場合は、日本しろあり対策協会又は木材保存協会認定の土壌処理材 | → ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 1570（木材防腐剤）に適合するクレオソート油、又は同等以上の性能有するもの ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記がない場合は、日本しろあり対策協会又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 ・防蟻措置で土壌処理を行う場合の薬剤の品質は特記。特記のない場合は、日本しろあり対策協会又は木材保存協会認定の土壌処理材 | 〔変更〕 ■現場処理を行う場合の薬剤の品質 【遵守仕様】 ・防腐薬剤の品質は、JIS K 1570（木材防腐剤）の適合するクレオソート油、又は木材保存協会認定の防腐剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は、日本しろあり対策協会又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 | 〔変更〕 ■現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は特記。特記のない場合は、木材保存協会認定の薬剤又はJIS K 1571（木材保存剤－性能基準及びその試験方法）で試験し適合する表面処理用薬剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記のない場合は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤
|  | 薬剤の品質等 （現場処理方法等） | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする所等は塗布あるいは吹付け処理 | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないよう、上記の量で２回処理以上 ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | 〔変更〕 ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないこと ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする
| 薄板軽量形鋼の防錆措置 |  | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 床下地面の防蟻措置 | 適用 | → ■適用 ・北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県において、土壌処理を省略する場合は特記 ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上 | → ■適用 ・北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県において、土壌処理を省略する場合は特記 ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上 | 〔追加〕 ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．べた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．薬剤による土壌処理を行う 〔変更〕 ■防蟻のための土壌処理を施工する箇所 【遵守仕様】 ・外周部布基礎の内側及び内部布基礎の周辺20cm、束石の周囲20cm以上 | 〔変更〕 ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．べた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．布基礎内周部及びつか石の周囲の薬剤による土壌処理を行う
|  | 薬剤による土壌処理 | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・防蟻のための薬剤による土壌処理を行わないで、これに代わる防蟻措置を行う場合は、土壌処理と同等以上の効力を有するもの ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ・防蟻のための薬剤による土壌処理を行わないで、これに代わる防蟻措置を行う場合は、土壌処理と同等以上の効力を有するもの ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | 〔変更〕 ■薬剤による土壌処理 【遵守仕様】 ・しろあり協会認定の土壌処理剤又は木材保存協会認定の土壌処理用木材防蟻剤 ・防蟻処理と同等以上の効果があるものとして防蟻効果を有するシートを土壌処理面に敷設する工法や樹脂皮膜を形成する工法を採用する場合は、しろあり協会認定工法 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | 〔変更〕 ■薬剤による土壌処理 ・薬剤による土壌処理は、次のいずれか イ．薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ロ．防蟻処理と同等以上の効果があるものとして防蟻効果を有するシート、樹脂皮膜を形成する方法等を採用する場合は特記 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する
| 浴室等の防水措置（防腐・防蟻措置） |  | → ■浴室（浴室ユニットを除く）の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | → ■浴室（浴室ユニットを除く）の防腐・防蟻措置を施す部分 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | 〔変更〕 ■浴室（浴室ユニットを除く）の防腐・防蟻措置を施す部分 【遵守仕様】 ・壁枠組（下張り材を含む） ・天井下地材 ・床枠組（下張り材を含む） 〔変更〕 ■台所、洗面所の防腐・防蟻措置を施す部分 【遵守仕様】 ・水がかりとなるおそれのある箇所の壁枠組（下張り材を含む） ・水がかりとなるおそれのある箇所の床枠組（下張り材を含む） | 〔変更〕 ■浴室等の防水措置 【告示仕様】 ・浴室及び脱衣室の枠組、床組、浴室の天井に対して次のいずれかを行う イ．防水紙、シージングせっこうボード等の耐水性のある下地材を用いるか、ビニル壁紙等の防水性のある材料で仕上げる ロ．浴室ユニット（浴室のみ） ハ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置
躯体工事（床） | 床組・床枠組（平屋・２階建） | 土台の寸法型式等 | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404、406、408の製材 ■土台の防腐措置 【遵守仕様】 ・土台は枠組壁工法構造用製材のJASの保存処理（Ｋ1を除く）に適合する防腐処理材等の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404、406、408の製材 ■土台の防腐措置 【遵守仕様】 ・土台は枠組壁工法構造用製材のJASの保存処理（Ｋ1を除く）に適合する防腐処理材等の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404、406、408の製材 ■土台の防腐措置 【遵守仕様】 ・土台は枠組壁工法構造用製材のJASの保存処理（Ｋ1を除く）に適合する防腐処理材等の工場処理材を使用する 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、404、406、408の製材 〔変更〕 ■土台の防腐措置 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の土台・床根太・大引き | → ■１階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | 〔変更〕 ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） 〔変更〕 ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の床下張り | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上
|  | 床根太 （最下階の床枠組を含む） | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・断面 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算によるかスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1.8kN｛110kg｝以上の短期許容せん断応力を有するくぎ打ちは特記） | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・断面 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算によるかスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1.8kN｛110kg｝以上の短期許容せん断応力を有するくぎ打ちは特記） | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・断面 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算によるかスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1.8kN｛110kg｝以上の短期許容せん断応力を有するくぎ打ちは特記） | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床枠組を構成する床根太は、寸法型式206、208、210及び212の製材を縦使いする ■床根太の間隔・断面 【告示仕様】 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算によるかスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1.8kN｛110kg｝以上の短期許容せん断応力を有するくぎ打ちは特記）
|  | 床根太の継手 | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする
|  | 側根太と端根太 | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち
|  | ころび止め | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能） | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能） | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能） | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212を用いる場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２枚合せ以上とする場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満の場合はころび止め省略可能）
|  | 床開口部 （一般事項） | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする
|  | 床開口部 （開口部端根太） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる）
|  | 床開口部 （開口部側根太） | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする
|  | 床開口部 （外壁に接する開口部端根太、開口部側根太） | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする
|  | 床枠組の補強 （耐力壁のずれ・一致） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （上下階の耐力壁が根太と同せいのずれ） | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （オーバーハング） | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、構造計算による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、構造計算による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、構造計算による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | 〔変更〕 ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算によるかスパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、構造計算による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する
|  | 床枠組の補強 （セットバック） | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち | 〔追加〕 ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる | 〔変更〕 ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算によるかスパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる
|  | 床枠組の補強 （下屋付き構造） （２０１９年版から分離） | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載
|  | 床ばり （寸法型式・合わせばり） | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算又はスパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算又はスパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算又はスパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算又はスパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち
|  | 床ばり （両端部の支持） | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける
|  | 床ばり （床根太との仕口） | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち
|  | 床ばり （合板ボックスビーム） （鉄骨ばり） | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する
|  | 床根太の欠き込み・穴あけ | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち
|  | 床下張り （品質） | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） | 〔変更〕 ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る）
|  | 床下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 床下張り （張り方） | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による
|  | 床下張り （突き合わせ部の受け材、根太間隔と厚さ） | 〔変更〕〔追加〕 ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上 ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上 ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上 ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上 ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上 ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布
|  | 床下張り （釘打ち） | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ.CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ロ．短期許容せん断耐力が周辺部280kg/m、中間部210kg/m以上を有する釘打ちは、特記 ・上記イは、床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ.CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ロ．短期許容せん断耐力が周辺部280kg/m、中間部210kg/m以上を有する釘打ちは、特記 ・上記イは、床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | 〔変更〕 ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2.75kN/m{280kg/m}、中間部2.06kN/m{210kg/m}以上を有する釘打ちは、特記 ・上記イは、床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2.75kN/m{280kg/m}、中間部2.06kN/m{210kg/m}以上を有する釘打ちは、特記 ・上記イは、床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65
|  | 40m2を超える区画 （一般事項、形状比、床下張り） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下）
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－土台・頭つなぎ） | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－床根太と同せいのずれ） | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－オーバーハング） | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 50cmを超える床根太間隔 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級
|  | 50cmを超える床根太間隔 （床下張りの品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | バルコニー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（壁） | 壁枠組（平屋・２階建） | 耐力壁 （配置、たて枠） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408 ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による）
|  | 耐力壁 （種類） | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img>
|  | 耐力壁 （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 耐力壁 （高さ） | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで
|  | 耐力壁の上枠・下枠 | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （100kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （100kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | 〔変更〕 ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （0.98kN{100kg}以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （0.98kN{100kg}以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記）
|  | 耐力壁の頭つなぎ | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （160kg/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （160kg/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | 〔変更〕 ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1.57kＮ/ｍ{160kg/ｍ}以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1.57kＮ/ｍ{160kg/ｍ}以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち
|  | 耐力壁のすみ柱 （たて枠本数） | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｌ字すみ柱） | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、第３のたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ9mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。第３のたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｔ字すみ柱） | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠と同寸のかい木を用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、たて枠と同寸のかい木を用い､たて枠及びかい木相互間にCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （十字すみ柱） | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ9mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （直角に交わらない場合） | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記
|  | 耐力壁線の開口部 （開口部の幅） | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下
|  | 耐力壁線の開口部 （まぐさ） | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算によるかスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算又はスパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算によるかスパン表による 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算又はスパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | 〔変更〕 ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合
|  | 両面開口部の補強等 （一般事項） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－１階両面開口等） | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－２階両面開口） | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用
|  | 耐力壁の枠組材の欠き込み・穴あけ | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強
|  | 外壁下張り (一般事項) | 〔追加〕 ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる （建設大臣認定耐力壁は、受け材省略可） | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる （建設大臣認定耐力壁は、受け材省略可） | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる （建設大臣認定耐力壁は、受け材省略可） | 〔変更〕 ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（40㎜×40㎜）以上の受け材をいれる （国土交通大臣認定耐力壁は、受け材省略可）
|  | 外壁下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 外壁下張り （JAS材料） | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち
|  | 外壁下張り (JIS材料（繊維板）) | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様
|  | 外壁下張り (JIS材料（木質系）) | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5417（木片セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 〔変更〕 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内
|  | 外壁下張り (JIS材料（無機質系）) | → ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■ラスシート ・JIS A 5524（ラスシート（角波亜鉛鉄板ラス））のLS4 ・継ぎ目：１山重ね 【告示仕様】 ・くぎ打ち：亜鉛めっきされたCN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | 該当なし 〔削除〕 （■ラスシート） | 該当なし
|  | 外壁内通気措置 （一般事項） | 該当なし | 該当なし | ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造の場合 ・防風材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性を及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気層の構造は次のいずれか ・土台水切部から軒天井見切縁に通気 ・土台水切部から天井裏を経由し小屋裏換気孔に通気 ・外壁仕上げは、原則としてサイディング材とし特記 ・土台水切り見切り縁は、外壁内通気に支障ない構造のものとし各製造所の指定する材料 | → ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造の場合 ・防風材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性を及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気層の構造は次のいずれか ・土台水切部から軒天井見切縁に通気 ・土台水切部から天井裏を経由し小屋裏換気孔に通気 ・外壁仕上げは、原則としてサイディング材とし特記 ・土台水切り見切り縁は、外壁内通気に支障ない構造のものとし各製造所の指定する材料
|  | 外壁内通気措置 （工法） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 筋かい・ころび止め | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （110kg以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・構造用合板以外の外壁下張り材を用いる場合は、外壁面の両端に最も近い耐力壁には、できるだけ筋かいを併用し、原則として圧縮にきくようにする ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （110kg以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | 〔変更〕 ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （1.08kＮ{110kg}以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （1.08kＮ{110kg}以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち
|  | 壁枠組と床枠組・土台との緊結 | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （160kg/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （160kg/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | 〔変更〕 ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1.57kＮ/ｍ{160kg/ｍ}以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1.57kＮ/ｍ{160kg/ｍ}以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる
|  | 40m2を超える区画 | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （たて枠） | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁） | 〔変更〕 ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H10-4_7_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H10-4_7_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H10-4_7_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H10-4_7_16_4</img>
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁下張り） | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁枠組と床枠組との緊結） | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち
| 支持柱 |  | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち
躯体工事（小屋） | 小屋組（平屋・２階建） | 一般事項 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212の製材 ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算又はスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212の製材 ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算又はスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | 〔変更〕 ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212の製材 ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | 〔変更〕 ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212の製材 ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算又はスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式
|  | 陸屋根 | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 片流れ屋根 | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ
|  | たる木による切妻屋根 （構成） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | たる木による切妻屋根 （天井根太） | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（110kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（110kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | 〔変更〕 ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1.08kＮ{110kg}以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1.08kＮ{110kg}以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （妻小壁） | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （むなぎとたる木・たる木と頭つなぎの接合） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（170kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（110kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（170kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（110kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → 〔変更〕 ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1.67kＮ{170kg}以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） 〔変更〕 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1.08kN{110kg}以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1.67kＮ{170kg}以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1.08kN{110kg}以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記）
|  | たる木による切妻屋根 （たる木と天井根太の接合） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略）
|  | たる木による切妻屋根 （軒のはりだし） | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結 | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結 | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結 | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結
|  | たる木による切妻屋根 （たる木つなぎ） | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置
|  | たる木による切妻屋根 （外壁との緊結） | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 屋根ばりによる切妻屋根 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算又はスパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算又はスパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | 〔変更〕 ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに合板ボックスビームを用いる場合は住・木センターの定める仕様 ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照
|  | トラスによる切妻屋根 | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（110kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（110kg以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 〔変更〕 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1.08kN{110kg}以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | 〔変更〕 ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算、またはスパン表 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による
|  | たる木による寄棟屋根 | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による 〔変更〕 ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算又はスパン表 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち
|  | トラスによる寄棟屋根 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。
|  | 束立てによる小屋根 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強
|  | L字屋根・棟違い屋根 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算
|  | 小屋面の開口部 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が1ｍ以上、他の開口部からの距離が2ｍ以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が1ｍ以上、他の開口部からの距離が2ｍ以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が1ｍ以上、他の開口部からの距離が2ｍ以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が1ｍ以上、他の開口部からの距離が2ｍ以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算
|  | 屋根下張り （品質） | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5417（木片セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板の0.9Cの硬質木質セメント板で厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5417（木片セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板の0.9Cの硬質木質セメント板で厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） | 〔変更〕 ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上）
|  | 屋根下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 屋根下張り （張り方） | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が、パーティクルボード及び構造用パネルは長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する
|  | 屋根下張り （継手部分） | 〔追加〕 ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの
|  | 屋根下張り （釘打ち） | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ロ．短期許容せん断耐力が周辺部260kg/ｍ、中間部130kg/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ロ．短期許容せん断耐力が周辺部260kg/ｍ、中間部130kg/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記 ・屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65を用いる | 〔変更〕 ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50（屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2.55kＮ/ｍ{260kg/ｍ}、中間部1.27kＮ/ｍ{130kg/ｍ}以上を有するくぎ打ちは、特記 | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50（屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2.55kＮ/ｍ{260kg/ｍ}、中間部1.27kＮ/ｍ{130kg/ｍ}以上を有するくぎ打ちは、特記
|  | 40m2を超える区画の小屋組 | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち
|  | 50cmを超えるたる木間隔 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算 ・天井根太の断面は、構造計算 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算 ・天井根太の断面は、構造計算 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算 ・天井根太の断面は、構造計算 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 | 〔変更〕 ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算又はスパン表 ・天井根太の断面は、構造計算又はスパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 小屋裏換気・軒裏換気 |  | → ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | 〔追加〕 ■屋根断熱の場合 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | 〔変更〕 ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない 〔変更〕〔追加〕 ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上
屋根工事 | 下ぶき | 材料 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品（アスファルトルーフィング940）以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィングは、１巻重量22kg品（アスファルトルーフィング940）以上 ・合成高分子系ルーフィングは、アスファルトルーフィングと同等以上の性能 | 〔変更〕 ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上（JIS A 6005） ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上（JIS A 6005） ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記
|  | 工法 | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による
| 金属板ぶき | 材料 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3317（溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装溶融亜鉛めっき鋼板、溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板、塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板、ポリ塩化ビニル金属積層板を用いる場合は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板を用いる場合は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3317（溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装溶融亜鉛めっき鋼板、溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板、塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板、ポリ塩化ビニル金属積層板を用いる場合は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板を用いる場合は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | 〔変更〕 ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 〔変更〕 ■金属板の板厚 テンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上
|  | 亜鉛鉄板ぶき・着色亜鉛鉄板ぶきの工法（S59まで） 一般工法（H14まで） 加 工（H15以降） | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗装鋼板及び被覆金属板は塗膜に損傷剥離が生じないよう、めっき鋼板はめっき層に過大なき裂やはく離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗装鋼板及び被覆金属板は塗膜に損傷剥離が生じないよう、めっき鋼板はめっき層に過大なき裂やはく離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | 〔変更〕 ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理
|  | 屋根ふき工法 | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による
| 粘土がわらぶき | 材料 | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの
|  | 一般工法 | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわら、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又は釘打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及び袖がわらから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又は釘くぎ留め ・平部は登り５枚目ごとに緊結、又は釘留め ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | 〔変更〕 ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又はくぎ打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及びけらばから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又はくぎ打ち ・平部は登り４枚目ごとに緊結、又はくぎ打ち ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又はくぎ打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及びけらばから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又はくぎ打ち ・平部は登り４枚目ごとに緊結、又はくぎ打ち ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める
| プレスセメントがわらぶき | 材料 | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート
|  | 工法 | → ■和形厚形スレートの工法 ・粘土がわらぶきと同じ ■その他の厚形スレートの工法 ・平形厚形スレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■和形厚形スレートの工法 ・粘土がわらぶきと同じ ■その他の厚形スレートの工法 ・平形厚形スレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■和形厚形スレートの工法 ・粘土がわらぶきと同じ ■その他の厚形スレートの工法 ・平形厚形スレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■和形厚形スレートの工法 ・粘土がわらぶきと同じ ■その他の厚形スレートの工法 ・平形厚形スレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す）
| 住宅屋根用化粧スレートぶき | 材料 | → ■屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの
|  | 工法 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様
| とい | 硬質塩化ビニル雨どい | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上
|  | 金属板とい | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.3mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | 〔変更〕 ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上
|  | 雨水の処理 | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける
断熱工事 | 断熱材の記号と熱伝導率 |  | → ■断熱材の記号と熱伝導率 ・断熱材の種類を熱伝導率ごとに記号化 <img>kigo-A1-E</img> | 〔変更〕 ■断熱材の記号と熱伝導率 ・断熱材の種類ＡをＡ-１、Ａ-２とする <img>kigo-A2-E</img> | → ■断熱材の記号と熱伝導率 <img>kigo-A2-E</img> | → ■断熱材の記号と熱伝導率 <img>kigo-A2-E</img>
| 省エネ基準前～昭和五五年告示基準 | 材 料 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・透湿度が24時間当り75g/m2以下のアスファルトコートクラフト紙 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・透湿度が24時間当り75g/m2以下のアスファルトコートクラフト紙 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・透湿度が24時間当り75g/m2以下のアスファルトコートクラフト紙 | 〔追加〕 ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・透湿度が24時間当り75g/m2以下のアスファルトコートクラフト紙 ■防風材 ・十分な強度、気密性及び透湿性を有するもの
|  | 断熱構造とする部分 | → 昭和55年告示基準に一本化 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → 昭和55年告示基準に一本化 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → 昭和55年告示基準に一本化 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 〔追加〕 ■断熱構造とする部分 【遵守仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部
|  | 断熱性能 （等級２相当） | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H06-9_4_3</img> | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H06-9_4_3</img> | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H06-9_4_3</img> | 該当なし 〔削除〕 （■断熱性能等級２相当）
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め | 〔変更〕 ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） | → ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は100mm以上重ね合わる | → ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は100mm以上重ね合わる | → ■防湿材の施工 ・フェルト状断熱材及び透湿性の大きいボード状断熱材を用いる場合は断熱材の室内側に防湿層を設ける （防湿層を備えた耳付きフェルト状断熱材は省略可） ・防湿材の継目は100mm以上重ね合わる | 〔変更〕 ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材など透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材を室内側に施工する ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は100mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・フェルト状断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） | → ■断熱材の取付、注意事項 ・充てん工法の場合は、フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける ・外張り工法の場合は、ボ ー ド状断熱材を柱、間柱、たる木、野地板等の外側に取り付ける ・これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込むか、又は外張りとする ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | → ■断熱材の取付、注意事項 ・充てん工法の場合は、フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける ・外張り工法の場合は、ボ ー ド状断熱材を柱、間柱、たる木、野地板等の外側に取り付ける ・これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込むか、又は外張りとする ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | → ■断熱材の取付、注意事項 ・充てん工法の場合は、フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける ・外張り工法の場合は、ボ ー ド状断熱材を柱、間柱、たる木、野地板等の外側に取り付ける ・これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込むか、又は外張りとする ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | 〔変更〕 ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱の場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ・バスユニット下部の床、バリアフリー対応を行った場合の和室の床においても、断熱材、気密材を連続して施工する ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、 壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合は外壁内通気措置の項による
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・天井の断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材を屋根のたる木間に施工する場合は、有害なたるみなどが生じないよう原則として受材を設ける ・断熱材を屋根のたる木の室外側に取付ける場合は、屋根と外壁の取合い部で断熱材のすきまが生じないよう施工する ・埋込照明（ダウンライト）（S形ダウンライトを除く）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・天井の断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材を屋根のたる木間に施工する場合は、有害なたるみなどが生じないよう原則として受材を設ける ・断熱材を屋根のたる木の室外側に取付ける場合は、屋根と外壁の取合い部で断熱材のすきまが生じないよう施工する ・埋込照明（ダウンライト）（S形ダウンライトを除く）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・天井の断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材を屋根のたる木間に施工する場合は、有害なたるみなどが生じないよう原則として受材を設ける ・断熱材を屋根のたる木の室外側に取付ける場合は、屋根と外壁の取合い部で断熱材のすきまが生じないよう施工する ・埋込照明（ダウンライト）（S形ダウンライトを除く）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう通気止めの措置を講ずる | 〔変更〕 ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は次のいずれか ・器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・S形ダウンライト以外の埋込照明器具を使用し過熱による発火防止のため上部には断熱材を覆わないこととする。これによらない場合は、各製造所の仕様 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・断熱材の外側に通気層を設け、フェルト状断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ■通気止め ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合い部は、外気が室内に流人しないよう取合い部に通気止め等、有効な措置を講じる ・間仕切壁と天井又は床との取合い部にで間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に開放される場合は取合い部に通気止めを設ける
| 平成四年告示基準 | 断熱構造とする部分 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部
|  | 断熱性能 （等級３） | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域(気密住宅)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-kim</img> ・Ⅳ地域(気密以外)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-nkim</img> | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域(気密住宅)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-kim</img> ・Ⅳ地域(気密以外)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-nkim</img> | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域(気密住宅)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-kim</img> ・Ⅳ地域(気密以外)の断熱材の必要厚さ <img>W-H04-18_4_2-nkim</img> | 〔変更〕 ■断熱性能等級３相当 【割増仕様】 ・断熱材の種類Ａ－１、Ａ－２ ・Ⅳ地域(気密住宅)の断熱材の必要厚さ <img>W-H13-9_3_3-kim</img> ・Ⅳ地域(気密以外)の断熱材の必要厚さ <img>W-H13-9_3_3-nkim</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | → ■断熱材、防湿材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の充てん ・耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は、耳を木枠の室内側見付面に釘留め ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・ボード状断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め | 〔変更〕 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | → ■防湿材の施工 ・結露防止のため、室内側に必ず防湿材を施工する ・耳付きの防湿材を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は防湿材を室内側に向けて施工する ・防湿材の継ぎ目は、すきまが生じないよう十分突き付け施工する。すきまが生じた場合は防湿テープで補修する | → ■防湿材の施工 ・結露防止のため、室内側に必ず防湿材を施工する ・耳付きの防湿材を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は防湿材を室内側に向けて施工する ・防湿材の継ぎ目は、すきまが生じないよう十分突き付け施工する。すきまが生じた場合は防湿テープで補修する | → ■防湿材の施工 ・結露防止のため、室内側に必ず防湿材を施工する ・耳付きの防湿材を備えたフェルト状断熱材を用いる場合は防湿材を室内側に向けて施工する ・防湿材の継ぎ目は、すきまが生じないよう十分突き付け施工する。すきまが生じた場合は防湿テープで補修する | 〔変更〕 昭和55年告示基準と同じ
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | → ■断熱材の取付、注意事項 ・充てん工法の場合は、フェルト状断熱材又はボード状断熱材を、根太や間柱などの木枠心の間にはめ込むことにより取り付ける ・外張り工法の場合は、ボ ー ド状断熱材を柱、間柱、たる木、野地板等の外側に通気層を形成する木材（胴ぶち等）を介して釘止めする ・これ以外の取り付けは特記 ・断熱材を設けた各部位に内部結露の発生を防止のため防湿材を設け換気に注意 ・次の部位は断熱材及び防湿材にすきまが生じないようにする ・外壁と天井との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井又は床との取合い部 ・下屋小屋裏の天井と壁との取合い部 ■床の施工 ・断熱材の施工後、有害なたるみ等が生じないよう原則として受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として土台から桁、桁から桁まではめ込むか、又は外張りとする ・配管部は、管の防露措置を行うとともに、断熱材は配管の室外側に施工 ・壁内に結露が生じる恐れのある場合は、壁内の水蒸気を外気等へ放出するための措置を講ずる | 〔変更〕 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、天井と外壁との取合い部、間仕切壁との交差部、つり木周囲の部分ですきまが生じないようはめ込む ・天井の断熱材は、野縁間又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・断熱材を屋根のたる木間に施工する場合は、有害なたるみなどが生じないよう原則として受材を設ける ・断熱材を屋根のたる木の室外側に取付ける場合は、屋根と外壁の取合い部で断熱材のすきまが生じないよう施工する ・埋込照明（ダウンライト）（S形ダウンライトを除く）の上部は、加熱による発火防止のため断熱材を覆わない ■通気止め ・外壁と床の取合い部、間仕切壁の上下部の取合い部は、すきまが生じないよう■外壁通気措置 ・壁内通気を可能とする場合は下記 ・外壁材を板張りとし、 直接通気を可能とする構造 ・外壁内に通気層を設け、 壁体内通気を可能とする構造 | 〔変更〕 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | → ■材料 ・下記又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.1mm以上 ・JIS K 6732 (農業用ボリ塩化ビニルフィルム）に適合、厚さ0.2mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を縦、横とも下地材のある部分で150mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密シートは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・外張り工法を用いる場合の防湿気密シ ートの施工は下記 ・防湿気密シートは縦横とも下地材、野地板などの外側（断熱材の内側）に施工し、その取り合い部は100mm以上重ね合わせる ・防湿気密シートは屋根と外壁部、外壁部と床の取合い部、外壁の隅角部などの取合 い部は150mm以上重ね合わせる ・留め付けはタッカーを用い、継目部分は200-300mm程度の間隔 | <font color="red">〔変更〕 平成11年・平成25年告示基準と同じ</font> | → 平成11年・平成25年告示基準と同じ | → 平成11年・平成25年告示基準と同じ
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ・透湿防水シートは JIS A6111 (透湿防水シート）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で100mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・天井（又は屋根）及びその取り合い部の施工 ・次のいずれかとする ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に厚さ0.1mm以上の防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シートを張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ・透湿防水シートは JIS A6111 (透湿防水シート）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で100mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・天井（又は屋根）及びその取り合い部の施工 ・次のいずれかとする ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に厚さ0.1mm以上の防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シートを張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ・透湿防水シートは JIS A6111 (透湿防水シート）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で100mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・天井（又は屋根）及びその取り合い部の施工 ・次のいずれかとする ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に厚さ0.1mm以上の防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シートを張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | 〔変更〕 ■開口部建具の種類 ・ガラスが大部分を占める開口部は次のいずれか ・ガラス単板入り建具の二重構造 ・複層ガラス入り建具 ・熱貫流率が4.0以下 | 〔追加〕 ■開口部建具の種類 ・ガラスが大部分を占める開口部は次のいずれか ・ガラス単板入り建具の二重構造 ・複層ガラス入り建具 ・熱貫流率が4.0以下 ・平成11年、平成25年告示基準の「開口部断熱」に示す建具とする場合は、上記によらないことができる | → ■開口部建具の種類 ・ガラスが大部分を占める開口部は次のいずれか ・ガラス単板入り建具の二重構造 ・複層ガラス入り建具 ・熱貫流率が4.0以下 ・平成11年、平成25年告示基準の「開口部断熱」に示す建具とする場合は、上記によらないことができる | 〔変更〕 平成11年・平成25年告示基準と同じ
| 平成十一年・平成二五年告示基準 | 断熱構造とする部分 | 該当なし | ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能、気密工事、開口部断熱性能、換気設備 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能、気密工事、開口部断熱性能、換気設備 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能、気密工事、開口部断熱性能、換気設備 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部
|  | 断熱性能 （等級４） | 該当なし | ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H11-wari5_3_3-jutn</img> ・Ⅳ地域の外張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W--H11-wari5_3_3-soto</img> | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H11-wari5_3_3-jutn</img> ・Ⅳ地域の外張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W--H11-wari5_3_3-soto</img> | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H11-wari5_3_3-jutn</img> ・Ⅳ地域の外張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W--H11-wari5_3_3-soto</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | → ■断熱材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・断熱材を充填する場合は、木枠との間及び防湿気密材との間にすき間が生じないようにする ・充填工法の場合は、フェルト上、ボード状又は吹込み用断熱材を根太又は間柱の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込む ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め ・下記は、特に注意し断熱材及び防湿材にすき間が生じないようにする ・外壁と天井及び屋根との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井及び屋根又は床との取合い部 ・下屋の小屋裏の天井と壁との取合い部 | → ■断熱材の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・断熱材を充填する場合は、木枠との間及び防湿気密材との間にすき間が生じないようにする ・充填工法の場合は、フェルト上、ボード状又は吹込み用断熱材を根太又は間柱の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込む ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め ・下記は、特に注意し断熱材及び防湿材にすき間が生じないようにする ・外壁と天井及び屋根との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井及び屋根又は床との取合い部 ・下屋の小屋裏の天井と壁との取合い部 | 〔変更〕 ■断熱材の加工 ・断熱材の加工は、昭和55年告示基準欄による ■断熱材の施工 ・断熱材を充填する場合は、木枠との間及び防湿気密材との間にすき間が生じないようにする ・充填工法の場合は、フェルト上、ボード状又は吹込み用断熱材を根太又は間柱の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込む ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め ・下記は、特に注意し断熱材及び防湿材にすき間が生じないようにする ・外壁と天井及び屋根との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井及び屋根又は床との取合い部 ・下屋の小屋裏の天井と壁との取合い部
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | ■防風材の施工 ・フェルト状断熱材を屋根、外壁の断熱に用い、通気層がある場合は断熱材の屋外側に暴風材を設置 ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため膨らまないように施工 | → ■防風材の施工 ・フェルト状断熱材を屋根、外壁の断熱に用い、通気層がある場合は断熱材の屋外側に暴風材を設置 ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため膨らまないように施工 | 〔変更〕 ■防風材の施工 ・防風材の施工は、昭和55年告示基準欄による
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ・バスユニット下部の床、バリアフリー対応を行った場合の和室の床においても、断熱材、気密材を連続して施工する ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・充填断熱工法とする場合は、 断熱材の上下端は、通気止めの措置を講ずる ・壁内結露を防止するため、断熱層の屋外側に通気層を設ける等の措置を講ずる ・フェルト状断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風材を設ける | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ・バスユニット下部の床、バリアフリー対応を行った場合の和室の床においても、断熱材、気密材を連続して施工する ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・充填断熱工法とする場合は、 断熱材の上下端は、通気止めの措置を講ずる ・壁内結露を防止するため、断熱層の屋外側に通気層を設ける等の措置を講ずる ・フェルト状断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風材を設ける | 〔変更〕 ■基礎の施工 ・基礎断熱の場合の基礎の施工は、昭和55年告示基準欄による ■床の施工 ・床断熱の場合の床の施工は、昭和55年告示基準欄による ■壁の施工 ・断熱材は、原則として土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り 【遵守仕様】 ・断熱層の屋外側に通気層を設け、壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合、外壁内通気措置欄による
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | ■天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・埋込照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ■屋根の断熱 ・断熱材の外側には通気層を設ける ・断熱材の外側に通気層を設け、フェルト状断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・埋込照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ■屋根の断熱 ・断熱材の外側には通気層を設ける ・断熱材の外側に通気層を設け、フェルト状断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける | 〔変更〕 ■天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ■屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる 【遵守仕様】 ・断熱材の外側に通気層を設け、フェルト状断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿気密フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟み釘留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿気密フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿気密フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟み釘留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿気密フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿気密フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟み釘留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿気密フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ・透湿防水シートは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で100mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・天井（又は屋根）及びその取り合い部の施工 ・次のいずれかとする ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ・透湿防水シートは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で100mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・天井（又は屋根）及びその取り合い部の施工 ・次のいずれかとする ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ・透湿防水シー トは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で100mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・天井（又は屋根）及びその取り合い部の施工 ・次のいずれかとする ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | 該当なし | ■開口部の種類 ・開口部は次による イ．窓又は引戸はガラス単板入り建具の二重構造とする ロ．窓、 引戸又は桓ドアは次のいずれかとする (ｲ)ガラス単板 2 枚（中間空気層 12mm 以上）入り建具 (ﾛ)複層ガラス（空気層 6mm 以上）入り建具 (ﾊ)ガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が 4.00 以下のもの ハ．ドアは次のいずれかとする（ガラス部分を有するものは、上記ロの(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)とする） (ｲ)扉がフラッシュ構造の建具であるもの (ﾛ)扉が木製の建具であるもの (ﾊ)扉が金属製熱遮断構造バネルの建具であるもの ・上記以外の開口部とする場合は、熱貫流率が 4.65以下のものとする ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの | → ■開口部の種類 ・開口部は次による イ．窓又は引戸はガラス単板入り建具の二重構造とする ロ．窓、 引戸又は桓ドアは次のいずれかとする (ｲ)ガラス単板 2 枚（中間空気層 12mm 以上）入り建具 (ﾛ)複層ガラス（空気層 6mm 以上）入り建具 (ﾊ)ガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が 4.00 以下のもの ハ．ドアは次のいずれかとする（ガラス部分を有するものは、上記ロの(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)とする） (ｲ)扉がフラッシュ構造の建具であるもの (ﾛ)扉が木製の建具であるもの (ﾊ)扉が金属製熱遮断構造バネルの建具であるもの ・上記以外の開口部とする場合は、熱貫流率が 4.65以下のものとする ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの | → ■開口部の種類 ・開口部は次による イ．窓又は引戸はガラス単板入り建具の二重構造とする ロ．窓、 引戸又は桓ドアは次のいずれかとする (ｲ)ガラス単板 2 枚（中間空気層 12mm 以上）入り建具 (ﾛ)複層ガラス（空気層 6mm 以上）入り建具 (ﾊ)ガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が 4.00 以下のもの ハ．ドアは次のいずれかとする（ガラス部分を有するものは、上記ロの(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)とする） (ｲ)扉がフラッシュ構造の建具であるもの (ﾛ)扉が木製の建具であるもの (ﾊ)扉が金属製熱遮断構造バネルの建具であるもの ・上記以外の開口部とする場合は、熱貫流率が 4.65以下のものとする ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの
|  | 一次エネルギー消費量等級４に係る仕様 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
内外装工事 | 左官工事 | モルタル下地ラス張り （一般事項・防水紙） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト（1巻20kg以上） | 〔変更〕 ■防水紙 ・アスファルトフェルト430
|  | モルタル下地ラス張り 平成１９年まで（メタルラス張り） 平成２０年以降（波形ラス張り） | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの、又は同等以上 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの、又は同等以上 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの、又は同等以上 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの、又は同等以上 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる
|  | モルタル下地ラス張り （紙付きリブラス張り） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル下地ラス張り （ワイヤラス張り） | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む
|  | モルタル塗り | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm
|  | せっこうプラスター塗り | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、混合プラスター及びボード用せっこうプラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの
|  | 繊維壁塗り | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記
| タイル張り | 壁タイル張り工法別張付モルタルの塗厚 | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img>
| その他 | 窯業系サイディング張り | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上）、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7020以上 | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、アスファルトフェルト（1巻20kg以上）、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもので、耐久性の区分7020以上 | 〔変更〕 ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、下記、又は同等以上 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430以上 JIS A 6111に適合する透湿防水シート ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上 | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、下記、又は同等以上 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430以上 JIS A 6111に適合する透湿防水シート ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上
建具まわり造作工事 | 外部建具及び止水 | 建具まわりの止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル塗仕上げ外壁内通気構造のサッシまわり止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニーの床防水 | FRP塗膜防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事があと施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事が先施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 排水処理 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニー手すり | 手すり上部の防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 笠木手すり | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
設備工事 | 給排水設備 | 給水設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H07-6_2_1</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H11-6_2_1</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H12-6_2_1m</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H12-6_2_1m</img>
|  | 給湯設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H09-6_3_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H09-6_3_1</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H12-6_2_1y</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H12-6_2_1y</img>
|  | 排水設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-6_4_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-6_4_1</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H12-6_3_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H12-6_3_1</img>
| ガス設備 |  | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img>

## 平成14‐19年
住宅金融支援機構枠組壁工法住宅工事仕様書
年 度 工事種別 |  |  | 平成１０年代
|  | 年度 | 平成１４年（2002） | 平成１５年（2003）第２版 | 平成１７年（2005） | 平成１９年（2007）
| 工事種別 |  |  |  | ■枠組壁工法告示第８次改正 （H16年9月）（前年） | ■枠組壁工法告示第９次、１０次改正 (H19年6月、11月）
基礎工事 | 基礎の設置 |  | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置
| 基礎の構造 |  | 〔変更〕 ■基礎の構造 【遵守仕様】 ・布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・腰壁と一体になった布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・べた基礎（長期許容応力度 20kN/㎡以上） ・基礎ぐいを用いた構造（長期許容応力度 20kN/㎡以上） | → ■基礎の構造 【遵守仕様】 ・布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・腰壁と一体になった布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・べた基礎（長期許容応力度 20kN/㎡以上） ・基礎ぐいを用いた構造（長期許容応力度 20kN/㎡以上） | → ■基礎の構造 【遵守仕様】 ・布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・腰壁と一体になった布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・べた基礎（長期許容応力度 20kN/㎡以上） ・基礎ぐいを用いた構造（長期許容応力度 20kN/㎡以上） | 〔変更〕 ■基礎の構造 ・布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・腰壁と一体になった布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・べた基礎（長期許容応力度 20kN/㎡以上） ・基礎ぐいを用いた構造（長期許容応力度 20kN/㎡以上）
| 布基礎 | 構造・寸法 | 〔変更〕 ■構造 【遵守仕様】 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコンクリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立上り部分の高さは400mm以上 ■各部寸法 ・立上りの厚さ120mm以上 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる） | ■構造 【遵守仕様】 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコンクリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立上り部分の高さは400mm以上 〔変更〕 ■各部寸法 ・立上りの厚さ120mm以上、150mm標準 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる） | 〔変更〕 ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコンクリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立上り部分の高さは400mm以上 ■各部寸法 ・立上りの厚さ120mm以上、150mm標準 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる） | → ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコンクリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立上り部分の高さは400mm以上 ■各部寸法 ・立上りの厚さ120mm以上、150mm標準 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる）
| べた基礎 | 構造・寸法 | 〔変更〕 ■構造 ・布基礎の規定による ただし、下記 ・根入れ深さ地面より240㎜以上 ・底盤部分の補強筋は構造計算 | 〔変更〕 ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコングリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立ち上がり部分の高さ400mm以上 ・べた基礎の基礎底盤に水抜き孔を設置 | → ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコングリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立ち上がり部分の高さ400mm以上 ・べた基礎の基礎底盤に水抜き孔を設置 | → ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコングリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立ち上がり部分の高さ400mm以上 ・べた基礎の基礎底盤に水抜き孔を設置
| 腰壁 | 1階の浴室まわり | → ■１階浴室まわりの腰壁 ・布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁、鉄筋コンクリート造による腰高布基礎、又は壁枠組に対して防水上有効な措置（浴室ユニットを除く） ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋はD10又は9φ ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼は405mm以上 | ■１階浴室まわりの腰壁 ・布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁、鉄筋コンクリート造による腰高布基礎、又は壁枠組に対して防水上有効な措置（浴室ユニットを除く） 〔変更〕 ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9mm以上 ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼でフックがある場合は405mm以上 | → ■１階浴室まわりの腰壁 ・布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁、鉄筋コンクリート造による腰高布基礎、又は壁枠組に対して防水上有効な措置（浴室ユニットを除く） ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9mm以上 ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼でフックがある場合は405mm以上 | → ■１階浴室まわりの腰壁 ・布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁、鉄筋コンクリート造による腰高布基礎、又は壁枠組に対して防水上有効な措置（浴室ユニットを除く） ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9mm以上 ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼でフックがある場合は405mm以上
| コンクリート |  | 〔変更〕 ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 設計基準強度(Fc)は24N/mm2とし、呼び強度は、下表 <img>W-H14-3_4_6</img> | 〔変更〕 ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 呼び強度は、下表 <img>W-H14-3_4_6</img> | → ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 呼び強度は、下表 <img>W-H14-3_4_6</img> | → ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 呼び強度は、下表 <img>W-H14-3_4_6</img>
| 鉄筋 |  | → ■鉄筋 ・異形鉄筋及び丸鋼は、JIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼）又はJIS G 3117（コンクリート用再生棒鋼） | 〔変更〕 ■鉄筋 ・異形鉄筋はJIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼） | → ■鉄筋 ・異形鉄筋はJIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼） | → ■鉄筋 ・異形鉄筋はJIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼）
| アンカーボルト |  | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの ・コンクリートへの埋込み長さ240㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・３階建ての場合、掃き出し窓のたて枠から150㎜以内の位置 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの ・コンクリートへの埋込み長さ240㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・３階建ての場合、掃き出し窓のたて枠から150㎜以内の位置 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | 〔追加〕 ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの 【告示仕様】 ・寸法は直径12mm以上、長さ35cm以上 〔変更〕 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・３階建ての場合、掃き出し窓のたて枠から150㎜以内の位置 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの 【告示仕様】 ・寸法は直径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・３階建ての場合、掃き出し窓のたて枠から150㎜以内の位置 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内
| 床下換気 |  | → ■外周部の床下換気孔 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 ■基礎断熱を行う場合 ・床下換気孔を設置しない | ■床下換気孔による場合 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと 〔追加〕 ■ねこ土台を使用する場合 【遵守仕様】 ・外周部の土台の全周に設置 ・１m当たり有効面積75c㎡以上の換気孔 ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 ■基礎断熱を行う場合 ・床下換気孔を設置しない | → ■床下換気孔による場合 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■ねこ土台を使用する場合 【遵守仕様】 ・外周部の土台の全周に設置 ・１m当たり有効面積75c㎡以上の換気孔 ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 ■基礎断熱を行う場合 ・床下換気孔を設置しない | ■床下換気孔による場合 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■ねこ土台を使用する場合 【遵守仕様】 ・外周部の土台の全周に設置 ・１m当たり有効面積75c㎡以上の換気孔 ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 〔変更〕 ■基礎断熱を行う場合 【遵守仕様】 ・床下換気孔を設置しない
| 配管スリーブ |  | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れ、雨水が流入しない位置に設置 | 〔変更〕 ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れが生じない部分で、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れが生じない部分で、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れが生じない部分で、雨水が流入しない位置に設置
| 床下防湿 |  | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要 | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要 | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要 | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要
| 基礎断熱工事 | 断熱材の施工 | → ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする | → ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする | → ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする | → ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする
|  | 断熱材の施工位置 | → ■断熱材の施工位置 ・次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方） | → ■断熱材の施工位置 ・次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方） | → ■断熱材の施工位置 ・次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方） | → ■断熱材の施工位置 ・次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方）
|  | 断熱材の厚さ | 〔変更〕 ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による <img>W-H14-3_5_4</img> | 〔変更〕 ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による <img>W-H15-3_5_4</img> 【割増仕様】 ・省エネルギー住宅（次世代型）を利用する場合は、下表による <img>W-H15-3_5_4_wari</img> | → ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による <img>W-H15-3_5_4</img> 【割増仕様】 ・省エネルギー住宅（次世代型）を利用する場合は、下表による <img>W-H15-3_5_4_wari</img> | → ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による <img>W-H15-3_5_4</img> 【割増仕様】 ・省エネルギー住宅（次世代型）を利用する場合は、下表による <img>W-H15-3_5_4_wari</img>
|  | 床下防湿・防蟻措置 | 〔変更〕 ■床下防湿 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう | 〔変更〕 ■床下防湿・防蟻措置 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう | → ■床下防湿・防蟻措置 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう | → ■床下防湿・防蟻措置 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう
躯体工事（材料・断面） | 材料 | 一般事項 | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、仕様規定によらず特記による 構造計算：・告示1540号の第9、第10 ・告示1541号の第3 対象規定：・告示1540号第1及び第3から第7 | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、仕様規定によらず特記による 構造計算：・告示1540号の第9、第10 ・告示1541号の第3 対象規定：・告示1540号第1及び第3から第7 | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、仕様規定によらず特記による 構造計算：・告示1540号の第9、第10 ・告示1541号の第3 対象規定：・告示1540号第1及び第3から第7 | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、仕様規定によらず特記による 構造計算：・告示1540号の第9、第10 ・告示1541号の第3 対象規定：・告示1540号第1及び第3から第7
|  | 材料（構造材） | 〔変更〕 ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣が許容応力度及び材料強度の数値を指定したものは特記 <img>W-H14-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる製材は、針葉樹の下地用製材のJASの１級 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣が許容応力度及び材料強度の数値を指定したものは特記 <img>W-H14-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる製材は、針葉樹の下地用製材のJASの１級 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣が許容応力度及び材料強度の数値を指定したものは特記 <img>W-H14-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる製材は、針葉樹の下地用製材のJASの１級 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣が許容応力度及び材料強度の数値を指定したものは特記 <img>W-H14-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる製材は、針葉樹の下地用製材のJASの１級 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材
|  | 材料（各種ボード類） | 〔追加〕 ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート、ＭＤＦ、火山性ガラス質複層板等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記 | → ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート、ＭＤＦ、火山性ガラス質複層板等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記 | → ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート、ＭＤＦ、火山性ガラス質複層板等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記 | → ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート、ＭＤＦ、火山性ガラス質複層板等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記
|  | 材料（くぎ・ねじ） | 〔変更〕 ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ38mmの場合：CN90（又はBN90） 筋かい：CN65（又はBN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録2による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ38mmの場合：CN90（又はBN90） 筋かい：CN65（又はBN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録2による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ38mmの場合：CN90（又はBN90） 筋かい：CN65（又はBN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録2による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | 〔変更〕 ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はBN90） 斜め打ち：CN75（又はBN75） 平打ちで材料が厚さ38mmの場合：CN90（又はBN90） 筋かい：CN65（又はBN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録2による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSF4 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ
|  | 材料（諸金物） | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの
| 断面寸法 | 製材及び集成材の断面寸法 | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-62-4_2_1</img>
躯体工事（防腐・防蟻） | 木部の防腐・防蟻措置 | 土台の防腐・防蟻措置 | → ■土台の防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ひのき、ひば、べいひ、べいひば、くり、けやき、べいすぎ、台湾ひのき、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや又はウェスタンレッドシーダーを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．枠組壁工法構造用製材のJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理材） 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 【遵守仕様】 ・土台に接する外壁の下端に水切りを設ける | → ■土台の防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ひのき、ひば、べいひ、べいひば、くり、けやき、べいすぎ、台湾ひのき、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや又はウェスタンレッドシーダーを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．枠組壁工法構造用製材のJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理材） 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 【遵守仕様】 ・土台に接する外壁の下端に水切りを設ける | → ■土台の防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ひのき、ひば、べいひ、べいひば、くり、けやき、べいすぎ、台湾ひのき、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや又はウェスタンレッドシーダーを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．枠組壁工法構造用製材のJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理材） 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 【遵守仕様】 ・土台に接する外壁の下端に水切りを設ける | 〔変更〕 ■土台の防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ひのき、ひば、べいひ、べいひば、くり、けやき、べいすぎ、台湾ひのき、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、ウェスタンレッドシーダー、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．枠組壁工法構造用製材のJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理材） 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 【遵守仕様】 ・土台に接する外壁の下端に水切りを設ける
|  | 土台以外の木部の 防腐・防蟻措置（枠組） （地面からの高さが 1ｍ以内の外壁） | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（枠組） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁の枠組は、次の１、２、３のいずれか １．ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、ウェスタンレッドシーダー、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、みずなら、ダグラスファー（べいまつ）、アピトン、ウェスクンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック又はパシフィックコーストイエローシーダーを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．外壁内通気措置とする ３．次の薬剤処理を施した枠組壁工法構造用製材、化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（枠組） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁の枠組は、次の１、２、３のいずれか １．ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、ウェスタンレッドシーダー、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、みずなら、ダグラスファー（べいまつ）、アピトン、ウェスクンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック又はパシフィックコーストイエローシーダーを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．外壁内通気措置とする ３．次の薬剤処理を施した枠組壁工法構造用製材、化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（枠組） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁の枠組は、次の１、２、３のいずれか １．ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、ウェスタンレッドシーダー、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、みずなら、ダグラスファー（べいまつ）、アピトン、ウェスクンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック又はパシフィックコーストイエローシーダーを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．外壁内通気措置とする ３．次の薬剤処理を施した枠組壁工法構造用製材、化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 | 〔変更〕 ■土台以外の木部の防腐・防蟻（枠組） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁の枠組は、次の１、２、３のいずれか １．ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、ウェスタンレッドシーダー、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、みずなら、ダグラスファー（べいまつ）、アピトン、ウェスクンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．外壁内通気措置とする ３．次の薬剤処理を施した枠組壁工法構造用製材、化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理
|  | 土台以外の木部の防腐・防蟻措置（枠組以外） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁下地材） 【浴室・台所等の防腐・防蟻措置は、下方の「浴室等の防水措置」に掲載】 | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（外壁下地材） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁下地材は、次のいずれかの防腐・防蟻措置を施す 防腐・防蟻措置の方法 （外壁内通気措置とした場合は免除） ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（外壁下地材） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁下地材は、次のいずれかの防腐・防蟻措置を施す 防腐・防蟻措置の方法 （外壁内通気措置とした場合は免除） ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（外壁下地材） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁下地材は、次のいずれかの防腐・防蟻措置を施す 防腐・防蟻措置の方法 （外壁内通気措置とした場合は免除） ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 | 〔変更〕 ■土台以外の木部の防腐・防蟻（外壁下地材） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁下地材の品質は、次のいずれかの防腐・防蟻措置をした１から４のいずれか 防腐・防蟻措置の方法 （外壁内通気措置とした場合は免除） ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 外壁下地材 １．JASに適合する構造用合板 ２．JASに適合する構造用パネル ３．JISに適合するパーティクルボードのＰタイプ ４．JISに適合するＭＤＦのＰタイプ
|  | 薬剤の品質等 （工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合） | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法構造用製材等のJASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS A 9108（土台用加圧式防腐処理木材）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・（社）日本木材保存協会（以下「木材保存協会」という。）認定の加圧注入用木材防腐・防蟻剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・上記以外は特記 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法構造用製材等のJASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS A 9108（土台用加圧式防腐処理木材）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・（社）日本木材保存協会（以下「木材保存協会」という。）認定の加圧注入用木材防腐・防蟻剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・上記以外は特記 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法構造用製材等のJASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS A 9108（土台用加圧式防腐処理木材）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・（社）日本木材保存協会（以下「木材保存協会」という。）認定の加圧注入用木材防腐・防蟻剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・上記以外は特記 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法構造用製材等のJASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS A 9108（土台用加圧式防腐処理木材）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・（社）日本木材保存協会（以下「木材保存協会」という。）認定の加圧注入用木材防腐・防蟻剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・上記以外は特記
|  | 薬剤の品質等 （現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質） | → ■現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は特記。特記のない場合は、木材保存協会認定の薬剤又はJIS K 1571（木材保存剤－性能基準及びその試験方法）で試験し適合する表面処理用薬剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記のない場合は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 | → ■現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は特記。特記のない場合は、木材保存協会認定の薬剤又はJIS K 1571（木材保存剤－性能基準及びその試験方法）で試験し適合する表面処理用薬剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記のない場合は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 | → ■現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は特記。特記のない場合は、木材保存協会認定の薬剤又はJIS K 1571（木材保存剤－性能基準及びその試験方法）で試験し適合する表面処理用薬剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記のない場合は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 | → ■現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は特記。特記のない場合は、木材保存協会認定の薬剤又はJIS K 1571（木材保存剤－性能基準及びその試験方法）で試験し適合する表面処理用薬剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記のない場合は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤
|  | 薬剤の品質等 （現場処理方法等） | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないこと ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないこと ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないこと ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないこと ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする
| 薄板軽量形鋼の防錆措置 |  | ■薄板軽量形鋼の防錆措置 ・構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼を用いる場合の表面仕上げは、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27相当以上、ただし以下はこの限りでない イ．屋外に面する部分及び湿潤状態となる恐れのある部分以外の部分 ロ．薄板軽量形鋼に床材、壁材又は屋根下地材等による被覆その他これに類する有効な摩損防止のための措置を講じた場合 | → ■薄板軽量形鋼の防錆措置 ・構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼を用いる場合の表面仕上げは、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27相当以上、ただし以下はこの限りでない イ．屋外に面する部分及び湿潤状態となる恐れのある部分以外の部分 ロ．薄板軽量形鋼に床材、壁材又は屋根下地材等による被覆その他これに類する有効な摩損防止のための措置を講じた場合 | → ■薄板軽量形鋼の防錆措置 ・構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼を用いる場合の表面仕上げは、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27相当以上、ただし以下はこの限りでない イ．屋外に面する部分及び湿潤状態となる恐れのある部分以外の部分 ロ．薄板軽量形鋼に床材、壁材又は屋根下地材等による被覆その他これに類する有効な摩損防止のための措置を講じた場合 | → ■薄板軽量形鋼の防錆措置 ・構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼を用いる場合の表面仕上げは、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27相当以上、ただし以下はこの限りでない イ．屋外に面する部分及び湿潤状態となる恐れのある部分以外の部分 ロ．薄板軽量形鋼に床材、壁材又は屋根下地材等による被覆その他これに類する有効な摩損防止のための措置を講じた場合
| 床下地面の防蟻措置 | 適用 | → ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．べた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．布基礎内周部及びつか石の周囲の薬剤による土壌処理を行う | → ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．べた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．布基礎内周部及びつか石の周囲の薬剤による土壌処理を行う | → ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．べた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．布基礎内周部及びつか石の周囲の薬剤による土壌処理を行う | 〔変更〕 ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．鉄筋コンクリート造のべた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．布基礎内周部及びつか石の周囲の薬剤による土壌処理を行う
|  | 薬剤による土壌処理 | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤による土壌処理は、次のいずれか イ．薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ロ．防蟻処理と同等以上の効果があるものとして防蟻効果を有するシート、樹脂皮膜を形成する方法等を採用する場合は特記 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤による土壌処理は、次のいずれか イ．薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ロ．防蟻処理と同等以上の効果があるものとして防蟻効果を有するシート、樹脂皮膜を形成する方法等を採用する場合は特記 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤による土壌処理は、次のいずれか イ．薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ロ．防蟻処理と同等以上の効果があるものとして防蟻効果を有するシート、樹脂皮膜を形成する方法等を採用する場合は特記 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤による土壌処理は、次のいずれか イ．薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ロ．防蟻処理と同等以上の効果があるものとして防蟻効果を有するシート、樹脂皮膜を形成する方法等を採用する場合は特記 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する
| 浴室等の防水措置（防腐・防蟻措置） |  | 〔変更〕 ■浴室等の防水措置 【遵守仕様】 ・浴室及び脱衣室の枠組、床組、浴室の天井に対して次のいずれかを行う イ．防水紙、シージングせっこうボード等の耐水性のある下地材を用いるか、ビニル壁紙等の防水性のある材料で仕上げる ロ．浴室ユニット（浴室のみ） ハ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 | 〔変更〕 ■浴室等の防水措置 【遵守仕様】 ・浴室及び脱衣室の枠組、床組、浴室の天井に対して次のいずれかを行う イ．防水紙、シージングせっこうボード、ビニル壁紙、構造用合板の特類・Ⅰ類を用いる又は防水性のある材料で仕上げる ロ．浴室ユニット（浴室のみ） ハ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 | → ■浴室等の防水措置 【遵守仕様】 ・浴室及び脱衣室の枠組、床組、浴室の天井に対して次のいずれかを行う イ．防水紙、シージングせっこうボード、ビニル壁紙、構造用合板の特類・Ⅰ類を用いる又は防水性のある材料で仕上げる ロ．浴室ユニット（浴室のみ） ハ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 | → ■浴室等の防水措置 【遵守仕様】 ・浴室及び脱衣室の枠組、床組、浴室の天井に対して次のいずれかを行う イ．防水紙、シージングせっこうボード、ビニル壁紙、構造用合板の特類・Ⅰ類を用いる又は防水性のある材料で仕上げる ロ．浴室ユニット（浴室のみ） ハ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置
躯体工事（床） | 床組・床枠組（平屋・２階建） | 土台の寸法型式等 | 〔変更〕 ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・下記のいずれかで、かつ、土台と基礎、床根太、端根太、側根太との緊結に支障がないもの ・寸法型式204、206、208、404、406、408 ・又は、厚さ38mm以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■土台の防腐措置 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・下記のいずれかで、かつ、土台と基礎、床根太、端根太、側根太との緊結に支障がないもの ・寸法型式204、206、208、404、406、408 ・又は、厚さ38mm以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■土台の防腐措置 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・下記のいずれかで、かつ、土台と基礎、床根太、端根太、側根太との緊結に支障がないもの ・寸法型式204、206、208、404、406、408 ・又は、厚さ38mm以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■土台の防腐措置 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・下記のいずれかで、かつ、土台と基礎、床根太、端根太、側根太との緊結に支障がないもの ・寸法型式204、206、208、404、406、408 ・又は、厚さ38mm以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■土台の防腐措置 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の土台・床根太・大引き | → ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の床下張り | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いて住・木センター認定の床用現場接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上 | ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） 〔変更〕 ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いてJIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類、又は同等以上のものを床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いてJIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類、又は同等以上のものを床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・化粧を施した厚さ12mm以上幅300mm以上の構造用合板とし、日合連で定める継手（本ざね）加工のものを用いてJIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類、又は同等以上のものを床根太部分及び本ざね部分に塗布 ・床下張り材を壁枠組工事の後に張る場合は、床組の周囲に床根太と同寸の床受け根太を設ける ・床受け根太から床根太又は添え側根太にはCN90を150mm間隔以内に平打ち、床受け根太から端根太ころび止めには3本のCN90を平打ち ・床下張り材から床根太へのくぎ打ちは1本のCN50を斜め打ち、床下張り材から床受け根太へは見え隠れとなる部分でCN50を150mm間隔以内に平打ち ■基礎の構造 【告示仕様】 ・布基礎の構造は鉄筋コンクリート造 ・布基礎の立上りの幅は150mm以上
|  | 床根太 （最下階の床枠組を含む） | 〔変更〕 ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床根太、端根太、側根太の寸法は次のいずれかで、かつ、床根太、端根太、側根太と土台、頭つなぎ、床材との緊結に支障がないものを縦使い ・寸法型式206、208、210、212 ・厚さ38mm以上、幅140mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの 〔変更〕 ■床根太の間隔・断面 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算によるかスパン表による 〔変更〕 ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断力を有するくぎ打ちは特記） 〔追加〕 ■床根太に製材及び集成材以外の材料を使用する場合 ・床根太に、木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル及び薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算に基づき、特記 | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床根太、端根太、側根太の寸法は次のいずれかで、かつ、床根太、端根太、側根太と土台、頭つなぎ、床材との緊結に支障がないものを縦使い ・寸法型式206、208、210、212 ・厚さ38mm以上、幅140mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■床根太の間隔・断面 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算によるかスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断力を有するくぎ打ちは特記） ■床根太に製材及び集成材以外の材料を使用する場合 ・床根太に、木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル及び薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算に基づき、特記 | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床根太、端根太、側根太の寸法は次のいずれかで、かつ、床根太、端根太、側根太と土台、頭つなぎ、床材との緊結に支障がないものを縦使い ・寸法型式206、208、210、212 ・厚さ38mm以上、幅140mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■床根太の間隔・断面 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算によるかスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断力を有するくぎ打ちは特記） ■床根太に製材及び集成材以外の材料を使用する場合 ・床根太に、木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル及び薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算に基づき、特記 | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床根太、端根太、側根太の寸法は次のいずれかで、かつ、床根太、端根太、側根太と土台、頭つなぎ、床材との緊結に支障がないものを縦使い ・寸法型式206、208、210、212 ・厚さ38mm以上、幅140mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■床根太の間隔・断面 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算によるかスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断力を有するくぎ打ちは特記） ■床根太に製材及び集成材以外の材料を使用する場合 ・床根太に、木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル及び薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算に基づき、特記
|  | 床根太の継手 | ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 〔変更〕 【告示仕様】 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 【告示仕様】 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 【告示仕様】 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 【告示仕様】 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする
|  | 側根太と端根太 | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち
|  | ころび止め | 〔変更〕 ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212又は辺長比が286を38で除した数値より大きい数値の製材を使用する場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２以上緊結して用いる場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満とする場合ころび止め省略可能） | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212又は辺長比が286を38で除した数値より大きい数値の製材を使用する場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２以上緊結して用いる場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満とする場合ころび止め省略可能） | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212又は辺長比が286を38で除した数値より大きい数値の製材を使用する場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２以上緊結して用いる場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満とする場合ころび止め省略可能） | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212又は辺長比が286を38で除した数値より大きい数値の製材を使用する場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２以上緊結して用いる場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満とする場合ころび止め省略可能）
|  | 床開口部 （一般事項） | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする
|  | 床開口部 （開口部端根太） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる）
|  | 床開口部 （開口部側根太） | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする
|  | 床開口部 （外壁に接する開口部端根太、開口部側根太） | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする
|  | 床枠組の補強 （耐力壁のずれ・一致） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （上下階の耐力壁が根太と同せいのずれ） | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （オーバーハング） | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算によるかスパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等を梁で支持する場合は、構造計算による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | 〔変更〕 ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算によるかスパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等は、床根太のはね出し方式とし、構造計算による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算によるかスパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等は、床根太のはね出し方式とし、構造計算による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算によるかスパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・屋根荷重を受けないバルコニー等は、床根太のはね出し方式とし、構造計算による ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する
|  | 床枠組の補強 （セットバック） | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算によるかスパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算によるかスパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算によるかスパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算によるかスパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる
|  | 床枠組の補強 （下屋付き構造） （２０１９年版から分離） | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載
|  | 床ばり （寸法型式・合わせばり） | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算又はスパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算又はスパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算又はスパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算又はスパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち
|  | 床ばり （両端部の支持） | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける
|  | 床ばり （床根太との仕口） | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち
|  | 床ばり （合板ボックスビーム） （鉄骨ばり） | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する
|  | 床根太の欠き込み・穴あけ | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち
|  | 床下張り （品質） | 〔追加〕 ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ
|  | 床下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | ■床下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■床下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■床下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 床下張り （張り方） | 〔変更〕 ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、「住・木センター」認定の床用現場接着剤を、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による | 〔変更〕 ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、JIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、JIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、JIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による
|  | 床下張り （突き合わせ部の受け材、根太間隔と厚さ） | 〔変更〕〔追加〕 ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで、日本繊維板工業会の継手加工、又は同等以上 チ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布（連続床面で異なる規格の混在は不可） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで、日本繊維板工業会の継手加工、又は同等以上 チ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布（連続床面で異なる規格の混在は不可） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで、日本繊維板工業会の継手加工、又は同等以上 チ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布（連続床面で異なる規格の混在は不可） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで、日本繊維板工業会の継手加工、又は同等以上 チ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布（連続床面で異なる規格の混在は不可）
|  | 床下張り （釘打ち） | 〔変更〕 ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50（床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち（MDF及び火山性ガラス質複層板の釘打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,800Ｎ/ｍ、中間部2,100Ｎ/ｍ以上を有する釘打ちは、特記 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50（床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち（MDF及び火山性ガラス質複層板の釘打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,800Ｎ/ｍ、中間部2,100Ｎ/ｍ以上を有する釘打ちは、特記 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50（床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち（MDF及び火山性ガラス質複層板の釘打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,800Ｎ/ｍ、中間部2,100Ｎ/ｍ以上を有する釘打ちは、特記 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50（床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち（MDF及び火山性ガラス質複層板の釘打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,800Ｎ/ｍ、中間部2,100Ｎ/ｍ以上を有する釘打ちは、特記
|  | 40m2を超える区画 （一般事項、形状比、床下張り） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え60㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）は短辺（D）の長さの３倍以下 ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下）
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－土台・頭つなぎ） | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－床根太と同せいのずれ） | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－オーバーハング） | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 50cmを超える床根太間隔 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級
|  | 50cmを超える床根太間隔 （床下張りの品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | ■下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | バルコニー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
躯体工事（壁） | 壁枠組（平屋・２階建） | 耐力壁 （配置、たて枠） | ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 〔変更〕 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408又は厚さ38㎜以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの（緊結に支障がないもの） ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408又は厚さ38㎜以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの（緊結に支障がないもの） ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408又は厚さ38㎜以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの（緊結に支障がないもの） ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、206、208、404、406、408又は厚さ38㎜以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの（緊結に支障がないもの） ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による）
|  | 耐力壁 （種類） | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-63-4_6_1_5</img>
|  | 耐力壁 （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 耐力壁 （高さ） | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで
|  | 耐力壁の上枠・下枠 | 〔変更〕 ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （1,000Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （1,000Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （1,000Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （1,000Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記）
|  | 耐力壁の頭つなぎ | 〔変更〕 ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち
|  | 耐力壁のすみ柱 （たて枠本数） | 〔追加〕 ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する ・たて枠を寸法型式206以上とし、その間隔を下記とする場合、隅柱のたて枠を２本とすることができる 一般地で50㎝以下 多雪区域(積雪量1.0ｍ以下)で45cm以下 多雪区域(積雪量2.0ｍ以下)で35cm以下 | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する ・たて枠を寸法型式206以上とし、その間隔を下記とする場合、隅柱のたて枠を２本とすることができる 一般地で50㎝以下 多雪区域(積雪量1.0ｍ以下)で45cm以下 多雪区域(積雪量2.0ｍ以下)で35cm以下 | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する ・たて枠を寸法型式206以上とし、その間隔を下記とする場合、隅柱のたて枠を２本とすることができる 一般地で50㎝以下 多雪区域(積雪量1.0ｍ以下)で45cm以下 多雪区域(積雪量2.0ｍ以下)で35cm以下 | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する ・たて枠を寸法型式206以上とし、その間隔を下記とする場合、隅柱のたて枠を２本とすることができる 一般地で50㎝以下 多雪区域(積雪量1.0ｍ以下)で45cm以下 多雪区域(積雪量2.0ｍ以下)で35cm以下
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｌ字すみ柱） | 〔変更〕 ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、取付くたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ12mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。取付くたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、取付くたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ12mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。取付くたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、取付くたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ12mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。取付くたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、取付くたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ12mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。取付くたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｔ字すみ柱） | 〔変更〕 ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠を平使いで用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、通常のたて枠と交差部側に２本の平使いのたて枠を用い､取付くたて枠からCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠を平使いで用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、通常のたて枠と交差部側に２本の平使いのたて枠を用い､取付くたて枠からCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠を平使いで用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、通常のたて枠と交差部側に２本の平使いのたて枠を用い､取付くたて枠からCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠を平使いで用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、通常のたて枠と交差部側に２本の平使いのたて枠を用い､取付くたて枠からCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （十字すみ柱） | 〔変更〕 ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ12mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ12mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ12mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ12mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （直角に交わらない場合） | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記
|  | 耐力壁線の開口部 （開口部の幅） | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下
|  | 耐力壁線の開口部 （まぐさ） | 〔変更〕 ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算又はスパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算又はスパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算又はスパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算又はスパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合
|  | 両面開口部の補強等 （一般事項） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－１階両面開口等） | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－２階両面開口） | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用
|  | 耐力壁の枠組材の欠き込み・穴あけ | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強
|  | 外壁下張り (一般事項) | 〔変更〕 ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（38㎜×38㎜）以上の受け材をいれる （国土交通大臣認定耐力壁は、受け材省略可） | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（38㎜×38㎜）以上の受け材をいれる （国土交通大臣認定耐力壁は、受け材省略可） | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（38㎜×38㎜）以上の受け材をいれる （国土交通大臣認定耐力壁は、受け材省略可） | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（38㎜×38㎜）以上の受け材をいれる （国土交通大臣認定耐力壁は、受け材省略可）
|  | 外壁下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | ■外壁下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・外壁下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■外壁下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・外壁下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■外壁下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・外壁下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 外壁下張り （JAS材料） | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち
|  | 外壁下張り (JIS材料（繊維板）) | ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 〔追加〕 ■ＭＤＦ 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の曲げ区分30タイプ、接着剤区分Ｍタイプ又はＰタイプ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■ＭＤＦ 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の曲げ区分30タイプ、接着剤区分Ｍタイプ又はＰタイプ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■ＭＤＦ 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の曲げ区分30タイプ、接着剤区分Ｍタイプ又はＰタイプ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■ＭＤＦ 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の曲げ区分30タイプ、接着剤区分Ｍタイプ又はＰタイプ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記
|  | 外壁下張り (JIS材料（木質系）) | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内
|  | 外壁下張り (JIS材料（無機質系）) | 〔追加〕 ■火山性ガラス質複層板 【告示仕様】 ・JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（VSボード））のかさ比重分類Ｈ、曲げ強度区分Ⅲ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■火山性ガラス質複層板 【告示仕様】 ・JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（VSボード））のかさ比重分類Ｈ、曲げ強度区分Ⅲ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■火山性ガラス質複層板 【告示仕様】 ・JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（VSボード））のかさ比重分類Ｈ、曲げ強度区分Ⅲ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■火山性ガラス質複層板 【告示仕様】 ・JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（VSボード））のかさ比重分類Ｈ、曲げ強度区分Ⅲ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記
|  | 外壁内通気措置 （一般事項） | → ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造の場合 ・防風材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性を及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気層の構造は次のいずれか ・土台水切部から軒天井見切縁に通気 ・土台水切部から天井裏を経由し小屋裏換気孔に通気 ・外壁仕上げは、原則としてサイディング材とし特記 ・土台水切り見切り縁は、外壁内通気に支障ない構造のものとし各製造所の指定する材料 | → ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造の場合 ・防風材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性を及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気層の構造は次のいずれか ・土台水切部から軒天井見切縁に通気 ・土台水切部から天井裏を経由し小屋裏換気孔に通気 ・外壁仕上げは、原則としてサイディング材とし特記 ・土台水切り見切り縁は、外壁内通気に支障ない構造のものとし各製造所の指定する材料 | 〔変更〕 ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造の場合 ・防風材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性を及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気層の構造は次のいずれか ・土台水切部から軒天井見切縁に通気 ・土台水切部から天井裏を経由し小屋裏換気孔に通気 ・外壁仕上げ材及びその下地工法、土台水切り、見切り縁などは外壁内通気に支障ない構造のものとし特記 | → ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造の場合 ・防風材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性を及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気層の構造は次のいずれか ・土台水切部から軒天井見切縁に通気 ・土台水切部から天井裏を経由し小屋裏換気孔に通気 ・外壁仕上げ材及びその下地工法、土台水切り、見切り縁などは外壁内通気に支障ない構造のものとし特記
|  | 外壁内通気措置 （工法） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 筋かい・ころび止め | 〔変更〕 ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち
|  | 壁枠組と床枠組・土台との緊結 | 〔変更〕 ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる
|  | 40m2を超える区画 | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （たて枠） | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁） | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H10-4_7_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H10-4_7_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H10-4_7_16_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H10-4_7_16_4</img>
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁下張り） | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁枠組と床枠組との緊結） | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち
| 支持柱 |  | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち
躯体工事（小屋） | 小屋組（平屋・２階建） | 一般事項 | 〔変更〕〔追加〕 ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212に適合するもの又は厚さ38mm 以上、幅89㎜以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの ・むなぎ、頭つなぎ、屋根下地材との緊結に支障がないもの ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算又はスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける等水平力に対して安全なものとする ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212に適合するもの又は厚さ38mm 以上、幅89㎜以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの ・むなぎ、頭つなぎ、屋根下地材との緊結に支障がないもの ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算又はスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける等水平力に対して安全なものとする ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212に適合するもの又は厚さ38mm 以上、幅89㎜以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの ・むなぎ、頭つなぎ、屋根下地材との緊結に支障がないもの ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算又はスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける等水平力に対して安全なものとする ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、206、208、210、212に適合するもの又は厚さ38mm 以上、幅89㎜以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの ・むなぎ、頭つなぎ、屋根下地材との緊結に支障がないもの ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算又はスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける等水平力に対して安全なものとする ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式
|  | 陸屋根 | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 片流れ屋根 | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ
|  | たる木による切妻屋根 （構成） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | たる木による切妻屋根 （天井根太） | 〔変更〕〔追加〕 ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行う ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる ・天井根太に薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算 | 〔変更〕 ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行い、金物で接合する場合の帯金物はS-90 ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる ・天井根太に薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算 | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行い、金物で接合する場合の帯金物はS-90 ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる ・天井根太に薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算 | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行い、金物で接合する場合の帯金物はS-90 ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる ・天井根太に薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算
|  | たる木による切妻屋根 （妻小壁） | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （むなぎとたる木・たる木と頭つなぎの接合） | 〔変更〕 ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1,700Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） 〔変更〕 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1,700Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1,700Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1,700Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記）
|  | たる木による切妻屋根 （たる木と天井根太の接合） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-61-4_10_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | 〔変更〕 ■たる木と天井根太の接合 ・たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-H15-4_12_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-H15-4_12_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-H15-4_12_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略）
|  | たる木による切妻屋根 （軒のはりだし） | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結 | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結 | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結 | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結
|  | たる木による切妻屋根 （たる木つなぎ） | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置
|  | たる木による切妻屋根 （外壁との緊結） | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 屋根ばりによる切妻屋根 | 〔変更〕 ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算又はスパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる 〔削除〕 （合板ボックスビーム） ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算又はスパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算又はスパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算又はスパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照
|  | トラスによる切妻屋根 | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算、またはスパン表 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算、またはスパン表 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算、またはスパン表 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算、またはスパン表 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による
|  | たる木による寄棟屋根 | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算又はスパン表 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算又はスパン表 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算又はスパン表 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算又はスパン表 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち
|  | トラスによる寄棟屋根 | 〔変更〕 ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による 【告示仕様】 ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による 【告示仕様】 ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による 【告示仕様】 ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による 【告示仕様】 ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。
|  | 束立てによる小屋根 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強
|  | L字屋根・棟違い屋根 | 〔変更〕 ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算、又はスパン表 〔変更〕 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける 【告示仕様】 ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算、又はスパン表 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける 【告示仕様】 ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算、又はスパン表 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける 【告示仕様】 ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算、又はスパン表 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける 【告示仕様】 ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算
|  | 小屋面の開口部 | 〔変更〕 ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が1ｍ以上、他の開口部からの距離が2ｍ以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が1ｍ以上、他の開口部からの距離が2ｍ以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が1ｍ以上、他の開口部からの距離が2ｍ以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が1ｍ以上、他の開口部からの距離が2ｍ以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算
|  | 屋根下張り （品質） | 〔追加〕 ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板）のＨⅢ | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板）のＨⅢ | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ
|  | 屋根下張り （品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 屋根下張り （張り方） | 〔変更〕 ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する
|  | 屋根下張り （継手部分） | 〔追加〕 ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる（各連続する屋根面で異なる規格を混在使用は不可） ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの ホ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで日本繊維板工業会で定める継手加工の規格に適合するもの又は同等以上のも | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる（各連続する屋根面で異なる規格を混在使用は不可） ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの ホ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで日本繊維板工業会で定める継手加工の規格に適合するもの又は同等以上のもの | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる（各連続する屋根面で異なる規格を混在使用は不可） ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの ホ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで日本繊維板工業会で定める継手加工の規格に適合するもの又は同等以上のもの | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる（各連続する屋根面で異なる規格を混在使用は不可） ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの ホ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで日本繊維板工業会で定める継手加工の規格に適合するもの又は同等以上のもの
|  | 屋根下張り （釘打ち） | 〔変更〕〔追加〕 ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50（屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 （ＭＤＦ及び火山性ガラス質複層板のくぎ打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,600Ｎ/ｍ、中間部1,300Ｎ/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記 | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50（屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 （ＭＤＦ及び火山性ガラス質複層板のくぎ打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,600Ｎ/ｍ、中間部1,300Ｎ/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記 | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50（屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 （ＭＤＦ及び火山性ガラス質複層板のくぎ打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,600Ｎ/ｍ、中間部1,300Ｎ/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記 | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50（屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 （ＭＤＦ及び火山性ガラス質複層板のくぎ打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,600Ｎ/ｍ、中間部1,300Ｎ/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記
|  | 40m2を超える区画の小屋組 | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち
|  | 50cmを超えるたる木間隔 | ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算又はスパン表 ・天井根太の断面は、構造計算又はスパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち 〔追加〕 ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 ニ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ホ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算又はスパン表 ・天井根太の断面は、構造計算又はスパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 ニ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ホ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算又はスパン表 ・天井根太の断面は、構造計算又はスパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 ニ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ホ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算又はスパン表 ・天井根太の断面は、構造計算又はスパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 ニ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ホ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド） | 該当なし | ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
| 小屋裏換気・軒裏換気 |  | → ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上
屋根工事 | 下ぶき | 材料 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上（JIS A 6005） ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上（JIS A 6005） ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記 | 〔追加〕 ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上（JIS A 6005） ・改質アスファルトルーフィング下ぶき材 ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上（JIS A 6005） ・改質アスファルトルーフィング下ぶき材 ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記
|  | 工法 | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って瓦ぶきの場合は250㎜以上立上げ、その他の場合は120mm以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | 〔変更〕 ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って250㎜以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って250㎜以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはタッカーくぎなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むねは、左右折り掛け ・壁面との取合い部は、壁面に沿って250㎜以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による
| 金属板ぶき | 材料 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、ふき板より１規格以上厚い厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | 〔変更〕 ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、0.4mm以上の厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、0.4mm以上の厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、0.4mm以上の厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上
|  | 亜鉛鉄板ぶき・着色亜鉛鉄板ぶきの工法（S59まで） 一般工法（H14まで） 加 工（H15以降） | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、銅又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 〔変更〕 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、鋼又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、鋼又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、鋼又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理
|  | 屋根ふき工法 | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による
| 粘土がわらぶき | 材料 | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの
|  | 一般工法 | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結、又はくぎ打ち ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及びけらばから２枚目通りまでは1枚ごとに緊結又はくぎ打ち ・平部は登り４枚目ごとに緊結、又はくぎ打ち ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、又はのしがわら及びかんむりがわらを一緒に地むねに鉢巻状に緊結 ・洋形がわらのむね施工で太丸を施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） 〔変更〕 ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結するか、釘又はビスで留めつけ 〔変更〕 ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及びけらばから２枚目通りまでは１枚ごとに釘又はビスで留めつけ ・その他は登り２枚目ごとあるいは千鳥に緊結するか、釘又はビスで留めつけ 〔変更〕 ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを１枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、釘又はビスで留め付ける、又はむね補強用金物で緊結する。そしてふき土又はモルタル押さえ ・洋形がわらのむね施工でかんむりがわらを施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める、あるいは地むねに釘又はビスで留めつけるか、緊結金物を介して地むねに締めつける | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結するか、釘又はビスで留めつけ ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及びけらばから２枚目通りまでは１枚ごとに釘又はビスで留めつけ ・その他は登り２枚目ごとあるいは千鳥に緊結するか、釘又はビスで留めつけ ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、釘又はビスで留め付ける、又はむね補強用金物で緊結する。そしてふき土又はモルタル押さえ ・洋形がわらのむね施工でかんむりがわらを施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める、あるいは地むねに釘又はビスで留めつけるか、緊結金物を介して地むねに締めつける | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結するか、釘又はビスで留めつけ ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及びけらばから２枚目通りまでは１枚ごとに釘又はビスで留めつけ ・その他は登り２枚目ごとあるいは千鳥に緊結するか、釘又はビスで留めつけ ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、釘又はビスで留め付ける、又はむね補強用金物で緊結する。そしてふき土又はモルタル押さえ ・洋形がわらのむね施工でかんむりがわらを施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める、あるいは地むねに釘又はビスで留めつけるか、緊結金物を介して地むねに締めつける
| プレスセメントがわらぶき | 材料 | → ■厚形スレートの品質 ・JIS A 5402 （厚形スレート）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの ・特記がなければ、和形厚形スレート | 〔変更〕 ■プレスセメントがわらの品質 ・JIS A 5402 （プレスセメントがわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■プレスセメントがわらの品質 ・JIS A 5402 （プレスセメントがわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■プレスセメントがわらの品質 ・JIS A 5402 （プレスセメントがわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの
|  | 工法 | → ■和形厚形スレートの工法 ・粘土がわらぶきと同じ ■その他の厚形スレートの工法 ・平形厚形スレートは、1枚ごとに釘2本以上で留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しでモルタル押え （とめつけの前に、モルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | 〔変更〕 ■工法 ・桟がわらは、１枚ごとに釘又はビスで留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しあるいは、むね補強用金物で緊結し、ふき土又はモルタル押え （とめつけの前に、ふき土又はモルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・桟がわらは、１枚ごとに釘又はビスで留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しあるいは、むね補強用金物で緊結し、ふき土又はモルタル押え （とめつけの前に、ふき土又はモルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・桟がわらは、１枚ごとに釘又はビスで留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しあるいは、むね補強用金物で緊結し、ふき土又はモルタル押え （とめつけの前に、ふき土又はモルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す）
| 住宅屋根用化粧スレートぶき | 材料 | → ■屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | 〔変更〕 ■住宅屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■住宅屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■住宅屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの
|  | 工法 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様
| とい | 硬質塩化ビニル雨どい | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：700㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による 〔変更〕 ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による 〔変更〕 ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上
|  | 金属板とい | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | 〔変更〕 ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせ、はんだ付け ・軒どいの受金物の間隔：900㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm 〔変更〕 ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせる ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせる ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上
|  | 雨水の処理 | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、排水管に直結するか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | 〔変更〕 ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、落としどいとし、排水管に落とし込むか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、落としどいとし、排水管に落とし込むか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける
断熱工事 | 断熱材の記号と熱伝導率 |  | → ■断熱材の記号と熱伝導率 <img>kigo-A2-E</img> | 〔追加〕 ■断熱材の記号と熱伝導率 ・熱伝導率λ=0.022以下の断熱材の種類Ｆを追加 <img>kigo-A2-F</img> | → ■断熱材の記号と熱伝導率 <img>kigo-A2-F</img> | → ■断熱材の記号と熱伝導率 <img>kigo-A2-F</img>
| 省エネ基準前～昭和五五年告示基準 | 材 料 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・透湿度が24時間当り75g/m2以下のアスファルトコートクラフト紙 ■防風材 ・十分な強度、気密性及び透湿性を有するもの | 〔追加〕 ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ・断熱材ののホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・透湿度が24時間当り75g/m2以下のアスファルトコートクラフト紙 ■防風材 ・十分な強度、気密性及び透湿性を有するもの | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ・断熱材ののホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・透湿度が24時間当り75g/m2以下のアスファルトコートクラフト紙 ■防風材 ・十分な強度、気密性及び透湿性を有するもの | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ・断熱材ののホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・透湿度が24時間当り75g/m2以下のアスファルトコートクラフト紙 ■防風材 ・十分な強度、気密性及び透湿性を有するもの
|  | 断熱構造とする部分 | → ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【遵守仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | 〔変更〕 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位 【割増仕様】 ・断熱性能 ■断熱構造とする部分 【遵守仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位 【割増仕様】 ・断熱性能 ■断熱構造とする部分 【遵守仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） 〔削除〕 （ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部） | 〔変更〕 ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【遵守仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床）
|  | 断熱性能 （等級２相当） | 該当なし | 該当なし | ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H17-9_3_3</img> | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H17-9_3_3</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） | → ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材など透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材を室内側に施工する ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は100mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・フェルト状断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する | 〔変更〕 ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材など透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材を室内側に施工する ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は100mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する | → ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材など透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材を室内側に施工する ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は100mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する | → ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材など透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材を室内側に施工する ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は100mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱の場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ・バスユニット下部の床、バリアフリー対応を行った場合の和室の床においても、断熱材、気密材を連続して施工する ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、 壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合は外壁内通気措置の項による | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱の場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ・バスユニット下部の床、バリアフリー対応を行った場合の和室の床においても、断熱材、気密材を連続して施工する ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、 壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合は外壁内通気措置の項による | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱の場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ・バスユニット下部の床、バリアフリー対応を行った場合の和室の床においても、断熱材、気密材を連続して施工する ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、 壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合は外壁内通気措置の項による | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱の場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ・バスユニット下部の床、バリアフリー対応を行った場合の和室の床においても、断熱材、気密材を連続して施工する ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、 壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合は外壁内通気措置の項による
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） | → ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は次のいずれか ・器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・S形ダウンライト以外の埋込照明器具を使用し過熱による発火防止のため上部には断熱材を覆わないこととする。これによらない場合は、各製造所の仕様 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・断熱材の外側に通気層を設け、フェルト状断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ■通気止め ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合い部は、外気が室内に流人しないよう取合い部に通気止め等、有効な措置を講じる ・間仕切壁と天井又は床との取合い部にで間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に開放される場合は取合い部に通気止めを設ける | → ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は次のいずれか ・器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・S形ダウンライト以外の埋込照明器具を使用し過熱による発火防止のため上部には断熱材を覆わないこととする。これによらない場合は、各製造所の仕様 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・断熱材の外側に通気層を設け、フェルト状断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ■通気止め ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合い部は、外気が室内に流人しないよう取合い部に通気止め等、有効な措置を講じる ・間仕切壁と天井又は床との取合い部にで間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に開放される場合は取合い部に通気止めを設ける | 〔変更〕 ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は次のいずれか ・器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・S形ダウンライト以外の埋込照明器具を使用し過熱による発火防止のため上部には断熱材を覆わないこととする。これによらない場合は、各製造所の仕様 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・断熱材の外側に通気層を設け、繊維系断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ■通気止め ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合い部は、外気が室内に流人しないよう取合い部に通気止め等、有効な措置を講じる ・間仕切壁と天井又は床との取合い部にで間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に開放される場合は取合い部に通気止めを設ける | → ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は次のいずれか ・器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・S形ダウンライト以外の埋込照明器具を使用し過熱による発火防止のため上部には断熱材を覆わないこととする。これによらない場合は、各製造所の仕様 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・断熱材の外側に通気層を設け、繊維系断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ■通気止め ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合い部は、外気が室内に流人しないよう取合い部に通気止め等、有効な措置を講じる ・間仕切壁と天井又は床との取合い部にで間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に開放される場合は取合い部に通気止めを設ける
| 平成四年告示基準 | 断熱構造とする部分 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | 該当なし
|  | 断熱性能 （等級３） | → ■断熱性能等級３相当 【割増仕様】 ・Ⅳ地域(気密住宅)の断熱材の必要厚さ <img>W-H13-9_3_3-kim</img> ・Ⅳ地域(気密以外)の断熱材の必要厚さ <img>W-H13-9_3_3-nkim</img> | 〔追加〕 ■断熱性能等級３相当 【割増仕様】 ・断熱材の種類Ｆ ・Ⅳ地域(気密住宅)の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_3_3-kim</img> ・Ⅳ地域(気密以外)の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_3_3-nkim</img> | → ■断熱性能等級３相当 【割増仕様】 ・Ⅳ地域(気密住宅)の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_3_3-kim</img> ・Ⅳ地域(気密以外)の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_3_3-nkim</img> | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | → 昭和55年告示基準と同じ | 該当なし
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | → 平成11年・平成25年告示基準と同じ | → 平成11年・平成25年告示基準と同じ | → 平成11年・平成25年告示基準と同じ | 該当なし
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ・透湿防水シートは JIS A6111 (透湿防水シート）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で100mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・天井（又は屋根）及びその取り合い部の施工 ・次のいずれかとする ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に厚さ0.1mm以上の防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シートを張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ・透湿防水シートは JIS A6111 (透湿防水シート）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で100mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・天井（又は屋根）及びその取り合い部の施工 ・次のいずれかとする ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に厚さ0.1mm以上の防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シートを張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ・透湿防水シートは JIS A6111 (透湿防水シート）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で100mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・天井（又は屋根）及びその取り合い部の施工 ・次のいずれかとする ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に厚さ0.1mm以上の防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シートを張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | 該当なし
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | → 平成11年・平成25年告示基準と同じ | → 平成11年・平成25年告示基準と同じ | → 平成11年・平成25年告示基準と同じ | 該当なし
| 平成十一年・平成二五年告示基準 | 断熱構造とする部分 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能、気密工事、開口部断熱性能、換気設備 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | 〔変更〕 ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能、気密工事、開口部断熱性能 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | 〔追加〕 ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能、気密工事、開口部断熱性能、開口部日射浸入防止措置 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能、気密工事、開口部断熱性能、開口部日射浸入防止措置 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部
|  | 断熱性能 （等級４） | → ■断熱性能 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H11-wari5_3_3-jutn</img> ・Ⅳ地域の外張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W--H11-wari5_3_3-soto</img> | 〔追加〕 ■断熱性能等級４相当 【割増仕様】 ・断熱材の種類Ｆ ・Ⅳ地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-jutn</img> ・Ⅳ地域の外張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-soto</img> | → ■断熱性能等級４相当 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-jutn</img> ・Ⅳ地域の外張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-soto</img> | → ■断熱性能等級４相当 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-jutn</img> ・Ⅳ地域の外張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-soto</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | → ■断熱材の加工 ・断熱材の加工は、昭和55年告示基準欄による ■断熱材の施工 ・断熱材を充填する場合は、木枠との間及び防湿気密材との間にすき間が生じないようにする ・充填工法の場合は、フェルト上、ボード状又は吹込み用断熱材を根太又は間柱の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込む ・ボード状断熱材を充てんする場合、すきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め ・下記は、特に注意し断熱材及び防湿材にすき間が生じないようにする ・外壁と天井及び屋根との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井及び屋根又は床との取合い部 ・下屋の小屋裏の天井と壁との取合い部 | 〔変更〕 ■断熱材の加工 ・断熱材の加工は、昭和55年告示基準欄による ■断熱材の施工 ・断熱材は、すき間無く気密材に密着して施工 ・上記以外、断熱材の施工は、昭和55年告示基準欄による | 〔変更〕 ■断熱材の加工 ・断熱材の加工は、昭和55年告示基準欄による ■断熱材の施工 【遵守仕様】 ・断熱材は、すき間無く気密材に密着して施工 ・上記以外、断熱材の施工は、昭和55年告示基準欄による | → ■断熱材の加工 ・断熱材の加工は、昭和55年告示基準欄による ■断熱材の施工 【遵守仕様】 ・断熱材は、すき間無く気密材に密着して施工 ・上記以外、断熱材の施工は、昭和55年告示基準欄による
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | → ■防風材の施工 ・防風材の施工は、昭和55年告示基準欄による | → ■防風材の施工 ・防風材の施工は、昭和55年告示基準欄による | → ■防風材の施工 ・防風材の施工は、昭和55年告示基準欄による | → ■防風材の施工 ・防風材の施工は、昭和55年告示基準欄による
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | → ■基礎の施工 ・基礎断熱の場合の基礎の施工は、昭和55年告示基準欄による ■床の施工 ・床断熱の場合の床の施工は、昭和55年告示基準欄による ■壁の施工 ・断熱材は、原則として土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合、外壁内通気措置欄による | 〔変更〕 ■基礎の施工 ・基礎断熱の場合の基礎の施工は、昭和55年告示基準欄による ■床の施工 ・床断熱の場合の床の施工は、昭和55年告示基準欄による ■壁の施工 ・断熱材の施工は、昭和55年告示基準欄による ・断熱層の屋外側に通気層を設け、壁内結露防止をする構造とし、特記。特記のない場合、外壁内通気措置欄による | 〔変更〕 ■基礎の施工 ・基礎断熱の場合の基礎の施工は、昭和55年告示基準欄による ■床の施工 ・床断熱の場合の床の施工は、昭和55年告示基準欄による 【遵守仕様】 ・床下の換気は床下換気の欄による ・床下防湿欄の床下防湿工事を行う ■壁の施工 ・断熱材の施工は、昭和55年告示基準欄による 【遵守仕様】 ・断熱層の屋外側に通気層を設け、壁内結露防止をする構造とし、特記。特記のない場合、外壁内通気措置欄による | → ■基礎の施工 ・基礎断熱の場合の基礎の施工は、昭和55年告示基準欄による ■床の施工 ・床断熱の場合の床の施工は、昭和55年告示基準欄による 【遵守仕様】 ・床下の換気は床下換気の欄による ・床下防湿欄の床下防湿工事を行う ■壁の施工 ・断熱材の施工は、昭和55年告示基準欄による 【遵守仕様】 ・断熱層の屋外側に通気層を設け、壁内結露防止をする構造とし、特記。特記のない場合、外壁内通気措置欄による
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | → ■天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ■屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる 【遵守仕様】 ・断熱材の外側に通気層を設け、フェルト状断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける | 〔変更〕 ■天井の施工 ・天井断熱の場合の天井の施工は、昭和55年告示基準欄による ・埋込照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ■屋根の施工 ・屋根断熱の場合の屋根の施工は、昭和55年告示基準欄による ・断熱材の外側には通気層を設ける 【遵守仕様】 ・断熱材の外側に通気層を設け、フェルト状断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける | 〔変更〕 ■天井の施工 ・天井断熱の場合の天井の施工は、昭和55年告示基準欄による 【遵守仕様】 ・埋込照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・小屋裏の換気は、小屋裏換気の欄による ■屋根の施工 ・屋根断熱の場合の屋根の施工は、昭和55年告示基準欄による 【遵守仕様】 ・断熱材の外側には通気層を設ける ・フェルト状断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ・埋込照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 | → ■天井の施工 ・天井断熱の場合の天井の施工は、昭和55年告示基準欄による 【遵守仕様】 ・埋込照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・小屋裏の換気は、小屋裏換気の欄による ■屋根の施工 ・屋根断熱の場合の屋根の施工は、昭和55年告示基準欄による 【遵守仕様】 ・断熱材の外側には通気層を設ける ・フェルト状断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ・埋込照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿気密フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟み釘留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿気密フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿気密フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟み釘留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿気密フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿気密フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟み釘留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿気密フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿気密フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟み釘留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で100mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿気密フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で100mm以上重ね留め付け ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ・透湿防水シートは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で100mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・天井（又は屋根）及びその取り合い部の施工 ・次のいずれかとする ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ・透湿防水シートは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で100mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・天井（又は屋根）及びその取り合い部の施工 ・次のいずれかとする ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | 〔追加〕 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ・透湿防水シートは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で100mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・屋根及びその取合い部等の施工 ・次のいずれかとする ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に厚さ0.1mm以上の防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材 を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シー トを張る ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | → 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・防湿気密フィルムはJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ・防湿気密フィルムの厚さは、0.1mm以上 ・透湿防水シートは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で100mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・屋根及びその取合い部等の施工 ・次のいずれかとする ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に厚さ0.1mm以上の防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材 を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シー トを張る ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | → ■開口部の種類 ・開口部は次による イ．窓又は引戸はガラス単板入り建具の二重構造とする ロ．窓、 引戸又は桓ドアは次のいずれかとする (ｲ)ガラス単板 2 枚（中間空気層 12mm 以上）入り建具 (ﾛ)複層ガラス（空気層 6mm 以上）入り建具 (ﾊ)ガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が 4.00 以下のもの ハ．ドアは次のいずれかとする（ガラス部分を有するものは、上記ロの(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)とする） (ｲ)扉がフラッシュ構造の建具であるもの (ﾛ)扉が木製の建具であるもの (ﾊ)扉が金属製熱遮断構造バネルの建具であるもの ・上記以外の開口部とする場合は、熱貫流率が 4.65以下のものとする ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの | → ■開口部の種類 ・開口部は次による イ．窓又は引戸はガラス単板入り建具の二重構造とする ロ．窓、 引戸又は桓ドアは次のいずれかとする (ｲ)ガラス単板 2 枚（中間空気層 12mm 以上）入り建具 (ﾛ)複層ガラス（空気層 6mm 以上）入り建具 (ﾊ)ガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が 4.00 以下のもの ハ．ドアは次のいずれかとする（ガラス部分を有するものは、上記ロの(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)とする） (ｲ)扉がフラッシュ構造の建具であるもの (ﾛ)扉が木製の建具であるもの (ﾊ)扉が金属製熱遮断構造バネルの建具であるもの ・上記以外の開口部とする場合は、熱貫流率が 4.65以下のものとする ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの | → ■開口部の種類 ・開口部は次による イ．窓又は引戸はガラス単板入り建具の二重構造とする ロ．窓、 引戸又は桓ドアは次のいずれかとする (ｲ)ガラス単板 2 枚（中間空気層 12mm 以上）入り建具 (ﾛ)複層ガラス（空気層 6mm 以上）入り建具 (ﾊ)ガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が 4.00 以下のもの ハ．ドアは次のいずれかとする（ガラス部分を有するものは、上記ロの(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)とする） (ｲ)扉がフラッシュ構造の建具であるもの (ﾛ)扉が木製の建具であるもの (ﾊ)扉が金属製熱遮断構造バネルの建具であるもの ・上記以外の開口部とする場合は、熱貫流率が 4.65以下のものとする ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの | → ■開口部の種類 ・開口部は次による イ．窓又は引戸はガラス単板入り建具の二重構造とする ロ．窓、 引戸又は桓ドアは次のいずれかとする (ｲ)ガラス単板 2 枚（中間空気層 12mm 以上）入り建具 (ﾛ)複層ガラス（空気層 6mm 以上）入り建具 (ﾊ)ガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が 4.00 以下のもの ハ．ドアは次のいずれかとする（ガラス部分を有するものは、上記ロの(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)とする） (ｲ)扉がフラッシュ構造の建具であるもの (ﾛ)扉が木製の建具であるもの (ﾊ)扉が金属製熱遮断構造バネルの建具であるもの ・上記以外の開口部とする場合は、熱貫流率が 4.65以下のものとする ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの
|  | 一次エネルギー消費量等級４に係る仕様 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
内外装工事 | 左官工事 | モルタル下地ラス張り （一般事項・防水紙） | → ■防水紙 ・アスファルトフェルト430 | 〔変更〕 ■防水紙 ・アスファルトフェルト430、又はJIS A 6111に適合する透湿防水シート | 〔変更〕 ■防水紙 ・JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430、又は同等以上 | → ■防水紙 ・JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430、又は同等以上
|  | モルタル下地ラス張り 平成１９年まで（メタルラス張り） 平成２０年以降（波形ラス張り） | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの、又は同等以上 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの、又は同等以上 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの、又は同等以上 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■メタルラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの、又は同等以上 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■メタルラスの張り方 ・縦張りを原則、千鳥に配置 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合200mm以内、タッカーくぎの場合70mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる
|  | モルタル下地ラス張り （紙付きリブラス張り） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル下地ラス張り （ワイヤラス張り） | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはタッカー、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、またくぎの場合は300mm以内、タッカーくぎの場合は100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅などは、力骨を差し込む
|  | モルタル塗り | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm
|  | せっこうプラスター塗り | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ150mm程度のもの | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの
|  | 繊維壁塗り | → ■材料 ・JIS A 6909（薄付け仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記
| タイル張り | 壁タイル張り工法別張付モルタルの塗厚 | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img>
| その他 | 窯業系サイディング張り | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、下記、又は同等以上 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430以上 JIS A 6111に適合する透湿防水シート ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上 | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、下記、又は同等以上 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430以上 JIS A 6111に適合する透湿防水シート ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上 | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、下記、又は同等以上 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430以上 JIS A 6111に適合する透湿防水シート ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上 | → ■材料 ・サイディング材は、特記 ・防水紙は、下記、又は同等以上 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430以上 JIS A 6111に適合する透湿防水シート ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上
建具まわり造作工事 | 外部建具及び止水 | 建具まわりの止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル塗仕上げ外壁内通気構造のサッシまわり止水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニーの床防水 | FRP塗膜防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事があと施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事が先施工の場合） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 排水処理 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| バルコニー手すり | 手すり上部の防水 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 笠木手すり | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
設備工事 | 給排水設備 | 給水設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H12-6_2_1m</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_2_1m</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_2_1m</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_2_1m</img>
|  | 給湯設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H12-6_2_1y</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_2_1y</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_2_1y</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_2_1y</img>
|  | 排水設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H12-6_3_1</img> | 〔変更〕 ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_3_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_3_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_3_1</img>
| ガス設備 |  | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img>

## 平成20‐28年
住宅金融支援機構枠組壁工法住宅工事仕様書
年 度 工事種別 |  |  | 平成２０年代
|  | 年度 | 平成２０年（2008） | 平成２２年（2010） | 平成２４年（2012） | 平成２５年（2013） | 平成２６年（2014） | 平成２７年（2015） | 平成２８年（2016）
| 工事種別 |  | ■枠組壁工法告示第１１次、１２次改正 (H20年2月、8月) |  |  |  | ■基準法の改正［H10年6月］ | ■枠組壁工法告示第１３次、１４次改正 (H27年6月、8月) | ■枠組壁工法告示第１５改正 (H28年6月)
基礎工事 | 基礎の設置 |  | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置 | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置
| 基礎の構造 |  | → ■基礎の構造 ・布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・腰壁と一体になった布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・べた基礎（長期許容応力度 20kN/㎡以上） ・基礎ぐいを用いた構造（長期許容応力度 20kN/㎡以上） | → ■基礎の構造 ・布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・腰壁と一体になった布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・べた基礎（長期許容応力度 20kN/㎡以上） ・基礎ぐいを用いた構造（長期許容応力度 20kN/㎡以上） | → ■基礎の構造 ・布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・腰壁と一体になった布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・べた基礎（長期許容応力度 20kN/㎡以上） ・基礎ぐいを用いた構造（長期許容応力度 20kN/㎡以上） | → ■基礎の構造 ・布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・腰壁と一体になった布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・べた基礎（長期許容応力度 20kN/㎡以上） ・基礎ぐいを用いた構造（長期許容応力度 20kN/㎡以上） | → ■基礎の構造 ・布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・腰壁と一体になった布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・べた基礎（長期許容応力度 20kN/㎡以上） ・基礎ぐいを用いた構造（長期許容応力度 20kN/㎡以上） | → ■基礎の構造 ・布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・腰壁と一体になった布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・べた基礎（長期許容応力度 20kN/㎡以上） ・基礎ぐいを用いた構造（長期許容応力度 20kN/㎡以上） | → ■基礎の構造 ・布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・腰壁と一体になった布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・べた基礎（長期許容応力度 20kN/㎡以上） ・基礎ぐいを用いた構造（長期許容応力度 20kN/㎡以上）
| 布基礎 | 構造・寸法 | → ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコンクリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立上り部分の高さは400mm以上 ■各部寸法 ・立上りの厚さ120mm以上、150mm標準 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる） | ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコンクリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立上り部分の高さは400mm以上 〔追加 ■各部寸法 ・立上りの厚さ120mm以上、150mm標準 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる） 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上 | ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコンクリート造を含む｡） 〔変更〕 ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面から基礎上端までの高さ400mm以上 〔変更〕 ■各部寸法 ・立上りの厚さ150mm以上 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる） 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上 | → ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコンクリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面から基礎上端までの高さ400mm以上 ■各部寸法 ・立上りの厚さ150mm以上 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる） 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上 | ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコンクリート造を含む｡） 〔変更〕 ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さ400mm以上 ■各部寸法 ・立上りの厚さ150mm以上 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる） 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上 | → ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコンクリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さ400mm以上 ■各部寸法 ・立上りの厚さ150mm以上 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる） 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上 | → ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコンクリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さ400mm以上 ■各部寸法 ・立上りの厚さ150mm以上 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる） 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上
| べた基礎 | 構造・寸法 | → ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコングリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立ち上がり部分の高さ400mm以上 ・べた基礎の基礎底盤に水抜き孔を設置 | → ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコングリート造を含む｡） 〔追加〕 ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの立ち上がり部分の高さ400mm以上 ・べた基礎の基礎底盤に水抜き孔を設置 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上 | ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコングリート造を含む｡） 〔変更〕 ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの基礎上端までの高さ400mm以上 ・べた基礎の基礎底盤に水抜き孔を設置 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上 | → ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコングリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの基礎上端までの高さ400mm以上 ・べた基礎の基礎底盤に水抜き孔を設置 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上 | ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコングリート造を含む｡） 〔変更〕 ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さ400mm以上 ・べた基礎の基礎底盤に水抜き孔を設置 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上 | → ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコングリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さ400mm以上 ・べた基礎の基礎底盤に水抜き孔を設置 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上 | → ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコングリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さ400mm以上 ・べた基礎の基礎底盤に水抜き孔を設置 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上
| 腰壁 | 1階の浴室まわり | → ■１階浴室まわりの腰壁 ・布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁、鉄筋コンクリート造による腰高布基礎、又は壁枠組に対して防水上有効な措置（浴室ユニットを除く） ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9mm以上 ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼でフックがある場合は405mm以上 | → ■１階浴室まわりの腰壁 ・布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁、鉄筋コンクリート造による腰高布基礎、又は壁枠組に対して防水上有効な措置（浴室ユニットを除く） ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9mm以上 ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼でフックがある場合は405mm以上 | → ■１階浴室まわりの腰壁 ・布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁、鉄筋コンクリート造による腰高布基礎、又は壁枠組に対して防水上有効な措置（浴室ユニットを除く） ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9mm以上 ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼でフックがある場合は405mm以上 | → ■１階浴室まわりの腰壁 ・布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁、鉄筋コンクリート造による腰高布基礎、又は壁枠組に対して防水上有効な措置（浴室ユニットを除く） ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9mm以上 ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼でフックがある場合は405mm以上 | → ■１階浴室まわりの腰壁 ・布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁、鉄筋コンクリート造による腰高布基礎、又は壁枠組に対して防水上有効な措置（浴室ユニットを除く） ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9mm以上 ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼でフックがある場合は405mm以上 | → ■１階浴室まわりの腰壁 ・布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁、鉄筋コンクリート造による腰高布基礎、又は壁枠組に対して防水上有効な措置（浴室ユニットを除く） ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9mm以上 ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼でフックがある場合は405mm以上 | → ■１階浴室まわりの腰壁 ・布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁、鉄筋コンクリート造による腰高布基礎、又は壁枠組に対して防水上有効な措置（浴室ユニットを除く） ■コンクリートブロックの腰壁 ・ブロックの品質はJIS A 5406（建築用コンクリートブロック）又は同等以上 ・ブロックの厚さは、布基礎の厚さ120mm以上の場合100mm以上、布基礎の厚さ150mm以上の場合120mm以上 ・布基礎の上に積み上げ、6段以内 ・鉄筋は9mm以上 ・縦筋は、隅角部及び間隔800mm以内 ・横筋は、上端部及び間隔400mm以内 ・縦筋の基礎への埋込みは、異形鉄筋は400mm以上、丸鋼でフックがある場合は405mm以上
| コンクリート |  | → ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 呼び強度は、下表 <img>W-H14-3_4_6</img> | 〔変更〕 ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 呼び強度24N/mm2 | → ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 呼び強度24N/mm2 | → ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 呼び強度24N/mm2 | → ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 呼び強度24N/mm2 | → ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 呼び強度24N/mm2 | → ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 呼び強度24N/mm2
| 鉄筋 |  | → ■鉄筋 ・異形鉄筋はJIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼） | → ■鉄筋 ・異形鉄筋はJIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼） | → ■鉄筋 ・異形鉄筋はJIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼） | → ■鉄筋 ・異形鉄筋はJIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼） | → ■鉄筋 ・異形鉄筋はJIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼） | → ■鉄筋 ・異形鉄筋はJIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼） | → ■鉄筋 ・異形鉄筋はJIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼）
| アンカーボルト |  | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの 【告示仕様】 ・寸法は直径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・３階建ての場合、掃き出し窓のたて枠から150㎜以内の位置 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの 【告示仕様】 ・寸法は直径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・３階建ての場合、掃き出し窓のたて枠から150㎜以内の位置 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの 【告示仕様】 ・寸法は直径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・３階建ての場合、掃き出し窓のたて枠から150㎜以内の位置 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの 【告示仕様】 ・寸法は直径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・３階建ての場合、掃き出し窓のたて枠から150㎜以内の位置 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの 【告示仕様】 ・寸法は直径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・３階建ての場合、掃き出し窓のたて枠から150㎜以内の位置 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの 【告示仕様】 ・寸法は直径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・３階建ての場合、掃き出し窓のたて枠から150㎜以内の位置 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内 | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの 【告示仕様】 ・寸法は直径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・３階建ての場合、掃き出し窓のたて枠から150㎜以内の位置 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内
| 床下換気 |  | → ■床下換気孔による場合 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■ねこ土台を使用する場合 【遵守仕様】 ・外周部の土台の全周に設置 ・１m当たり有効面積75c㎡以上の換気孔 ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 ■基礎断熱を行う場合 【遵守仕様】 ・床下換気孔を設置しない | → ■床下換気孔による場合 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■ねこ土台を使用する場合 【遵守仕様】 ・外周部の土台の全周に設置 ・１m当たり有効面積75c㎡以上の換気孔 ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 ■基礎断熱を行う場合 【遵守仕様】 ・床下換気孔を設置しない | → ■床下換気孔による場合 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■ねこ土台を使用する場合 【遵守仕様】 ・外周部の土台の全周に設置 ・１m当たり有効面積75c㎡以上の換気孔 ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 ■基礎断熱を行う場合 【遵守仕様】 ・床下換気孔を設置しない | → ■床下換気孔による場合 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■ねこ土台を使用する場合 【遵守仕様】 ・外周部の土台の全周に設置 ・１m当たり有効面積75c㎡以上の換気孔 ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 ■基礎断熱を行う場合 【遵守仕様】 ・床下換気孔を設置しない | → ■床下換気孔による場合 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■ねこ土台を使用する場合 【遵守仕様】 ・外周部の土台の全周に設置 ・１m当たり有効面積75c㎡以上の換気孔 ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 ■基礎断熱を行う場合 【遵守仕様】 ・床下換気孔を設置しない | → ■床下換気孔による場合 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■ねこ土台を使用する場合 【遵守仕様】 ・外周部の土台の全周に設置 ・１m当たり有効面積75c㎡以上の換気孔 ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 ■基礎断熱を行う場合 【遵守仕様】 ・床下換気孔を設置しない | → ■床下換気孔による場合 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■ねこ土台を使用する場合 【遵守仕様】 ・外周部の土台の全周に設置 ・１m当たり有効面積75c㎡以上の換気孔 ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 ■基礎断熱を行う場合 【遵守仕様】 ・床下換気孔を設置しない
| 配管スリーブ |  | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れが生じない部分で、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、基礎にひび割れが生じない部分で、雨水が流入しない位置に設置 | 〔変更〕 ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、必要に応じて補強筋を設け、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、必要に応じて補強筋を設け、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、必要に応じて補強筋を設け、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、必要に応じて補強筋を設け、雨水が流入しない位置に設置 | → ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、必要に応じて補強筋を設け、雨水が流入しない位置に設置
| 床下防湿 |  | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要 | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要 | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要 | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要 | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要 | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要 | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要
| 基礎断熱工事 | 断熱材の施工 | → ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする | → ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする | ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする 〔追加〕 ■断熱欠損注意 ・ポーチ、テラス等の取合い部分で断熱欠損が生じないこと | → ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする ■断熱欠損注意 ・ポーチ、テラス等の取合い部分で断熱欠損が生じないこと | → ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする ■断熱欠損注意 ・ポーチ、テラス等の取合い部分で断熱欠損が生じないこと | → ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする ■断熱欠損注意 ・ポーチ、テラス等の取合い部分で断熱欠損が生じないこと | → ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする ■断熱欠損注意 ・ポーチ、テラス等の取合い部分で断熱欠損が生じないこと
|  | 断熱材の施工位置 | → ■断熱材の施工位置 ・次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方） | → ■断熱材の施工位置 ・次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方） | 〔変更〕 ■断熱材の施工位置 【遵守仕様】 ・次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方） | → ■断熱材の施工位置 【遵守仕様】 ・次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方） | → ■断熱材の施工位置 【遵守仕様】 ・次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方） | → ■断熱材の施工位置 【遵守仕様】 ・次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方） | → ■断熱材の施工位置 【遵守仕様】 ・次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方）
|  | 断熱材の厚さ | ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による <img>W-H15-3_5_4</img> 〔削除〕 （【割増仕様】） | → ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による <img>W-H15-3_5_4</img> | → ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による <img>W-H15-3_5_4</img> | → ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による <img>W-H15-3_5_4</img> | → ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による <img>W-H15-3_5_4</img> | 〔変更〕 ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による ・JIS A 9521:2014に規定する断熱材等、熱抵抗値が表示されている場合は、必要な熱抵抗値に適合していること <img>W-H27-3_5_4</img> | → ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による ・JIS A 9521:2014に規定する断熱材等、熱抵抗値が表示されている場合は、必要な熱抵抗値に適合していること <img>W-H27-3_5_4</img>
|  | 床下防湿・防蟻措置 | → ■床下防湿・防蟻措置 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう | → ■床下防湿・防蟻措置 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう | → ■床下防湿・防蟻措置 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう | → ■床下防湿・防蟻措置 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう | → ■床下防湿・防蟻措置 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう | → ■床下防湿・防蟻措置 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう | → ■床下防湿・防蟻措置 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう
躯体工事（材料・断面） | 材料 | 一般事項 | ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、仕様規定によらず特記による 構造計算：・告示1540号の第9、第10 ・告示1541号の第3 対象規定：・告示1540号第1及び第3から第7 〔追加〕 ■耐力壁の量 ・告示1540号第5第5号の規定（壁量計算）によるものとし特記による | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、仕様規定によらず特記による 構造計算：・告示1540号の第9、第10 ・告示1541号の第3 対象規定：・告示1540号第1及び第3から第7 ■耐力壁の量 ・告示1540号第5第5号の規定（壁量計算）によるものとし特記による | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、仕様規定によらず特記による 構造計算：・告示1540号の第9、第10 ・告示1541号の第3 対象規定：・告示1540号第1及び第3から第7 ■耐力壁の量 ・告示1540号第5第5号の規定（壁量計算）によるものとし特記による | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、仕様規定によらず特記による 構造計算：・告示1540号の第9、第10 ・告示1541号の第3 対象規定：・告示1540号第1及び第3から第7 ■耐力壁の量 ・告示1540号第5第5号の規定（壁量計算）によるものとし特記による | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、仕様規定によらず特記による 構造計算：・告示1540号の第9、第10 ・告示1541号の第3 対象規定：・告示1540号第1及び第3から第7 ■耐力壁の量 ・告示1540号第5第5号の規定（壁量計算）によるものとし特記による | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、仕様規定によらず特記による 構造計算：・告示1540号の第9、第10 ・告示1541号の第3 対象規定：・告示1540号第1及び第3から第7 ■耐力壁の量 ・告示1540号第5第5号の規定（壁量計算）によるものとし特記による | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、仕様規定によらず特記による 構造計算：・告示1540号の第9、第10 ・告示1541号の第3 対象規定：・告示1540号第1及び第3から第7 ■耐力壁の量 ・告示1540号第5第5号の規定（壁量計算）によるものとし特記による
|  | 材料（構造材） | 〔変更〕 ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣が許容応力度及び材料強度の数値を指定したものは特記 <img>W-H20-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる製材は、下地用製材のJASの１級 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣が許容応力度及び材料強度の数値を指定したものは特記 <img>W-H20-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる製材は、下地用製材のJASの１級 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣が許容応力度及び材料強度の数値を指定したものは特記 <img>W-H20-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる製材は、下地用製材のJASの１級 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣が許容応力度及び材料強度の数値を指定したものは特記 <img>W-H20-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる製材は、下地用製材のJASの１級 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣が許容応力度及び材料強度の数値を指定したものは特記 <img>W-H20-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる製材は、下地用製材のJASの１級 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣が許容応力度及び材料強度の数値を指定したものは特記 <img>W-H20-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる製材は、下地用製材のJASの１級 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材 | 〔変更〕 ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣が許容応力度及び材料強度の数値を指定したものは特記 <img>W-H28-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる製材は、下地用製材のJASの１級 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材
|  | 材料（各種ボード類） | → ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート、ＭＤＦ、火山性ガラス質複層板等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記 | → ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート、ＭＤＦ、火山性ガラス質複層板等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記 | → ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート、ＭＤＦ、火山性ガラス質複層板等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記 | → ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート、ＭＤＦ、火山性ガラス質複層板等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記 | → ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート、ＭＤＦ、火山性ガラス質複層板等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記 | → ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート、ＭＤＦ、火山性ガラス質複層板等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記 | → ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・ハードボード、硬質木片セメント板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート、ＭＤＦ、火山性ガラス質複層板等の品質は、それぞれのJISに適合 ・パーティクルボードの品質は、JISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記
|  | 材料（くぎ・ねじ） | 〔追加〕 ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、CNZ、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はCNZ90、BN90） 斜め打ち：CN75（又はCNZ75、BN75） 平打ちで材料が厚さ38mmの場合：CN90（又はCNZ90、BN90） 筋かい：CN65（又はCNZ65、BN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録6による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSF45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | 〔変更〕 ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、CNZ、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はCNZ90、BN90） 斜め打ち：CN75（又はCNZ75、BN75） 平打ちで材料が厚さ38mmの場合：CN90（又はCNZ90、BN90） 筋かい：CN65（又はCNZ65、BN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録6による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | 〔追加〕 ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、CNZ、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はCNZ90、BN90） 斜め打ち：CN75（又はCNZ75、BN75） 平打ちで材料が厚さ38mmの場合：CN90（又はCNZ90、BN90） 筋かい：CN65（又はCNZ65、BN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録6による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50（又はCNZ50） 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、CNZ、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はCNZ90、BN90） 斜め打ち：CN75（又はCNZ75、BN75） 平打ちで材料が厚さ38mmの場合：CN90（又はCNZ90、BN90） 筋かい：CN65（又はCNZ65、BN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録6による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50（又はCNZ50） 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、CNZ、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はCNZ90、BN90） 斜め打ち：CN75（又はCNZ75、BN75） 平打ちで材料が厚さ38mmの場合：CN90（又はCNZ90、BN90） 筋かい：CN65（又はCNZ65、BN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録6による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50（又はCNZ50） 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、CNZ、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はCNZ90、BN90） 斜め打ち：CN75（又はCNZ75、BN75） 平打ちで材料が厚さ38mmの場合：CN90（又はCNZ90、BN90） 筋かい：CN65（又はCNZ65、BN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録6による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50（又はCNZ50） 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ | → ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、CNZ、BN、GNF、SFN、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はCNZ90、BN90） 斜め打ち：CN75（又はCNZ75、BN75） 平打ちで材料が厚さ38mmの場合：CN90（又はCNZ90、BN90） 筋かい：CN65（又はCNZ65、BN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録6による 【告示仕様】 ・耐力壁ボード張り用くぎ： せっこうボード等：GNF40又はSFN45 シージングボード：SN40 構造用合板等：CN50（又はCNZ50） 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ
|  | 材料（諸金物） | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの
| 断面寸法 | 製材及び集成材の断面寸法 | 〔変更〕 ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-H20-4_3_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-H20-4_3_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-H20-4_3_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-H20-4_3_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-H20-4_3_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-H20-4_3_1</img> | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-H20-4_3_1</img>
躯体工事（防腐・防蟻） | 木部の防腐・防蟻措置 | 土台の防腐・防蟻措置 | → ■土台の防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ひのき、ひば、べいひ、べいひば、くり、けやき、べいすぎ、台湾ひのき、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、ウェスタンレッドシーダー、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．枠組壁工法構造用製材のJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理材） 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 【遵守仕様】 ・土台に接する外壁の下端に水切りを設ける | → ■土台の防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ひのき、ひば、べいひ、べいひば、くり、けやき、べいすぎ、台湾ひのき、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、ウェスタンレッドシーダー、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．枠組壁工法構造用製材のJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理材） 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 【遵守仕様】 ・土台に接する外壁の下端に水切りを設ける | → ■土台の防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイヒバ、クリ、ケヤキ、ベイスギ、タイワンヒノキ、コウヤマキ、サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、ウェスタンレッドシーダー、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．枠組壁工法構造用製材のJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理材） 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 【遵守仕様】 ・土台に接する外壁の下端に水切りを設ける | → ■土台の防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイヒバ、クリ、ケヤキ、ベイスギ、タイワンヒノキ、コウヤマキ、サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、ウェスタンレッドシーダー、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．枠組壁工法構造用製材のJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理材） 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 【遵守仕様】 ・土台に接する外壁の下端に水切りを設ける | → ■土台の防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイヒバ、クリ、ケヤキ、ベイスギ、タイワンヒノキ、コウヤマキ、サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、ウェスタンレッドシーダー、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．枠組壁工法構造用製材のJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理材） 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 【遵守仕様】 ・土台に接する外壁の下端に水切りを設ける | → ■土台の防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイヒバ、クリ、ケヤキ、ベイスギ、タイワンヒノキ、コウヤマキ、サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、ウェスタンレッドシーダー、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．枠組壁工法構造用製材のJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理材） 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 【遵守仕様】 ・土台に接する外壁の下端に水切りを設ける | 〔変更〕 ■土台の防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイヒバ、クリ、ケヤキ、ベイスギ、タイワンヒノキ、コウヤマキ、サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、ウェスタンレッドシーダー、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材のJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理材） 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 【遵守仕様】 ・土台に接する外壁の下端に水切りを設ける
|  | 土台以外の木部の 防腐・防蟻措置（枠組） （地面からの高さが 1ｍ以内の外壁） | 〔変更〕 ■土台以外の木部の防腐・防蟻（枠組） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁の枠組は、次の１、２、３のいずれか １．ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、ウェスタンレッドシーダー、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、みずなら、ダグラスファー（べいまつ）、アピトン、ウェスクンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスパイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．外壁内通気措置とする ３．次の薬剤処理を施した枠組壁工法構造用製材、化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（枠組） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁の枠組は、次の１、２、３のいずれか １．ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、ウェスタンレッドシーダー、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、みずなら、ダグラスファー（べいまつ）、アピトン、ウェスクンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスパイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．外壁内通気措置とする ３．次の薬剤処理を施した枠組壁工法構造用製材、化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（枠組） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁の枠組は、次の１、２、３のいずれか １．ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ケヤキ、タイワンヒノキ、スギ、カラマツ、ベイスギ、クリ、ダフリカカラマツ、ウェスタンレッドシーダー、ベイヒバ、コウヤマキ、サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、クヌギ、ミズナラ、ベイマツ（ダグラスファー）、アピトン、ウェスクンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスパイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．外壁内通気措置とする ３．次の薬剤処理を施した枠組壁工法構造用製材、化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（枠組） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁の枠組は、次の１、２、３のいずれか １．ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ケヤキ、タイワンヒノキ、スギ、カラマツ、ベイスギ、クリ、ダフリカカラマツ、ウェスタンレッドシーダー、ベイヒバ、コウヤマキ、サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、クヌギ、ミズナラ、ベイマツ（ダグラスファー）、アピトン、ウェスクンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスパイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．外壁内通気措置とする ３．次の薬剤処理を施した枠組壁工法構造用製材、化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（枠組） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁の枠組は、次の１、２、３のいずれか １．ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ケヤキ、タイワンヒノキ、スギ、カラマツ、ベイスギ、クリ、ダフリカカラマツ、ウェスタンレッドシーダー、ベイヒバ、コウヤマキ、サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、クヌギ、ミズナラ、ベイマツ（ダグラスファー）、アピトン、ウェスクンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスパイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．外壁内通気措置とする ３．次の薬剤処理を施した枠組壁工法構造用製材、化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（枠組） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁の枠組は、次の１、２、３のいずれか １．ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ケヤキ、タイワンヒノキ、スギ、カラマツ、ベイスギ、クリ、ダフリカカラマツ、ウェスタンレッドシーダー、ベイヒバ、コウヤマキ、サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、クヌギ、ミズナラ、ベイマツ（ダグラスファー）、アピトン、ウェスクンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスパイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．外壁内通気措置とする ３．次の薬剤処理を施した枠組壁工法構造用製材、化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（枠組） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁の枠組は、次の１、２、３のいずれか １．ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ケヤキ、タイワンヒノキ、スギ、カラマツ、ベイスギ、クリ、ダフリカカラマツ、ウェスタンレッドシーダー、ベイヒバ、コウヤマキ、サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、クヌギ、ミズナラ、ベイマツ（ダグラスファー）、アピトン、ウェスクンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスパイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．外壁内通気措置とする ３．次の薬剤処理を施した枠組壁工法構造用製材、化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理
|  | 土台以外の木部の防腐・防蟻措置（枠組以外） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁下地材） 【浴室・台所等の防腐・防蟻措置は、下方の「浴室等の防水措置」に掲載】 | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（外壁下地材） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁下地材の品質は、次のいずれかの防腐・防蟻措置をした１から４のいずれか 防腐・防蟻措置の方法 （外壁内通気措置とした場合は免除） ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 外壁下地材 １．JASに適合する構造用合板 ２．JASに適合する構造用パネル ３．JISに適合するパーティクルボードのＰタイプ ４．JISに適合するＭＤＦのＰタイプ | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（外壁下地材） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁下地材の品質は、次のいずれかの防腐・防蟻措置をした１から４のいずれか 防腐・防蟻措置の方法 （外壁内通気措置とした場合は免除） ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 外壁下地材 １．JASに適合する構造用合板 ２．JASに適合する構造用パネル ３．JISに適合するパーティクルボードのＰタイプ ４．JISに適合するＭＤＦのＰタイプ | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（外壁下地材） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁下地材の品質は、次のいずれかの防腐・防蟻措置をした１から４のいずれか 防腐・防蟻措置の方法 （外壁内通気措置とした場合は免除） ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 外壁下地材 １．JASに適合する構造用合板 ２．JASに適合する構造用パネル ３．JISに適合するパーティクルボードのＰタイプ ４．JISに適合するＭＤＦのＰタイプ | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（外壁下地材） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁下地材の品質は、次のいずれかの防腐・防蟻措置をした１から４のいずれか 防腐・防蟻措置の方法 （外壁内通気措置とした場合は免除） ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 外壁下地材 １．JASに適合する構造用合板 ２．JASに適合する構造用パネル ３．JISに適合するパーティクルボードのＰタイプ ４．JISに適合するＭＤＦのＰタイプ | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（外壁下地材） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁下地材の品質は、次のいずれかの防腐・防蟻措置をした１から４のいずれか 防腐・防蟻措置の方法 （外壁内通気措置とした場合は免除） ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 外壁下地材 １．JASに適合する構造用合板 ２．JASに適合する構造用パネル ３．JISに適合するパーティクルボードのＰタイプ ４．JISに適合するＭＤＦのＰタイプ | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（外壁下地材） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁下地材の品質は、次のいずれかの防腐・防蟻措置をした１から４のいずれか 防腐・防蟻措置の方法 （外壁内通気措置とした場合は免除） ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 外壁下地材 １．JASに適合する構造用合板 ２．JASに適合する構造用パネル ３．JISに適合するパーティクルボードのＰタイプ ４．JISに適合するＭＤＦのＰタイプ | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（外壁下地材） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁下地材の品質は、次のいずれかの防腐・防蟻措置をした１から４のいずれか 防腐・防蟻措置の方法 （外壁内通気措置とした場合は免除） ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 外壁下地材 １．JASに適合する構造用合板 ２．JASに適合する構造用パネル ３．JISに適合するパーティクルボードのＰタイプ ４．JISに適合するＭＤＦのＰタイプ
|  | 薬剤の品質等 （工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合） | 〔変更〕 ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法構造用製材等のJASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・（社）日本木材保存協会（以下「木材保存協会」という。）認定の加圧注入用木材防腐・防蟻剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・上記以外は特記 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法構造用製材等のJASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・（社）日本木材保存協会（以下「木材保存協会」という。）認定の加圧注入用木材防腐・防蟻剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・上記以外は特記 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法構造用製材等のJASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・（社）日本木材保存協会（以下「木材保存協会」という。）認定の加圧注入用木材防腐・防蟻剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・上記以外は特記 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法構造用製材等のJASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・（社）日本木材保存協会（以下「木材保存協会」という。）認定の加圧注入用木材防腐・防蟻剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・上記以外は特記 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法構造用製材等のJASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・（社）日本木材保存協会（以下「木材保存協会」という。）認定の加圧注入用木材防腐・防蟻剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・上記以外は特記 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法構造用製材等のJASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・（社）日本木材保存協会（以下「木材保存協会」という。）認定の加圧注入用木材防腐・防蟻剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・上記以外は特記 | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法構造用製材等のJASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・（社）日本木材保存協会（以下「木材保存協会」という。）認定の加圧注入用木材防腐・防蟻剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・上記以外は特記
|  | 薬剤の品質等 （現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質） | → ■現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は特記。特記のない場合は、木材保存協会認定の薬剤又はJIS K 1571（木材保存剤－性能基準及びその試験方法）で試験し適合する表面処理用薬剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記のない場合は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 | → ■現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は特記。特記のない場合は、木材保存協会認定の薬剤又はJIS K 1571（木材保存剤－性能基準及びその試験方法）で試験し適合する表面処理用薬剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記のない場合は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 | → ■現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は特記。特記のない場合は、木材保存協会認定の薬剤又はJIS K 1571（木材保存剤－性能基準及びその試験方法）で試験し適合する表面処理用薬剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記のない場合は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 | → ■現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は特記。特記のない場合は、木材保存協会認定の薬剤又はJIS K 1571（木材保存剤－性能基準及びその試験方法）で試験し適合する表面処理用薬剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記のない場合は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 | → ■現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は特記。特記のない場合は、木材保存協会認定の薬剤又はJIS K 1571（木材保存剤－性能基準及びその試験方法）で試験し適合する表面処理用薬剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記のない場合は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 | → ■現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は特記。特記のない場合は、木材保存協会認定の薬剤又はJIS K 1571（木材保存剤－性能基準及びその試験方法）で試験し適合する表面処理用薬剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記のない場合は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤 | → ■現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は特記。特記のない場合は、木材保存協会認定の薬剤又はJIS K 1571（木材保存剤－性能基準及びその試験方法）で試験し適合する表面処理用薬剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記のない場合は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤
|  | 薬剤の品質等 （現場処理方法等） | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないこと ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないこと ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないこと ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないこと ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないこと ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないこと ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないこと ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする
| 薄板軽量形鋼の防錆措置 |  | → ■薄板軽量形鋼の防錆措置 ・構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼を用いる場合の表面仕上げは、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27相当以上、ただし以下はこの限りでない イ．屋外に面する部分及び湿潤状態となる恐れのある部分以外の部分 ロ．薄板軽量形鋼に床材、壁材又は屋根下地材等による被覆その他これに類する有効な摩損防止のための措置を講じた場合 | → ■薄板軽量形鋼の防錆措置 ・構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼を用いる場合の表面仕上げは、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27相当以上、ただし以下はこの限りでない イ．屋外に面する部分及び湿潤状態となる恐れのある部分以外の部分 ロ．薄板軽量形鋼に床材、壁材又は屋根下地材等による被覆その他これに類する有効な摩損防止のための措置を講じた場合 | → ■薄板軽量形鋼の防錆措置 ・構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼を用いる場合の表面仕上げは、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27相当以上、ただし以下はこの限りでない イ．屋外に面する部分及び湿潤状態となる恐れのある部分以外の部分 ロ．薄板軽量形鋼に床材、壁材又は屋根下地材等による被覆その他これに類する有効な摩損防止のための措置を講じた場合 | → ■薄板軽量形鋼の防錆措置 ・構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼を用いる場合の表面仕上げは、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27相当以上、ただし以下はこの限りでない イ．屋外に面する部分及び湿潤状態となる恐れのある部分以外の部分 ロ．薄板軽量形鋼に床材、壁材又は屋根下地材等による被覆その他これに類する有効な摩損防止のための措置を講じた場合 | → ■薄板軽量形鋼の防錆措置 ・構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼を用いる場合の表面仕上げは、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27相当以上、ただし以下はこの限りでない イ．屋外に面する部分及び湿潤状態となる恐れのある部分以外の部分 ロ．薄板軽量形鋼に床材、壁材又は屋根下地材等による被覆その他これに類する有効な摩損防止のための措置を講じた場合 | → ■薄板軽量形鋼の防錆措置 ・構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼を用いる場合の表面仕上げは、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27相当以上、ただし以下はこの限りでない イ．屋外に面する部分及び湿潤状態となる恐れのある部分以外の部分 ロ．薄板軽量形鋼に床材、壁材又は屋根下地材等による被覆その他これに類する有効な摩損防止のための措置を講じた場合 | 〔変更〕 ■薄板軽量形鋼の防錆措置 【告示仕様】 ・構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼又は軽量Ｈ形鋼を用いる場合の表面仕上げは、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27相当以上、ただし以下はこの限りでない イ．屋外に面する部分及び湿潤状態となる恐れのある部分以外の部分 ロ．薄板軽量形鋼又は軽量Ｈ形鋼に床材、壁材又は屋根下地材等による被覆その他これに類する有効な摩損防止のための措置を講じた場合
| 床下地面の防蟻措置 | 適用 | → ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．鉄筋コンクリート造のべた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．布基礎内周部及びつか石の周囲の薬剤による土壌処理を行う | → ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．鉄筋コンクリート造のべた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．布基礎内周部及びつか石の周囲の薬剤による土壌処理を行う | → ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．鉄筋コンクリート造のべた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．布基礎内周部及びつか石の周囲の薬剤による土壌処理を行う | → ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．鉄筋コンクリート造のべた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．布基礎内周部及びつか石の周囲の薬剤による土壌処理を行う | → ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．鉄筋コンクリート造のべた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．布基礎内周部及びつか石の周囲の薬剤による土壌処理を行う | → ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．鉄筋コンクリート造のべた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．布基礎内周部及びつか石の周囲の薬剤による土壌処理を行う | → ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．鉄筋コンクリート造のべた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．布基礎内周部及びつか石の周囲の薬剤による土壌処理を行う
|  | 薬剤による土壌処理 | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤による土壌処理は、次のいずれか イ．薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ロ．防蟻処理と同等以上の効果があるものとして防蟻効果を有するシート、樹脂皮膜を形成する方法等を採用する場合は特記 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤による土壌処理は、次のいずれか イ．薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ロ．防蟻処理と同等以上の効果があるものとして防蟻効果を有するシート、樹脂皮膜を形成する方法等を採用する場合は特記 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、しろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | 〔変更〕 ■薬剤による土壌処理 ・薬剤による土壌処理は、次のいずれか イ．薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ロ．防蟻処理と同等以上の効果があるものとして防蟻効果を有するシート、樹脂皮膜を形成する方法等を採用する場合は特記 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、特記。特記がない場合はしろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤による土壌処理は、次のいずれか イ．薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ロ．防蟻処理と同等以上の効果があるものとして防蟻効果を有するシート、樹脂皮膜を形成する方法等を採用する場合は特記 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、特記。特記がない場合はしろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤による土壌処理は、次のいずれか イ．薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ロ．防蟻処理と同等以上の効果があるものとして防蟻効果を有するシート、樹脂皮膜を形成する方法等を採用する場合は特記 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、特記。特記がない場合はしろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤による土壌処理は、次のいずれか イ．薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等以上 ロ．防蟻処理と同等以上の効果があるものとして防蟻効果を有するシート、樹脂皮膜を形成する方法等を採用する場合は特記 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、特記。特記がない場合はしろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する | 〔変更〕 ■薬剤による土壌処理 ・薬剤による土壌処理は、次のいずれか イ．薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等 ロ．防蟻処理と同等の効果があるものとして防蟻効果を有するシート、樹脂皮膜を形成する方法等を採用する場合は特記 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、特記。特記がない場合はしろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する
| 浴室等の防水措置（防腐・防蟻措置） |  | → ■浴室等の防水措置 【遵守仕様】 ・浴室及び脱衣室の枠組、床組、浴室の天井に対して次のいずれかを行う イ．防水紙、シージングせっこうボード、ビニル壁紙、構造用合板の特類・Ⅰ類を用いる又は防水性のある材料で仕上げる ロ．浴室ユニット（浴室のみ） ハ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 | → ■浴室等の防水措置 【遵守仕様】 ・浴室及び脱衣室の枠組、床組、浴室の天井に対して次のいずれかを行う イ．防水紙、シージングせっこうボード、ビニル壁紙、構造用合板の特類・Ⅰ類を用いる又は防水性のある材料で仕上げる ロ．浴室ユニット（浴室のみ） ハ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 | 〔変更〕 ■浴室の防水措置 【遵守仕様】 ・浴室の枠組等・床組・天井は次のいずれか イ．浴室ユニット ロ．防水上有効な仕上げ ハ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 ■脱衣室の防水措置 【遵守仕様】 ・脱衣室の枠組等・床組に対して次のいずれかを行う イ．防水紙、ビニル壁紙、シージングせっこうボード、ビニル床シート又は耐水合板を用いる ロ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 | → ■浴室の防水措置 【遵守仕様】 ・浴室の枠組等・床組・天井は次のいずれか イ．浴室ユニット ロ．防水上有効な仕上げ ハ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 ■脱衣室の防水措置 【遵守仕様】 ・脱衣室の枠組等・床組に対して次のいずれかを行う イ．防水紙、ビニル壁紙、シージングせっこうボード、ビニル床シート又は耐水合板を用いる ロ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 | → ■浴室の防水措置 【遵守仕様】 ・浴室の枠組等・床組・天井は次のいずれか イ．浴室ユニット ロ．防水上有効な仕上げ ハ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 ■脱衣室の防水措置 【遵守仕様】 ・脱衣室の枠組等・床組に対して次のいずれかを行う イ．防水紙、ビニル壁紙、シージングせっこうボード、ビニル床シート又は耐水合板を用いる ロ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 | → ■浴室の防水措置 【遵守仕様】 ・浴室の枠組等・床組・天井は次のいずれか イ．浴室ユニット ロ．防水上有効な仕上げ ハ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 ■脱衣室の防水措置 【遵守仕様】 ・脱衣室の枠組等・床組に対して次のいずれかを行う イ．防水紙、ビニル壁紙、シージングせっこうボード、ビニル床シート又は耐水合板を用いる ロ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 | → ■浴室の防水措置 【遵守仕様】 ・浴室の枠組等・床組・天井は次のいずれか イ．浴室ユニット ロ．防水上有効な仕上げ ハ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 ■脱衣室の防水措置 【遵守仕様】 ・脱衣室の枠組等・床組に対して次のいずれかを行う イ．防水紙、ビニル壁紙、シージングせっこうボード、ビニル床シート又は耐水合板を用いる ロ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置
躯体工事（床） | 床組・床枠組（平屋・２階建） | 土台の寸法型式等 | 〔変更〕 ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・下記のいずれかで、かつ、土台と基礎、床根太、端根太、側根太との緊結に支障がないもの ・寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408 ・又は、厚さ38mm以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■土台の防腐措置 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・下記のいずれかで、かつ、土台と基礎、床根太、端根太、側根太との緊結に支障がないもの ・寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408 ・又は、厚さ38mm以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■土台の防腐措置 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・下記のいずれかで、かつ、土台と基礎、床根太、端根太、側根太との緊結に支障がないもの ・寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408 ・又は、厚さ38mm以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■土台の防腐措置 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・下記のいずれかで、かつ、土台と基礎、床根太、端根太、側根太との緊結に支障がないもの ・寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408 ・又は、厚さ38mm以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■土台の防腐措置 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・下記のいずれかで、かつ、土台と基礎、床根太、端根太、側根太との緊結に支障がないもの ・寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408 ・又は、厚さ38mm以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■土台の防腐措置 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・下記のいずれかで、かつ、土台と基礎、床根太、端根太、側根太との緊結に支障がないもの ・寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408 ・又は、厚さ38mm以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■土台の防腐措置 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・下記のいずれかで、かつ、土台と基礎、床根太、端根太、側根太との緊結に支障がないもの ・寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408 ・又は、厚さ38mm以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■土台の防腐措置 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の土台・床根太・大引き | ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ 〔追加〕 ■最下階に大引き、束を用い、根太を用いない床組 【告示仕様】 ・下記とし、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・土台、大引きは寸法型式404 ・大引き相互の間隔は910㎜以下で束上に設置し、束の間隔1,370mm以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■最下階に大引き、束を用い、根太を用いない床組 【告示仕様】 ・下記とし、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・土台、大引きは寸法型式404 ・大引き相互の間隔は910㎜以下で束上に設置し、束の間隔1,370mm以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■最下階に大引き、束を用い、根太を用いない床組 【告示仕様】 ・下記とし、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・土台、大引きは寸法型式404 ・大引き相互の間隔は910㎜以下で束上に設置し、束の間隔1,370mm以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■最下階に大引き、束を用い、根太を用いない床組 【告示仕様】 ・下記とし、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・土台、大引きは寸法型式404 ・大引き相互の間隔は910㎜以下で束上に設置し、束の間隔1,370mm以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■最下階に大引き、束を用い、根太を用いない床組 【告示仕様】 ・下記とし、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・土台、大引きは寸法型式404 ・大引き相互の間隔は910㎜以下で束上に設置し、束の間隔1,370mm以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■最下階に大引き、束を用い、根太を用いない床組 【告示仕様】 ・下記とし、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・土台、大引きは寸法型式404 ・大引き相互の間隔は910㎜以下で束上に設置し、束の間隔1,370mm以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる | → ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■最下階に大引き、束を用い、根太を用いない床組 【告示仕様】 ・下記とし、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・土台、大引きは寸法型式404 ・大引き相互の間隔は910㎜以下で束上に設置し、束の間隔1,370mm以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の床下張り | ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） 〔変更〕 ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・JASに適合する厚さ24mm又は28mmの構造用合板 ・くぎ打ちはCN65又はCN75等、外周＠150mm以内、中間＠200mm以内 | ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） 〔追加〕 ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・下記によらない場合は、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・JASに適合する厚さ24mm又は28mmの構造用合板 ・大引きの相互間隔が455mm以下の場合はJASに適合する厚さ15mm、24mm又は28mmの構造用合板 ・くぎ打ちはCN65又はCN75等、外周＠150mm以内、中間＠200mm以内 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・下記によらない場合は、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・JASに適合する厚さ24mm又は28mmの構造用合板 ・大引きの相互間隔が455mm以下の場合はJASに適合する厚さ15mm、24mm又は28mmの構造用合板 ・くぎ打ちはCN65又はCN75等、外周＠150mm以内、中間＠200mm以内 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・下記によらない場合は、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・JASに適合する厚さ24mm又は28mmの構造用合板 ・大引きの相互間隔が455mm以下の場合はJASに適合する厚さ15mm、24mm又は28mmの構造用合板 ・くぎ打ちはCN65又はCN75等、外周＠150mm以内、中間＠200mm以内 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・下記によらない場合は、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・JASに適合する厚さ24mm又は28mmの構造用合板 ・大引きの相互間隔が455mm以下の場合はJASに適合する厚さ15mm、24mm又は28mmの構造用合板 ・くぎ打ちはCN65又はCN75等、外周＠150mm以内、中間＠200mm以内 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・下記によらない場合は、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・JASに適合する厚さ24mm又は28mmの構造用合板 ・大引きの相互間隔が455mm以下の場合はJASに適合する厚さ15mm、24mm又は28mmの構造用合板 ・くぎ打ちはCN65又はCN75等、外周＠150mm以内、中間＠200mm以内 | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・下記によらない場合は、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・JASに適合する厚さ24mm又は28mmの構造用合板 ・大引きの相互間隔が455mm以下の場合はJASに適合する厚さ15mm、24mm又は28mmの構造用合板 ・くぎ打ちはCN65又はCN75等、外周＠150mm以内、中間＠200mm以内
|  | 床根太 （最下階の床枠組を含む） | 〔変更〕 ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床根太、端根太、側根太の寸法は次のいずれかで、かつ、床根太、端根太、側根太と土台、頭つなぎ、床材との緊結に支障がないものを縦使い ・寸法型式206、208、210、212、306 ・厚さ38mm以上、幅140mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■床根太の間隔・断面 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算によるかスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断力を有するくぎ打ちは特記） ■床根太に製材及び集成材以外の材料を使用する場合 ・床根太に、木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル及び薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算に基づき、特記 | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床根太、端根太、側根太の寸法は次のいずれかで、かつ、床根太、端根太、側根太と土台、頭つなぎ、床材との緊結に支障がないものを縦使い ・寸法型式206、208、210、212、306 ・厚さ38mm以上、幅140mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■床根太の間隔・断面 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算によるかスパン表による ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断力を有するくぎ打ちは特記） ■床根太に製材及び集成材以外の材料を使用する場合 ・床根太に、木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル及び薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算に基づき、特記 | 〔変更〕 ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床根太、端根太、側根太の寸法は次のいずれかで、かつ、床根太、端根太、側根太と土台、頭つなぎ、床材との緊結に支障がないものを縦使い ・寸法型式206、208、210、212、306 ・厚さ38mm以上、幅140mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■床根太の間隔・断面 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算 ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断力を有するくぎ打ちは特記） ■床根太に製材及び集成材以外の材料を使用する場合 ・床根太に、木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル及び薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算に基づき、特記 | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床根太、端根太、側根太の寸法は次のいずれかで、かつ、床根太、端根太、側根太と土台、頭つなぎ、床材との緊結に支障がないものを縦使い ・寸法型式206、208、210、212、306 ・厚さ38mm以上、幅140mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■床根太の間隔・断面 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算 ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断力を有するくぎ打ちは特記） ■床根太に製材及び集成材以外の材料を使用する場合 ・床根太に、木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル及び薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算に基づき、特記 | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床根太、端根太、側根太の寸法は次のいずれかで、かつ、床根太、端根太、側根太と土台、頭つなぎ、床材との緊結に支障がないものを縦使い ・寸法型式206、208、210、212、306 ・厚さ38mm以上、幅140mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■床根太の間隔・断面 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算 ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断力を有するくぎ打ちは特記） ■床根太に製材及び集成材以外の材料を使用する場合 ・床根太に、木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル及び薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算に基づき、特記 | → ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床根太、端根太、側根太の寸法は次のいずれかで、かつ、床根太、端根太、側根太と土台、頭つなぎ、床材との緊結に支障がないものを縦使い ・寸法型式206、208、210、212、306 ・厚さ38mm以上、幅140mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■床根太の間隔・断面 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算 ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断力を有するくぎ打ちは特記） ■床根太に製材及び集成材以外の材料を使用する場合 ・床根太に、木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル及び薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算に基づき、特記 | 〔変更〕 ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床根太、端根太、側根太の寸法は次のいずれかで、かつ、床根太、端根太、側根太と土台、頭つなぎ（耐力壁の頭つなぎの項により頭つなぎを省略する場合は上枠。以下、本項において同じ。）、床材との緊結に支障がないものを縦使い ・寸法型式206、208、210、212、306 ・厚さ38mm以上、幅140mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■床根太の間隔・断面 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算 ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断力を有するくぎ打ちは特記） ■床根太に製材及び集成材以外の材料を使用する場合 ・床根太に、木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル、薄板軽量形鋼及び軽量Ｈ形鋼を使用する場合は、構造計算に基づき、特記
|  | 床根太の継手 | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 【告示仕様】 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 【告示仕様】 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 【告示仕様】 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 【告示仕様】 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 【告示仕様】 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 【告示仕様】 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 【告示仕様】 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする
|  | 側根太と端根太 | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち
|  | ころび止め | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212又は辺長比が286を38で除した数値より大きい数値の製材を使用する場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２以上緊結して用いる場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満とする場合ころび止め省略可能） | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212又は辺長比が286を38で除した数値より大きい数値の製材を使用する場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２以上緊結して用いる場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満とする場合ころび止め省略可能） | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212又は辺長比が286を38で除した数値より大きい数値の製材を使用する場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２以上緊結して用いる場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満とする場合ころび止め省略可能） | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212又は辺長比が286を38で除した数値より大きい数値の製材を使用する場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２以上緊結して用いる場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満とする場合ころび止め省略可能） | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212又は辺長比が286を38で除した数値より大きい数値の製材を使用する場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２以上緊結して用いる場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満とする場合ころび止め省略可能） | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212又は辺長比が286を38で除した数値より大きい数値の製材を使用する場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２以上緊結して用いる場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満とする場合ころび止め省略可能） | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212又は辺長比が286を38で除した数値より大きい数値の製材を使用する場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２以上緊結して用いる場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満とする場合ころび止め省略可能）
|  | 床開口部 （一般事項） | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする
|  | 床開口部 （開口部端根太） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる）
|  | 床開口部 （開口部側根太） | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする
|  | 床開口部 （外壁に接する開口部端根太、開口部側根太） | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする
|  | 床枠組の補強 （耐力壁のずれ・一致） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （上下階の耐力壁が根太と同せいのずれ） | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （オーバーハング） | ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算によるかスパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち 〔削除〕 （・屋根荷重を受けないバルコニー等） ・上記床枠組（バルコニーを含む）の隅角部は帯金物で補強する | 〔変更〕 ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算によるかスパン表による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・上記床枠組の隅角部は帯金物で補強する | 〔変更〕 ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・上記床枠組の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・上記床枠組の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・上記床枠組の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・上記床枠組の隅角部は帯金物で補強する | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・上記床枠組の隅角部は帯金物で補強する
|  | 床枠組の補強 （セットバック） | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算によるかスパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算によるかスパン表による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる | 〔変更〕 ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる | → ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算による ・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合の構成は下記 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる
|  | 床枠組の補強 （下屋付き構造） （２０１９年版から分離） | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載 | セットバックに記載
|  | 床ばり （寸法型式・合わせばり） | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算又はスパン表による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、CN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算又はスパン表による 〔変更〕 ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、両面からCN75を両端部2本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち、又はCN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | 〔変更〕 ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、両面からCN75を両端部2本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち、又はCN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、両面からCN75を両端部2本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち、又はCN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、両面からCN75を両端部2本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち、又はCN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、両面からCN75を両端部2本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち、又はCN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、両面からCN75を両端部2本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち、又はCN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち
|  | 床ばり （両端部の支持） | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける
|  | 床ばり （床根太との仕口） | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち
|  | 床ばり （合板ボックスビーム） （鉄骨ばり） | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する
|  | 床根太の欠き込み・穴あけ | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち
|  | 床下張り （品質） | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ
|  | 床下張り （品質－ホルムアルデヒド） | → ■床下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■床下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■床下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■床下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■床下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■床下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■床下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 床下張り （張り方） | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、JIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、JIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、JIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、JIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、JIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、JIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、JIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による
|  | 床下張り （突き合わせ部の受け材、根太間隔と厚さ） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで、日本繊維板工業会の継手加工、又は同等以上 チ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布（連続床面で異なる規格の混在は不可） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで、日本繊維板工業会の継手加工、又は同等以上 チ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布（連続床面で異なる規格の混在は不可） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで、日本繊維板工業会の継手加工、又は同等以上 チ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布（連続床面で異なる規格の混在は不可） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで、日本繊維板工業会の継手加工、又は同等以上 チ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布（連続床面で異なる規格の混在は不可） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで、日本繊維板工業会の継手加工、又は同等以上 チ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布（連続床面で異なる規格の混在は不可） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで、日本繊維板工業会の継手加工、又は同等以上 チ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布（連続床面で異なる規格の混在は不可） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで、日本繊維板工業会の継手加工、又は同等以上 チ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布（連続床面で異なる規格の混在は不可）
|  | 床下張り （釘打ち） | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50（床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち（MDF及び火山性ガラス質複層板の釘打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,800Ｎ/ｍ、中間部2,100Ｎ/ｍ以上を有する釘打ちは、特記 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50（床下張材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち（MDF及び火山性ガラス質複層板の釘打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,800Ｎ/ｍ、中間部2,100Ｎ/ｍ以上を有する釘打ちは、特記 | 〔変更〕 ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち（MDF及び火山性ガラス質複層板の釘打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,800Ｎ/ｍ、中間部2,100Ｎ/ｍ以上を有する釘打ちは、特記 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち（MDF及び火山性ガラス質複層板の釘打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,800Ｎ/ｍ、中間部2,100Ｎ/ｍ以上を有する釘打ちは、特記 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち（MDF及び火山性ガラス質複層板の釘打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,800Ｎ/ｍ、中間部2,100Ｎ/ｍ以上を有する釘打ちは、特記 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち（MDF及び火山性ガラス質複層板の釘打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,800Ｎ/ｍ、中間部2,100Ｎ/ｍ以上を有する釘打ちは、特記 | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち（MDF及び火山性ガラス質複層板の釘打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,800Ｎ/ｍ、中間部2,100Ｎ/ｍ以上を有する釘打ちは、特記
|  | 40m2を超える区画 （一般事項、形状比、床下張り） | 〔変更〕 ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え72㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） 〔変更〕 ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）と短辺（D）の長さの比は下記 イ．40㎡超え、60㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦３ ロ．60㎡超え、72㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦２ ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え72㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）と短辺（D）の長さの比は下記 イ．40㎡超え、60㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦３ ロ．60㎡超え、72㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦２ ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え72㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）と短辺（D）の長さの比は下記 イ．40㎡超え、60㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦３ ロ．60㎡超え、72㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦２ ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え72㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）と短辺（D）の長さの比は下記 イ．40㎡超え、60㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦３ ロ．60㎡超え、72㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦２ ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え72㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）と短辺（D）の長さの比は下記 イ．40㎡超え、60㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦３ ロ．60㎡超え、72㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦２ ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え72㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）と短辺（D）の長さの比は下記 イ．40㎡超え、60㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦３ ロ．60㎡超え、72㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦２ ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え72㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）と短辺（D）の長さの比は下記 イ．40㎡超え、60㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦３ ロ．60㎡超え、72㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦２ ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下）
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－土台・頭つなぎ） | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－床根太と同せいのずれ） | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－オーバーハング） | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 50cmを超える床根太間隔 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級
|  | 50cmを超える床根太間隔 （床下張りの品質－ホルムアルデヒド） | → ■下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | バルコニー | ■跳ね出しバルコニー ・外壁芯からの跳ね出し1.365ｍ以下 ・跳ね出し部分には同一階の床根太を直接持ち出し、その寸法型式は210以上 ・床下張りは、室内と同様 ・FRP塗膜防水仕上げの下地は下記 イ．床下地板はJASの普通合板１類、構造用合板、構造用パネルで1類又は特類 ロ．下地板受け根太間隔が350mm以下は、下地板は厚さ12mm２枚張り又は15mm１枚張り ハ．下地板受け根太間隔が500mm以下は、下地板は厚さ15mmと12mmの２枚張り ニ．専用の勾配付断熱材を用いる場合は、下地板は厚さ12mmを１枚張り ホ．イからニ以外の下地板張りは特記 ・下地板はl/50以上の勾配を設ける ・溝部分では1 /200以上の勾配を設ける ・下地板を２枚以上重ねる場合は継ぎ目が重ならないようにし、目違い、段差及び不陸が生じないようにする ・バルコニーの立ち上がり壁の仕様は両面を外壁外側の仕様とする ■その他のバルコニー 方杖式バルコニー、既製金物等バルコニー、ルーフバルコニー等は特記 | 〔変更〕 ■跳ね出しバルコニー ・外壁芯からの跳ね出し1.365ｍ以下 ・跳ね出し部分には同一階の床根太を直接持ち出し、その寸法型式は210以上 ・床下張りは、室内と同様 ・FRP塗膜防水仕上げの下地は下記 イ．床下地板はJASの普通合板１類、構造用合板1類又は特類、構造用パネル ロ．下地板受け根太間隔が350mm以下は、下地板は厚さ12mm２枚張り又は15mm１枚張り ハ．下地板受け根太間隔が500mm以下は、下地板は厚さ15mmと12mmの２枚張り ニ．専用の勾配付断熱材を用いる場合は、下地板は厚さ12mmを１枚張り ホ．イからニ以外の下地板張りは特記 ・下地板はl/50以上の勾配を設ける ・溝部分では1 /200以上の勾配を設ける ・下地板を２枚以上重ねる場合は継ぎ目が重ならないようにし、目違い、段差及び不陸が生じないようにする ・バルコニーの立ち上がり壁の仕様は両面を外壁外側の仕様とする ■その他のバルコニー 方杖式バルコニー、既製金物等バルコニー、ルーフバルコニー等は特記 | → ■跳ね出しバルコニー ・外壁芯からの跳ね出し1.365ｍ以下 ・跳ね出し部分には同一階の床根太を直接持ち出し、その寸法型式は210以上 ・床下張りは、室内と同様 ・FRP塗膜防水仕上げの下地は下記 イ．床下地板はJASの普通合板１類、構造用合板1類又は特類、構造用パネル ロ．下地板受け根太間隔が350mm以下は、下地板は厚さ12mm２枚張り又は15mm１枚張り ハ．下地板受け根太間隔が500mm以下は、下地板は厚さ15mmと12mmの２枚張り ニ．専用の勾配付断熱材を用いる場合は、下地板は厚さ12mmを１枚張り ホ．イからニ以外の下地板張りは特記 ・下地板はl/50以上の勾配を設ける ・溝部分では1 /200以上の勾配を設ける ・下地板を２枚以上重ねる場合は継ぎ目が重ならないようにし、目違い、段差及び不陸が生じないようにする ・バルコニーの立ち上がり壁の仕様は両面を外壁外側の仕様とする ■その他のバルコニー 方杖式バルコニー、既製金物等バルコニー、ルーフバルコニー等は特記 | → ■跳ね出しバルコニー ・外壁芯からの跳ね出し1.365ｍ以下 ・跳ね出し部分には同一階の床根太を直接持ち出し、その寸法型式は210以上 ・床下張りは、室内と同様 ・FRP塗膜防水仕上げの下地は下記 イ．床下地板はJASの普通合板１類、構造用合板1類又は特類、構造用パネル ロ．下地板受け根太間隔が350mm以下は、下地板は厚さ12mm２枚張り又は15mm１枚張り ハ．下地板受け根太間隔が500mm以下は、下地板は厚さ15mmと12mmの２枚張り ニ．専用の勾配付断熱材を用いる場合は、下地板は厚さ12mmを１枚張り ホ．イからニ以外の下地板張りは特記 ・下地板はl/50以上の勾配を設ける ・溝部分では1 /200以上の勾配を設ける ・下地板を２枚以上重ねる場合は継ぎ目が重ならないようにし、目違い、段差及び不陸が生じないようにする ・バルコニーの立ち上がり壁の仕様は両面を外壁外側の仕様とする ■その他のバルコニー 方杖式バルコニー、既製金物等バルコニー、ルーフバルコニー等は特記 | → ■跳ね出しバルコニー ・外壁芯からの跳ね出し1.365ｍ以下 ・跳ね出し部分には同一階の床根太を直接持ち出し、その寸法型式は210以上 ・床下張りは、室内と同様 ・FRP塗膜防水仕上げの下地は下記 イ．床下地板はJASの普通合板１類、構造用合板1類又は特類、構造用パネル ロ．下地板受け根太間隔が350mm以下は、下地板は厚さ12mm２枚張り又は15mm１枚張り ハ．下地板受け根太間隔が500mm以下は、下地板は厚さ15mmと12mmの２枚張り ニ．専用の勾配付断熱材を用いる場合は、下地板は厚さ12mmを１枚張り ホ．イからニ以外の下地板張りは特記 ・下地板はl/50以上の勾配を設ける ・溝部分では1 /200以上の勾配を設ける ・下地板を２枚以上重ねる場合は継ぎ目が重ならないようにし、目違い、段差及び不陸が生じないようにする ・バルコニーの立ち上がり壁の仕様は両面を外壁外側の仕様とする ■その他のバルコニー 方杖式バルコニー、既製金物等バルコニー、ルーフバルコニー等は特記 | → ■跳ね出しバルコニー ・外壁芯からの跳ね出し1.365ｍ以下 ・跳ね出し部分には同一階の床根太を直接持ち出し、その寸法型式は210以上 ・床下張りは、室内と同様 ・FRP塗膜防水仕上げの下地は下記 イ．床下地板はJASの普通合板１類、構造用合板1類又は特類、構造用パネル ロ．下地板受け根太間隔が350mm以下は、下地板は厚さ12mm２枚張り又は15mm１枚張り ハ．下地板受け根太間隔が500mm以下は、下地板は厚さ15mmと12mmの２枚張り ニ．専用の勾配付断熱材を用いる場合は、下地板は厚さ12mmを１枚張り ホ．イからニ以外の下地板張りは特記 ・下地板はl/50以上の勾配を設ける ・溝部分では1 /200以上の勾配を設ける ・下地板を２枚以上重ねる場合は継ぎ目が重ならないようにし、目違い、段差及び不陸が生じないようにする ・バルコニーの立ち上がり壁の仕様は両面を外壁外側の仕様とする ■その他のバルコニー 方杖式バルコニー、既製金物等バルコニー、ルーフバルコニー等は特記 | → ■跳ね出しバルコニー ・外壁芯からの跳ね出し1.365ｍ以下 ・跳ね出し部分には同一階の床根太を直接持ち出し、その寸法型式は210以上 ・床下張りは、室内と同様 ・FRP塗膜防水仕上げの下地は下記 イ．床下地板はJASの普通合板１類、構造用合板1類又は特類、構造用パネル ロ．下地板受け根太間隔が350mm以下は、下地板は厚さ12mm２枚張り又は15mm１枚張り ハ．下地板受け根太間隔が500mm以下は、下地板は厚さ15mmと12mmの２枚張り ニ．専用の勾配付断熱材を用いる場合は、下地板は厚さ12mmを１枚張り ホ．イからニ以外の下地板張りは特記 ・下地板はl/50以上の勾配を設ける ・溝部分では1 /200以上の勾配を設ける ・下地板を２枚以上重ねる場合は継ぎ目が重ならないようにし、目違い、段差及び不陸が生じないようにする ・バルコニーの立ち上がり壁の仕様は両面を外壁外側の仕様とする ■その他のバルコニー 方杖式バルコニー、既製金物等バルコニー、ルーフバルコニー等は特記
躯体工事（壁） | 壁枠組（平屋・２階建） | 耐力壁 （配置、たて枠） | ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 〔変更〕 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408又は厚さ38㎜以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの（緊結に支障がないもの） ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408又は厚さ38㎜以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの（緊結に支障がないもの） ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408又は厚さ38㎜以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの（緊結に支障がないもの） ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408又は厚さ38㎜以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの（緊結に支障がないもの） ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408又は厚さ38㎜以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの（緊結に支障がないもの） ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408又は厚さ38㎜以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの（緊結に支障がないもの） ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204を多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による） | 〔変更〕 ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408又は厚さ38㎜以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの（緊結に支障がないもの） ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204、205又は厚さ38mm以上、幅89mm以上140mm未満で国土交通大臣による基準強度の指定を得たものを多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による）
|  | 耐力壁 （種類） | 〔変更〕 ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H20-4_10_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H20-4_10_1_5</img> | 〔変更〕 ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H24-4_10_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H24-4_10_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H24-4_10_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H24-4_10_1_5</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H24-4_10_1_5</img>
|  | 耐力壁 （品質－ホルムアルデヒド） | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質 ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 耐力壁 （高さ） | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算等 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで
|  | 耐力壁の上枠・下枠 | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （1,000Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （1,000Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （1,000Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （1,000Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （1,000Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （1,000Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （1,000Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記）
|  | 耐力壁の頭つなぎ | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち | 〔追加〕 ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち ■頭つなぎを省略する場合 【告示仕様】 ・上枠と同寸法以上の床板の枠組材（床根太、端根太又は側根太）又は小屋組の部材（たる木、天井根太又はトラス）を、当該上枠と構造耐力上有効に緊結する場合は、上記【耐力壁の頭つなぎ】によらず頭つなぎを省略することができることとし、留め付け方法は特記による
|  | 耐力壁のすみ柱 （たて枠本数） | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する ・たて枠を寸法型式206以上とし、その間隔を下記とする場合、隅柱のたて枠を２本とすることができる 一般地で50㎝以下 多雪区域(積雪量1.0ｍ以下)で45cm以下 多雪区域(積雪量2.0ｍ以下)で35cm以下 | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する ・たて枠を寸法型式206以上とし、その間隔を下記とする場合、隅柱のたて枠を２本とすることができる 一般地で50㎝以下 多雪区域(積雪量1.0ｍ以下)で45cm以下 多雪区域(積雪量2.0ｍ以下)で35cm以下 | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する ・たて枠を寸法型式206以上とし、その間隔を下記とする場合、隅柱のたて枠を２本とすることができる 一般地で50㎝以下 多雪区域(積雪量1.0ｍ以下)で45cm以下 多雪区域(積雪量2.0ｍ以下)で35cm以下 | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する ・たて枠を寸法型式206以上とし、その間隔を下記とする場合、隅柱のたて枠を２本とすることができる 一般地で50㎝以下 多雪区域(積雪量1.0ｍ以下)で45cm以下 多雪区域(積雪量2.0ｍ以下)で35cm以下 | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する ・たて枠を寸法型式206以上とし、その間隔を下記とする場合、隅柱のたて枠を２本とすることができる 一般地で50㎝以下 多雪区域(積雪量1.0ｍ以下)で45cm以下 多雪区域(積雪量2.0ｍ以下)で35cm以下 | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する ・たて枠を寸法型式206以上とし、その間隔を下記とする場合、隅柱のたて枠を２本とすることができる 一般地で50㎝以下 多雪区域(積雪量1.0ｍ以下)で45cm以下 多雪区域(積雪量2.0ｍ以下)で35cm以下 | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する ・たて枠を寸法型式206以上とし、その間隔を下記とする場合、隅柱のたて枠を２本とすることができる 一般地で50㎝以下 多雪区域(積雪量1.0ｍ以下)で45cm以下 多雪区域(積雪量2.0ｍ以下)で35cm以下
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｌ字すみ柱） | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、取付くたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ12mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。取付くたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、取付くたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ12mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。取付くたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | 〔変更〕 ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、取り付くたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ12mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。取り付くたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、取り付くたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ12mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。取り付くたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、取り付くたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ12mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。取り付くたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、取り付くたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ12mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。取り付くたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、取り付くたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ12mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。取り付くたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｔ字すみ柱） | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠を平使いで用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、通常のたて枠と交差部側に２本の平使いのたて枠を用い､取付くたて枠からCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠を平使いで用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、通常のたて枠と交差部側に２本の平使いのたて枠を用い､取付くたて枠からCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠を平使いで用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、通常のたて枠と交差部側に２本の平使いのたて枠を用い､取付くたて枠からCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠を平使いで用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、通常のたて枠と交差部側に２本の平使いのたて枠を用い､取付くたて枠からCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠を平使いで用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、通常のたて枠と交差部側に２本の平使いのたて枠を用い､取付くたて枠からCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠を平使いで用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、第３のたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、通常のたて枠と交差部側に２本の平使いのたて枠を用い､取付くたて枠からCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | 〔変更〕 ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠を平使いで用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、取り付くたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、通常のたて枠と交差部側に２本の平使いのたて枠を用い､取付くたて枠からCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （十字すみ柱） | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ12mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ12mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ12mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ12mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ12mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ12mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ12mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （直角に交わらない場合） | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記 | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記
|  | 耐力壁線の開口部 （開口部の幅） | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下 | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下
|  | 耐力壁線の開口部 （まぐさ） | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算又はスパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算又はスパン表による ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | 〔変更〕 ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算 ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算 ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算 ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算 ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合 | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算 ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合
|  | 両面開口部の補強等 （一般事項） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、実験等により安全を確かめる） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける | 〔変更〕 ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、構造計算とし、特記。この項に掲げる事項に該当しないものは、耐力壁線の開口部の項による） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－１階両面開口等） | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結 | → ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・１階の床枠組及び土台とすみ柱とは帯金物又はホールダウン金物で緊結 ・１階の床枠組及び土台と側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとは帯金物又はホールダウン金物で緊結
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－２階両面開口） | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用 | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用
|  | 耐力壁の枠組材の欠き込み・穴あけ | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強 | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強
|  | 外壁下張り (一般事項) | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（38㎜×38㎜）以上の受け材をいれる （国土交通大臣認定耐力壁は、受け材省略可） | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（38㎜×38㎜）以上の受け材をいれる （国土交通大臣認定耐力壁は、受け材省略可） | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（38㎜×38㎜）以上の受け材をいれる （国土交通大臣認定耐力壁は、受け材省略可） | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（38㎜×38㎜）以上の受け材をいれる （国土交通大臣認定耐力壁は、受け材省略可） | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（38㎜×38㎜）以上の受け材をいれる （国土交通大臣認定耐力壁は、受け材省略可） | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（38㎜×38㎜）以上の受け材をいれる （国土交通大臣認定耐力壁は、受け材省略可） | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（38㎜×38㎜）以上の受け材をいれる （国土交通大臣認定耐力壁は、受け材省略可）
|  | 外壁下張り （品質－ホルムアルデヒド） | → ■外壁下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・外壁下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■外壁下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・外壁下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■外壁下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・外壁下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■外壁下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・外壁下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■外壁下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・外壁下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■外壁下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・外壁下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■外壁下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・外壁下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 外壁下張り （JAS材料） | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・針葉樹のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 〔変更〕 ■製材 【告示仕様】 ・製材のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50を平打ち | 〔追加〕 ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50（又はCNZ50）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 〔追加〕 【告示仕様】 ・製材のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50（又はCNZ50）を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50（又はCNZ50）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・製材のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50（又はCNZ50）を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50（又はCNZ50）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・製材のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50（又はCNZ50）を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50（又はCNZ50）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・製材のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50（又はCNZ50）を平打ち | → ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：CN50（又はCNZ50）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■製材 【告示仕様】 ・製材のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：たて枠に対し２本のCN50（又はCNZ50）を平打ち
|  | 外壁下張り (JIS材料（繊維板）) | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■ＭＤＦ 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の曲げ区分30タイプ、接着剤区分Ｍタイプ又はＰタイプ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■ＭＤＦ 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の曲げ区分30タイプ、接着剤区分Ｍタイプ又はＰタイプ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■ＭＤＦ 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の曲げ区分30タイプ、接着剤区分Ｍタイプ又はＰタイプ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■ＭＤＦ 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の曲げ区分30タイプ、接着剤区分Ｍタイプ又はＰタイプ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■ＭＤＦ 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の曲げ区分30タイプ、接着剤区分Ｍタイプ又はＰタイプ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■ＭＤＦ 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の曲げ区分30タイプ、接着剤区分Ｍタイプ又はＰタイプ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：SN40を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■ＭＤＦ 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の曲げ区分30タイプ、接着剤区分Ｍタイプ又はＰタイプ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記
|  | 外壁下張り (JIS材料（木質系）) | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | 〔追加〕 ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50（又はCNZ50）又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50（又はCNZ50）又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50（又はCNZ50）又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50（又はCNZ50）又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内 | → ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18P、13P、24-10P、17.5-10.5P、30-15Pタイプ ・くぎ打ち：構造用合板と同様 ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：CN50（又はCNZ50）又はステンレス耐久釘（長さ50.8、頭径6.76、釘径2.87）を外周部100mm間隔以内、中間部200mm間隔以内
|  | 外壁下張り (JIS材料（無機質系）) | → ■火山性ガラス質複層板 【告示仕様】 ・JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（VSボード））のかさ比重分類Ｈ、曲げ強度区分Ⅲ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■火山性ガラス質複層板 【告示仕様】 ・JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（VSボード））のかさ比重分類Ｈ、曲げ強度区分Ⅲ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■火山性ガラス質複層板 【告示仕様】 ・JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（VSボード））のかさ比重分類Ｈ、曲げ強度区分Ⅲ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■火山性ガラス質複層板 【告示仕様】 ・JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（VSボード））のかさ比重分類Ｈ、曲げ強度区分Ⅲ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■火山性ガラス質複層板 【告示仕様】 ・JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（VSボード））のかさ比重分類Ｈ、曲げ強度区分Ⅲ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■火山性ガラス質複層板 【告示仕様】 ・JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（VSボード））のかさ比重分類Ｈ、曲げ強度区分Ⅲ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 | → ■火山性ガラス質複層板 【告示仕様】 ・JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（VSボード））のかさ比重分類Ｈ、曲げ強度区分Ⅲ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記
|  | 外壁内通気措置 （一般事項） | 〔変更〕 ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造 ・防風防水材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気胴縁は、乾燥材又は防腐処理されたもの ・通気層の構造は次のいずれか イ）土台水切部から軒天井見切縁に通気できる構造 ロ）土台水切部から天井を経由し、小屋裏換気孔に通気できる構造 ・外壁仕上げ材及びその下地工法、土台水切り、見切り縁などは外壁内通気に支障ない構造のものとし特記 ・上記によらない場合は特記 | → ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造 ・防風防水材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気胴縁は、乾燥材又は防腐処理されたもの ・通気層の構造は次のいずれか イ）土台水切部から軒天井見切縁に通気できる構造 ロ）土台水切部から天井を経由し、小屋裏換気孔に通気できる構造 ・外壁仕上げ材及びその下地工法、土台水切り、見切り縁などは外壁内通気に支障ない構造のものとし特記 ・上記によらない場合は特記 | → ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造 ・防風防水材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気胴縁は、乾燥材又は防腐処理されたもの ・通気層の構造は次のいずれか イ）土台水切部から軒天井見切縁に通気できる構造 ロ）土台水切部から天井を経由し、小屋裏換気孔に通気できる構造 ・外壁仕上げ材及びその下地工法、土台水切り、見切り縁などは外壁内通気に支障ない構造のものとし特記 ・上記によらない場合は特記 | → ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造 ・防風防水材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気胴縁は、乾燥材又は防腐処理されたもの ・通気層の構造は次のいずれか イ）土台水切部から軒天井見切縁に通気できる構造 ロ）土台水切部から天井を経由し、小屋裏換気孔に通気できる構造 ・外壁仕上げ材及びその下地工法、土台水切り、見切り縁などは外壁内通気に支障ない構造のものとし特記 ・上記によらない場合は特記 | → ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造 ・防風防水材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気胴縁は、乾燥材又は防腐処理されたもの ・通気層の構造は次のいずれか イ）土台水切部から軒天井見切縁に通気できる構造 ロ）土台水切部から天井を経由し、小屋裏換気孔に通気できる構造 ・外壁仕上げ材及びその下地工法、土台水切り、見切り縁などは外壁内通気に支障ない構造のものとし特記 ・上記によらない場合は特記 | → ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造 ・防風防水材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気胴縁は、乾燥材又は防腐処理されたもの ・通気層の構造は次のいずれか イ）土台水切部から軒天井見切縁に通気できる構造 ロ）土台水切部から天井を経由し、小屋裏換気孔に通気できる構造 ・外壁仕上げ材及びその下地工法、土台水切り、見切り縁などは外壁内通気に支障ない構造のものとし特記 ・上記によらない場合は特記 | 〔変更〕 ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造 ・防風防水材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気胴縁は、原則として乾燥材とする ・通気層の構造は次のいずれか イ）土台水切部から軒天井見切縁に通気できる構造 ロ）土台水切部から天井を経由し、小屋裏換気孔に通気できる構造 ・外壁仕上げ材及びその下地工法、土台水切り、見切り縁などは外壁内通気に支障ない構造のものとし特記 ・上記によらない場合は特記
|  | 外壁内通気措置 （工法） | 〔追加〕 ■防風防水材の施工 ・防風防水材は、開口部まわり、外壁上下端部及び取合い部分の雨水処理、水切り取付等の終了後に行う ■防風防水材の張り方 ・下方向から上方向によろい状に張り上げる ・重ね幅：上下方向90mm以上 左右方向150mm以上 ・開口部まわりの処理：本表の工事種別「外部建具及び止水」による ・留め付け：ステープル 継目部分は300㎜間隔 その他の箇所は要所 ■通気胴縁 ・寸法：厚さ15㎜以上、幅45㎜以上 ・外壁仕上げ材及び下地材の重量を躯体に伝達できるもの ・外壁材を張る方向により縦胴縁又は横胴縁のいずれかを用いる ・縦胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・開口部周囲は建具枠周囲の通気が可能なように30mm程度のすき間を設ける ・上下端部は雨仕舞よくおさめる ・横胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・胴縁端部及び長さ1,820mm内外に30mm程度の通気の空きを設ける ・胴縁を用いない通気措置は特記 | → ■防風防水材の施工 ・防風防水材は、開口部まわり、外壁上下端部及び取合い部分の雨水処理、水切り取付等の終了後に行う ■防風防水材の張り方 ・下方向から上方向によろい状に張り上げる ・重ね幅：上下方向90mm以上 左右方向150mm以上 ・開口部まわりの処理：本表の工事種別「外部建具及び止水」による ・留め付け：ステープル 継目部分は300㎜間隔 その他の箇所は要所 ■通気胴縁 ・寸法：厚さ15㎜以上、幅45㎜以上 ・外壁仕上げ材及び下地材の重量を躯体に伝達できるもの ・外壁材を張る方向により縦胴縁又は横胴縁のいずれかを用いる ・縦胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・開口部周囲は建具枠周囲の通気が可能なように30mm程度のすき間を設ける ・上下端部は雨仕舞よくおさめる ・横胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・胴縁端部及び長さ1,820mm内外に30mm程度の通気の空きを設ける ・胴縁を用いない通気措置は特記 | → ■防風防水材の施工 ・防風防水材は、開口部まわり、外壁上下端部及び取合い部分の雨水処理、水切り取付等の終了後に行う ■防風防水材の張り方 ・下方向から上方向によろい状に張り上げる ・重ね幅：上下方向90mm以上 左右方向150mm以上 ・開口部まわりの処理：本表の工事種別「外部建具及び止水」による ・留め付け：ステープル 継目部分は300㎜間隔 その他の箇所は要所 ■通気胴縁 ・寸法：厚さ15㎜以上、幅45㎜以上 ・外壁仕上げ材及び下地材の重量を躯体に伝達できるもの ・外壁材を張る方向により縦胴縁又は横胴縁のいずれかを用いる ・縦胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・開口部周囲は建具枠周囲の通気が可能なように30mm程度のすき間を設ける ・上下端部は雨仕舞よくおさめる ・横胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・胴縁端部及び長さ1,820mm内外に30mm程度の通気のあきを設ける ・胴縁を用いない通気措置は特記 | → ■防風防水材の施工 ・防風防水材は、開口部まわり、外壁上下端部及び取合い部分の雨水処理、水切り取付等の終了後に行う ■防風防水材の張り方 ・下方向から上方向によろい状に張り上げる ・重ね幅：上下方向90mm以上 左右方向150mm以上 ・開口部まわりの処理：本表の工事種別「外部建具及び止水」による ・留め付け：ステープル 継目部分は300㎜間隔 その他の箇所は要所 ■通気胴縁 ・寸法：厚さ15㎜以上、幅45㎜以上 ・外壁仕上げ材及び下地材の重量を躯体に伝達できるもの ・外壁材を張る方向により縦胴縁又は横胴縁のいずれかを用いる ・縦胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・開口部周囲は建具枠周囲の通気が可能なように30mm程度のすき間を設ける ・上下端部は雨仕舞よくおさめる ・横胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・胴縁端部及び長さ1,820mm内外に30mm程度の通気のあきを設ける ・胴縁を用いない通気措置は特記 | → ■防風防水材の施工 ・防風防水材は、開口部まわり、外壁上下端部及び取合い部分の雨水処理、水切り取付等の終了後に行う ■防風防水材の張り方 ・下方向から上方向によろい状に張り上げる ・重ね幅：上下方向90mm以上 左右方向150mm以上 ・開口部まわりの処理：本表の工事種別「外部建具及び止水」による ・留め付け：ステープル 継目部分は300㎜間隔 その他の箇所は要所 ■通気胴縁 ・寸法：厚さ15㎜以上、幅45㎜以上 ・外壁仕上げ材及び下地材の重量を躯体に伝達できるもの ・外壁材を張る方向により縦胴縁又は横胴縁のいずれかを用いる ・縦胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・開口部周囲は建具枠周囲の通気が可能なように30mm程度のすき間を設ける ・上下端部は雨仕舞よくおさめる ・横胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・胴縁端部及び長さ1,820mm内外に30mm程度の通気のあきを設ける ・胴縁を用いない通気措置は特記 | → ■防風防水材の施工 ・防風防水材は、開口部まわり、外壁上下端部及び取合い部分の雨水処理、水切り取付等の終了後に行う ■防風防水材の張り方 ・下方向から上方向によろい状に張り上げる ・重ね幅：上下方向90mm以上 左右方向150mm以上 ・開口部まわりの処理：本表の工事種別「外部建具及び止水」による ・留め付け：ステープル 継目部分は300㎜間隔 その他の箇所は要所 ■通気胴縁 ・寸法：厚さ15㎜以上、幅45㎜以上 ・外壁仕上げ材及び下地材の重量を躯体に伝達できるもの ・外壁材を張る方向により縦胴縁又は横胴縁のいずれかを用いる ・縦胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・開口部周囲は建具枠周囲の通気が可能なように30mm程度のすき間を設ける ・上下端部は雨仕舞よくおさめる ・横胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・胴縁端部及び長さ1,820mm内外に30mm程度の通気のあきを設ける ・胴縁を用いない通気措置は特記 | → ■防風防水材の施工 ・防風防水材は、開口部まわり、外壁上下端部及び取合い部分の雨水処理、水切り取付等の終了後に行う ■防風防水材の張り方 ・下方向から上方向によろい状に張り上げる ・重ね幅：上下方向90mm以上 左右方向150mm以上 ・開口部まわりの処理：本表の工事種別「外部建具及び止水」による ・留め付け：ステープル 継目部分は300㎜間隔 その他の箇所は要所 ■通気胴縁 ・寸法：厚さ15㎜以上、幅45㎜以上 ・外壁仕上げ材及び下地材の重量を躯体に伝達できるもの ・外壁材を張る方向により縦胴縁又は横胴縁のいずれかを用いる ・縦胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・開口部周囲は建具枠周囲の通気が可能なように30mm程度のすき間を設ける ・上下端部は雨仕舞よくおさめる ・横胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・胴縁端部及び長さ1,820mm内外に30mm程度の通気のあきを設ける ・胴縁を用いない通気措置は特記
|  | 筋かい・ころび止め | → ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち | → ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65を平打ち （1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち
|  | 壁枠組と床枠組・土台との緊結 | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる
|  | 40m2を超える区画 | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （たて枠） | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記 | 〔変更〕 ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上又は厚さ38mm以上、かつ幅184mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁） | 〔変更〕 ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H20-4_10_17_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H20-4_10_17_4</img> | 〔変更〕 ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H24-4_10_17_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H24-4_10_17_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H24-4_10_17_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H24-4_10_17_4</img> | → ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-H24-4_10_17_4</img>
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁の品質－ホルムアルデヒド） | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁下張り） | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁枠組と床枠組との緊結） | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち
| 支持柱 |  | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち
躯体工事（小屋） | 小屋組（平屋・２階建） | 一般事項 | 〔追加〕 ■屋根勾配、軒の出 ・屋根勾配、軒の出などは次による イ．屋根形状は、雨仕舞いのよい形状 ロ．屋根勾配は、屋根ぶき材と流れ長さに適した勾配を確保、かつ1/10以上 ハ．軒の出及びけらばの出は、外壁を壁体内通気を可能とする構造としない場合は次のいずれか イ）軒の出及びけらばの出を60㎝以上 口）軒の出及びけらばの出を30㎝以上かつ、外壁には雨水の浸入を防止する有効な仕上げを施す 〔変更〕 ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、205、206、208、210、212、304、306に適合するもの又は厚さ38mm 以上、幅89㎜以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの ・むなぎ、頭つなぎ、屋根下地材との緊結に支障がないもの ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算又はスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける等水平力に対して安全なものとする ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■屋根勾配、軒の出 ・屋根勾配、軒の出などは次による イ．屋根形状は、雨仕舞いのよい形状 ロ．屋根勾配は、屋根ぶき材と流れ長さに適した勾配を確保、かつ1/10以上 ハ．軒の出及びけらばの出は、外壁を壁体内通気を可能とする構造としない場合は次のいずれか イ）軒の出及びけらばの出を60㎝以上 口）軒の出及びけらばの出を30㎝以上かつ、外壁には雨水の浸入を防止する有効な仕上げを施す ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、205、206、208、210、212、304、306に適合するもの又は厚さ38mm 以上、幅89㎜以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの ・むなぎ、頭つなぎ、屋根下地材との緊結に支障がないもの ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算又はスパン表 ・小屋組は、振れ止めを設ける等水平力に対して安全なものとする ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | ■屋根勾配、軒の出 ・屋根勾配、軒の出などは次による イ．屋根形状は、雨仕舞いのよい形状 ロ．屋根勾配は、屋根ぶき材と流れ長さに適した勾配を確保、かつ1/10以上 ハ．軒の出及びけらばの出は、外壁を壁体内通気を可能とする構造としない場合は次のいずれか イ）軒の出及びけらばの出を60㎝以上 口）軒の出及びけらばの出を30㎝以上かつ、外壁には雨水の浸入を防止する有効な仕上げを施す 〔変更〕 ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、205、206、208、210、212、304、306に適合するもの又は厚さ38mm 以上、幅89㎜以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの ・むなぎ、頭つなぎ、屋根下地材との緊結に支障がないもの ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算 ・小屋組は、振れ止めを設ける等水平力に対して安全なものとする ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■屋根勾配、軒の出 ・屋根勾配、軒の出などは次による イ．屋根形状は、雨仕舞いのよい形状 ロ．屋根勾配は、屋根ぶき材と流れ長さに適した勾配を確保、かつ1/10以上 ハ．軒の出及びけらばの出は、外壁を壁体内通気を可能とする構造としない場合は次のいずれか イ）軒の出及びけらばの出を60㎝以上 口）軒の出及びけらばの出を30㎝以上かつ、外壁には雨水の浸入を防止する有効な仕上げを施す ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、205、206、208、210、212、304、306に適合するもの又は厚さ38mm 以上、幅89㎜以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの ・むなぎ、頭つなぎ、屋根下地材との緊結に支障がないもの ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算 ・小屋組は、振れ止めを設ける等水平力に対して安全なものとする ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■屋根勾配、軒の出 ・屋根勾配、軒の出などは次による イ．屋根形状は、雨仕舞いのよい形状 ロ．屋根勾配は、屋根ぶき材と流れ長さに適した勾配を確保、かつ1/10以上 ハ．軒の出及びけらばの出は、外壁を壁体内通気を可能とする構造としない場合は次のいずれか イ）軒の出及びけらばの出を60㎝以上 口）軒の出及びけらばの出を30㎝以上かつ、外壁には雨水の浸入を防止する有効な仕上げを施す ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、205、206、208、210、212、304、306に適合するもの又は厚さ38mm 以上、幅89㎜以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの ・むなぎ、頭つなぎ、屋根下地材との緊結に支障がないもの ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算 ・小屋組は、振れ止めを設ける等水平力に対して安全なものとする ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | → ■屋根勾配、軒の出 ・屋根勾配、軒の出などは次による イ．屋根形状は、雨仕舞いのよい形状 ロ．屋根勾配は、屋根ぶき材と流れ長さに適した勾配を確保、かつ1/10以上 ハ．軒の出及びけらばの出は、外壁を壁体内通気を可能とする構造としない場合は次のいずれか イ）軒の出及びけらばの出を60㎝以上 口）軒の出及びけらばの出を30㎝以上かつ、外壁には雨水の浸入を防止する有効な仕上げを施す ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、205、206、208、210、212、304、306に適合するもの又は厚さ38mm 以上、幅89㎜以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの ・むなぎ、頭つなぎ、屋根下地材との緊結に支障がないもの ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算 ・小屋組は、振れ止めを設ける等水平力に対して安全なものとする ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 | 〔変更〕 ■屋根勾配、軒の出 ・屋根勾配、軒の出などは次による イ．屋根形状は、雨仕舞いのよい形状 ロ．屋根勾配は、屋根ぶき材と流れ長さに適した勾配を確保、かつ1/10以上 ハ．軒の出及びけらばの出は、外壁を壁体内通気を可能とする構造としない場合は次のいずれか イ）軒の出及びけらばの出を60㎝以上 口）軒の出及びけらばの出を30㎝以上かつ、外壁には雨水の浸入を防止する有効な仕上げを施す ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、205、206、208、210、212、304、306に適合するもの又は厚さ38mm 以上、幅89㎜以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの ・むなぎ、頭つなぎ（頭つなぎを省略する場合は、上枠）、屋根下地材との緊結に支障がないもの ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算 ・小屋組は、振れ止めを設ける等水平力に対して安全なものとする ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式
|  | 陸屋根 | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 片流れ屋根 | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ
|  | たる木による切妻屋根 （構成） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | たる木による切妻屋根 （天井根太） | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行い、金物で接合する場合の帯金物はS-90 ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる ・天井根太に薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算 | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行い、金物で接合する場合の帯金物はS-90 ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる ・天井根太に薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算 | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行い、金物で接合する場合の帯金物はS-90 ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる ・天井根太に薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算 | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行い、金物で接合する場合の帯金物はS-90 ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる ・天井根太に薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算 | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行い、金物で接合する場合の帯金物はS-90 ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる ・天井根太に薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算 | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行い、金物で接合する場合の帯金物はS-90 ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる ・天井根太に薄板軽量形鋼を使用する場合は、構造計算 | 〔変更〕 ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行い、金物で接合する場合の帯金物はS-90 ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる ・天井根太に薄板軽量形鋼及び軽量Ｈ形鋼を使用する場合は、構造計算
|  | たる木による切妻屋根 （妻小壁） | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （むなぎとたる木・たる木と頭つなぎの接合） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1,700Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1,700Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1,700Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1,700Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1,700Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1,700Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1,700Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記）
|  | たる木による切妻屋根 （たる木と天井根太の接合） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-H15-4_12_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-H15-4_12_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-H15-4_12_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-H15-4_12_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-H15-4_12_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-H15-4_12_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-H15-4_12_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略）
|  | たる木による切妻屋根 （軒のはりだし） | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結 | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結 | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結 | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結 | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結 | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結 | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結
|  | たる木による切妻屋根 （たる木つなぎ） | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置 | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置
|  | たる木による切妻屋根 （外壁との緊結） | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 屋根ばりによる切妻屋根 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算又はスパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算又はスパン表 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | 〔変更〕 ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照
|  | トラスによる切妻屋根 | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算、またはスパン表 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算、またはスパン表 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | 〔変更〕 ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による
|  | たる木による寄棟屋根 | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算又はスパン表 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算又はスパン表 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による 〔変更〕 ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち
|  | トラスによる寄棟屋根 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による 【告示仕様】 ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による 【告示仕様】 ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による 【告示仕様】 ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による 【告示仕様】 ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による 【告示仕様】 ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による 【告示仕様】 ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による 【告示仕様】 ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。
|  | 束立てによる小屋根 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強
|  | L字屋根・棟違い屋根 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算、又はスパン表 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける 【告示仕様】 ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算、又はスパン表 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける 【告示仕様】 ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | 〔変更〕 ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける 【告示仕様】 ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける 【告示仕様】 ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける 【告示仕様】 ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける 【告示仕様】 ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける 【告示仕様】 ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算
|  | 小屋面の開口部 | 〔変更〕 ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が90cm以上、他の開口部からの距離が180cm以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が90cm以上、他の開口部からの距離が180cm以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が90cm以上、他の開口部からの距離が180cm以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が90cm以上、他の開口部からの距離が180cm以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が90cm以上、他の開口部からの距離が180cm以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が90cm以上、他の開口部からの距離が180cm以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が90cm以上、他の開口部からの距離が180cm以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算
|  | 屋根下張り （品質） | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ
|  | 屋根下張り （品質－ホルムアルデヒド） | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 屋根下張り （張り方） | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する
|  | 屋根下張り （継手部分） | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる（各連続する屋根面で異なる規格を混在使用は不可） ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの ホ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで日本繊維板工業会で定める継手加工の規格に適合するもの又は同等以上のもの | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる（各連続する屋根面で異なる規格を混在使用は不可） ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの ホ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで日本繊維板工業会で定める継手加工の規格に適合するもの又は同等以上のもの | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる（各連続する屋根面で異なる規格を混在使用は不可） ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの ホ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで日本繊維板工業会で定める継手加工の規格に適合するもの又は同等以上のもの | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる（各連続する屋根面で異なる規格を混在使用は不可） ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの ホ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで日本繊維板工業会で定める継手加工の規格に適合するもの又は同等以上のもの | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる（各連続する屋根面で異なる規格を混在使用は不可） ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの ホ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで日本繊維板工業会で定める継手加工の規格に適合するもの又は同等以上のもの | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる（各連続する屋根面で異なる規格を混在使用は不可） ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの ホ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで日本繊維板工業会で定める継手加工の規格に適合するもの又は同等以上のもの | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる（各連続する屋根面で異なる規格を混在使用は不可） ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの ホ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで日本繊維板工業会で定める継手加工の規格に適合するもの又は同等以上のもの
|  | 屋根下張り （釘打ち） | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50（屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 （ＭＤＦ及び火山性ガラス質複層板のくぎ打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,600Ｎ/ｍ、中間部1,300Ｎ/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記 | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50（屋根下張り材の厚さが15mm以上の場合はCN65）を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 （ＭＤＦ及び火山性ガラス質複層板のくぎ打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,600Ｎ/ｍ、中間部1,300Ｎ/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記 | 〔変更〕 ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 （ＭＤＦ及び火山性ガラス質複層板のくぎ打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,600Ｎ/ｍ、中間部1,300Ｎ/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記 | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 （ＭＤＦ及び火山性ガラス質複層板のくぎ打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,600Ｎ/ｍ、中間部1,300Ｎ/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記 | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 （ＭＤＦ及び火山性ガラス質複層板のくぎ打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,600Ｎ/ｍ、中間部1,300Ｎ/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記 | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 （ＭＤＦ及び火山性ガラス質複層板のくぎ打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,600Ｎ/ｍ、中間部1,300Ｎ/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記 | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 （ＭＤＦ及び火山性ガラス質複層板のくぎ打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,600Ｎ/ｍ、中間部1,300Ｎ/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記
|  | 40m2を超える区画の小屋組 | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち
|  | 50cmを超えるたる木間隔 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算又はスパン表 ・天井根太の断面は、構造計算又はスパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 ニ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ホ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算又はスパン表 ・天井根太の断面は、構造計算又はスパン表 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 ニ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ホ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | 〔変更〕 ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算 ・天井根太の断面は、構造計算 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 ニ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ホ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算 ・天井根太の断面は、構造計算 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 ニ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ホ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算 ・天井根太の断面は、構造計算 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 ニ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ホ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算 ・天井根太の断面は、構造計算 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 ニ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ホ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ | 〔変更〕 ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記によるか、又は構造計算によることとし、特記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算 ・天井根太の断面は、構造計算 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 ニ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ホ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド） | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
| 小屋裏換気・軒裏換気 |  | → ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 | → ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上
屋根工事 | 下ぶき | 材料 | 〔変更〕 ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上 （JIS A 6005） ・改質アスファルトルーフィング（ARK規格を解説） ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上（JIS A 6005） ・改質アスファルトルーフィング下ぶき材（ARK規格を解説） ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上（JIS A 6005） ・改質アスファルトルーフィング下ぶき材（ARK規格を解説） ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上（JIS A 6005） ・改質アスファルトルーフィング下ぶき材（ARK規格を解説） ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上（JIS A 6005） ・改質アスファルトルーフィング下ぶき材（ARK規格を解説） ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上（JIS A 6005） ・改質アスファルトルーフィング下ぶき材（ARK規格を解説） ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上（JIS A 6005） ・改質アスファルトルーフィング下ぶき材（ARK規格を解説） ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記
|  | 工法 | 〔変更〕〔追加〕 ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはステープルなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 200mm以上の左右折り掛け 棟頂部から左右250mm以上の増し張り ・谷部 谷底から左右250mm以上の一枚ものを先張り その上に下ぶき材を左右に重ね合わせ谷底から200㎜以上のばす ・軒先は軒先水切り金物の上に重ね、両面接着防水テープで密着 ・壁面との取合い部においては、壁面に沿って250㎜以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはステープルなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むね部 200mm以上の左右折り掛け 棟頂部から左右250mm以上の増し張り ・谷部 谷底から左右250mm以上の一枚ものを先張り その上に下ぶき材を左右に重ね合わせ谷底から200㎜以上のばす ・軒先は軒先水切り金物の上に重ね、両面接着防水テープで密着 ・壁面との取合い部においては、壁面に沿って250㎜以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | 〔変更〕 ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはステープルなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むね部 250mm以上の左右折り掛け 棟頂部から左右へ一枚ものを増し張り ・谷部 谷底から左右へ一枚ものを先張り その上に下ぶき材を左右に重ね合わせ谷底から250㎜以上のばす ・軒先は軒先水切り金物の上に重ね、両面接着防水テープで密着 ・壁面との取合い部においては、壁面に沿って250㎜以上、かつ、雨押さえ上端50㎜以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはステープルなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むね部 250mm以上の左右折り掛け 棟頂部から左右へ一枚ものを増し張り ・谷部 谷底から左右へ一枚ものを先張り その上に下ぶき材を左右に重ね合わせ谷底から250㎜以上のばす ・軒先は軒先水切り金物の上に重ね、両面接着防水テープで密着 ・壁面との取合い部においては、壁面に沿って250㎜以上、かつ、雨押さえ上端50㎜以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはステープルなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むね部 250mm以上の左右折り掛け 棟頂部から左右へ一枚ものを増し張り ・谷部 谷底から左右へ一枚ものを先張り その上に下ぶき材を左右に重ね合わせ谷底から250㎜以上のばす ・軒先は軒先水切り金物の上に重ね、両面接着防水テープで密着 ・壁面との取合い部においては、壁面に沿って250㎜以上、かつ、雨押さえ上端50㎜以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはステープルなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むね部 250mm以上の左右折り掛け 棟頂部から左右へ一枚ものを増し張り ・谷部 谷底から左右へ一枚ものを先張り その上に下ぶき材を左右に重ね合わせ谷底から250㎜以上のばす ・軒先は軒先水切り金物の上に重ね、両面接着防水テープで密着 ・壁面との取合い部においては、壁面に沿って250㎜以上、かつ、雨押さえ上端50㎜以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはステープルなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むね部 250mm以上の左右折り掛け 棟頂部から左右へ一枚ものを増し張り ・谷部 谷底から左右へ一枚ものを先張り その上に下ぶき材を左右に重ね合わせ谷底から250㎜以上のばす ・軒先は軒先水切り金物の上に重ね、両面接着防水テープで密着（これによらない場合特記) ・壁面との取合い部においては、壁面に沿って250㎜以上、かつ、雨押さえ上端より50㎜以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による
| 金属板ぶき | 材料 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、0.4mm以上の厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、0.4mm以上の厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、0.4mm以上の厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、0.4mm以上の厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、0.4mm以上の厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | 〔変更〕 ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、0.4mm以上の厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上 | → ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、0.4mm以上の厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上
|  | 亜鉛鉄板ぶき・着色亜鉛鉄板ぶきの工法（S59まで） 一般工法（H14まで） 加 工（H15以降） | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、鋼又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、鋼又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、鋼又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、鋼又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、鋼又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、鋼又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理 | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、鋼又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理
|  | 屋根ふき工法 | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による
| 粘土がわらぶき | 材料 | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの
|  | 一般工法 | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結するか、釘又はビスで留めつけ ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及びけらばから２枚目通りまでは１枚ごとに釘又はビスで留めつけ ・その他は登り２枚目ごとあるいは千鳥に緊結するか、釘又はビスで留めつけ ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、釘又はビスで留め付ける、又はむね補強用金物で緊結する。そしてふき土又はモルタル押さえ ・洋形がわらのむね施工でかんむりがわらを施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める、あるいは地むねに釘又はビスで留めつけるか、緊結金物を介して地むねに締めつける | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結するか、釘又はビスで留めつけ ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及びけらばから２枚目通りまでは１枚ごとに釘又はビスで留めつけ ・その他は登り２枚目ごとあるいは千鳥に緊結するか、釘又はビスで留めつけ ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結し、かんむりがわら又は丸がわらを1枚ごとに、地むねに緊結線２条で締めるか、釘又はビスで留め付ける、又はむね補強用金物で緊結する。そしてふき土又はモルタル押さえ ・洋形がわらのむね施工でかんむりがわらを施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める、あるいは地むねに釘又はビスで留めつけるか、緊結金物を介して地むねに締めつける | ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結するか、くぎ又はビスで留めつけ ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及びけらばから２枚目通りまでは１枚ごとに釘又はビスで留めつけ ・その他は登り２枚目ごとあるいは千鳥に緊結するか、くぎ又はビスで留めつけ 〔変更〕 ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結線で緊結 ・かんむりがわら又は丸がわらを次のいずれかにより固定 イ）地むねに１枚ごとに緊結線２条で締める ロ）むね補強用金物に取り付けたむね補強用芯材とくぎ又はねじで留め付け ・洋形がわらのむね施工でかんむりがわらを施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める、あるいは地むねにくぎ又はビスで留めつけるか、緊結金物を介して地むねに締めつける | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結するか、くぎ釘又はビスで留めつけ ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及びけらばから２枚目通りまでは１枚ごとに釘又はビスで留めつけ ・その他は登り２枚目ごとあるいは千鳥に緊結するか、くぎ又はビスで留めつけ ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結線で緊結 ・かんむりがわら又は丸がわらを次のいずれかにより固定 イ）地むねに１枚ごとに緊結線２条で締める ロ）むね補強用金物に取り付けたむね補強用芯材とくぎ又はねじで留め付け ・洋形がわらのむね施工でかんむりがわらを施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める、あるいは地むねにくぎ又はビスで留めつけるか、緊結金物を介して地むねに締めつける | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結するか、くぎ釘又はビスで留めつけ ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及びけらばから２枚目通りまでは１枚ごとに釘又はビスで留めつけ ・その他は登り２枚目ごとあるいは千鳥に緊結するか、くぎ又はビスで留めつけ ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結線で緊結 ・かんむりがわら又は丸がわらを次のいずれかにより固定 イ）地むねに１枚ごとに緊結線２条で締める ロ）むね補強用金物に取り付けたむね補強用芯材とくぎ又はねじで留め付け ・洋形がわらのむね施工でかんむりがわらを施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める、あるいは地むねにくぎ又はビスで留めつけるか、緊結金物を介して地むねに締めつける | → ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結するか、くぎ釘又はビスで留めつけ ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及びけらばから２枚目通りまでは１枚ごとに釘又はビスで留めつけ ・その他は登り２枚目ごとあるいは千鳥に緊結するか、くぎ又はビスで留めつけ ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結線で緊結 ・かんむりがわら又は丸がわらを次のいずれかにより固定 イ）地むねに１枚ごとに緊結線２条で締める ロ）むね補強用金物に取り付けたむね補強用芯材とくぎ又はねじで留め付け ・洋形がわらのむね施工でかんむりがわらを施工する場合は、ふき土を詰め、地むねより緊結線２条で引き締める、あるいは地むねにくぎ又はビスで留めつけるか、緊結金物を介して地むねに締めつける | 〔変更〕 ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（太丸がわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） ■外周のかわらの留めつけ ・軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとに緊結するか、くぎ釘又はビスで留めつけ ■引掛けさんがわらの留めつけ ・軒及びけらばから２枚目通りまでは１枚ごとに釘又はビスで留めつけ ・その他は登り２枚目ごとあるいは千鳥に緊結するか、くぎ又はビスで留めつけ ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結線で緊結 ・かんむりがわら又は丸がわらを次のいずれかにより固定 イ）鉄筋コーチボルト及び横鉄筋を用い、のしがわら相互の緊結線を横鉄筋に緊結 ロ）むね補強用金物に取り付けたむね補強用心材ぶ、くぎ、ビス又は緊結線で留め付け ・洋形がわらのむね施工でかんむりがわらを施工する場合は、ふき土を詰め、むね補強用金物に取り付けたむね補強用心材に、くぎ又はビスで留め付け
| プレスセメントがわらぶき | 材料 | → ■プレスセメントがわらの品質 ・JIS A 5402 （プレスセメントがわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■プレスセメントがわらの品質 ・JIS A 5402 （プレスセメントがわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■プレスセメントがわらの品質 ・JIS A 5402 （プレスセメントがわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■プレスセメントがわらの品質 ・JIS A 5402 （プレスセメントがわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■プレスセメントがわらの品質 ・JIS A 5402 （プレスセメントがわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■プレスセメントがわらの品質 ・JIS A 5402 （プレスセメントがわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの | → ■プレスセメントがわらの品質 ・JIS A 5402 （プレスセメントがわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの
|  | 工法 | → ■工法 ・桟がわらは、１枚ごとに釘又はビスで留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しあるいは、むね補強用金物で緊結し、ふき土又はモルタル押え （とめつけの前に、ふき土又はモルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・桟がわらは、１枚ごとに釘又はビスで留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとに釘又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがい釘差しあるいは、むね補強用金物で緊結し、ふき土又はモルタル押え （とめつけの前に、ふき土又はモルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・桟がわらは、１枚ごとにくぎ又はビスで留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとにくぎ又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがいくぎ差しあるいは、むね補強用金物で緊結し、ふき土又はモルタル押え （とめつけの前に、ふき土又はモルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・桟がわらは、１枚ごとにくぎ又はビスで留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとにくぎ又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがいくぎ差しあるいは、むね補強用金物で緊結し、ふき土又はモルタル押え （とめつけの前に、ふき土又はモルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・桟がわらは、１枚ごとにくぎ又はビスで留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとにくぎ又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがいくぎ差しあるいは、むね補強用金物で緊結し、ふき土又はモルタル押え （とめつけの前に、ふき土又はモルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・桟がわらは、１枚ごとにくぎ又はビスで留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとにくぎ又は緊結線2条ずつで留め付け ・むねおおいは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがいくぎ差しあるいは、むね補強用金物で緊結し、ふき土又はモルタル押え （とめつけの前に、ふき土又はモルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す） | → ■工法 ・桟がわらは、１枚ごとにくぎ又はビスで留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとにくぎ又は緊結線2条ずつで留め付け ・むね覆いは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがいくぎ差しあるいは、むね補強用金物で緊結し、ふき土又はモルタル押え （留め付けの前に、ふき土又はモルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す）
| 住宅屋根用化粧スレートぶき | 材料 | → ■住宅屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■住宅屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■住宅屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■住宅屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■住宅屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■住宅屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの | → ■住宅屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの
|  | 工法 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用釘で野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくは釘による増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用くぎで野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくはくぎによる増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用くぎで野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくはくぎによる増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用くぎで野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくはくぎによる増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用くぎで野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくはくぎによる増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用くぎで野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくはくぎによる増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様
| とい | 硬質塩化ビニル雨どい | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上 | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配はl/200以上
|  | 金属板とい | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせる ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせる ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせる ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせる ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせる ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせる ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上 | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせる ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上
|  | 雨水の処理 | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、落としどいとし、排水管に落とし込むか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、落としどいとし、排水管に落とし込むか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、落としどいとし、排水管に落とし込むか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、落としどいとし、排水管に落とし込むか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、落としどいとし、排水管に落とし込むか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、落としどいとし、排水管に落とし込むか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、落としどいとし、排水管に落とし込むか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける
断熱工事 | 断熱材の記号と熱伝導率 |  | → ■断熱材の記号と熱伝導率 <img>kigo-A2-F</img> | → ■断熱材の記号と熱伝導率 <img>kigo-A2-F</img> | → ■断熱材の記号と熱伝導率 <img>kigo-A2-F</img> | → ■断熱材の記号と熱伝導率 <img>kigo-A2-F</img> | → ■断熱材の記号と熱伝導率 <img>kigo-A2-F</img> | → ■断熱材の記号と熱伝導率 <img>kigo-A2-F</img> | → ■断熱材の記号と熱伝導率 <img>kigo-A2-F</img>
| 省エネ基準前～昭和五五年告示基準 | 材 料 | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ・断熱材ののホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの ・透湿度が24時間当り75g/m2以下のアスファルトコートクラフト紙 ■防風材 ・十分な強度、気密性及び透湿性を有するもの | 〔変更〕 ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ・断熱材ののホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ■防風材 ・通気層を通る外気が断熱層に侵入することを防止する材料とし、十分な強度及び透湿性を有するもの | 〔変更〕 ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ■防風材 ・下記、又は同等以上の防風性及び透湿性を有するもの ・JIS A6111（透湿防水シート）に適合 ・合板 ・シージングボード ・火山性ガラス質複層板、MDF、構造用パネル（OSB）等の面材 ・付加断熱材として使用される発泡プラスチック系断熱材、ボード状繊維系断熱材 ・付属防湿層付き断熱の外気側シート | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ■防風材 ・下記、又は同等以上の防風性及び透湿性を有するもの ・JIS A6111（透湿防水シート）に適合 ・合板 ・シージングボード ・火山性ガラス質複層板、MDF、構造用パネル（OSB）等の面材 ・付加断熱材として使用される発泡プラスチック系断熱材、ボード状繊維系断熱材 ・付属防湿層付き断熱の外気側シート | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ■防風材 ・下記、又は同等以上の防風性及び透湿性を有するもの ・JIS A6111（透湿防水シート）に適合 ・合板 ・シージングボード ・火山性ガラス質複層板、MDF、構造用パネル（OSB）等の面材 ・付加断熱材として使用される発泡プラスチック系断熱材、ボード状繊維系断熱材 ・付属防湿層付き断熱の外気側シート | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ■防風材 ・下記、又は同等以上の防風性及び透湿性を有するもの ・JIS A6111（透湿防水シート）に適合 ・合板 ・シージングボード ・火山性ガラス質複層板、MDF、構造用パネル（OSB）等の面材 ・付加断熱材として使用される発泡プラスチック系断熱材、ボード状繊維系断熱材 ・付属防湿層付き断熱の外気側シート | → ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ■防風材 ・下記、又は同等以上の防風性及び透湿性を有するもの ・JIS A6111（透湿防水シート）に適合 ・合板 ・シージングボード ・火山性ガラス質複層板、MDF、構造用パネル（OSB）等の面材 ・付加断熱材として使用される発泡プラスチック系断熱材、ボード状繊維系断熱材 ・付属防湿層付き断熱の外気側シート
|  | 断熱構造とする部分 | → ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【遵守仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【遵守仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【遵守仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【遵守仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【遵守仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【遵守仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床） | → ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【遵守仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床）
|  | 断熱性能 （等級２相当） | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H17-9_3_3</img> | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H17-9_3_3</img> | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H17-9_3_3</img> | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H17-9_3_3</img> | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・Ⅳ地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H17-9_3_3</img> | 〔変更〕 ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・5地域、6地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H17-9_3_3</img> | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・5地域、6地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H17-9_3_3</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないように釘止め | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないようにくぎ止め | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないようにくぎ止め | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないようにくぎ止め | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないようにくぎ止め | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないようにくぎ止め
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） | 〔変更〕 ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材など透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する | 〔変更〕 ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材及びプラスチック系断熱材のうち建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3又はA種フェノールフォーム保温板3種2号など透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系状断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する | → ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材及びプラスチック系断熱材のうち建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム保温板A種3又はA種フェノールフォーム3種2号など透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する | → ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材及びプラスチック系断熱材のうち建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム保温板A種3又はA種フェノールフォーム3種2号など透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する | → ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材及びプラスチック系断熱材のうち建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム保温板A種3又はA種フェノールフォーム3種2号など透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する | 〔変更〕 ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材及びプラスチック系断熱材（JIS A9511に規定する発泡プラスチック保温材（A種フェノールフォーム3種2号を除く）、JIS A9526に規定する建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームであって吹付け硬質ウレタンフォームA種1又はA種2に適合するもの及びこれらと同等以上の透湿抵抗を有するものを除く）、その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材（以下「繊維系断熱材等」という）を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する | 〔変更〕 ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材及びプラスチック系断熱材（JIS A9511に規定する発泡プラスチック保温材（A種フェノールフォーム3種2号を除く）、JIS A9521に規定する発泡プラスチック断熱材、JIS A9526に規定する建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームであって吹付け硬質ウレタンフォームA種1又はA種2に適合するもの及びこれらと同等以上の透湿抵抗を有するものを除く）、その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材（以下「繊維系断熱材等」という）を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱の場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ・バスユニット下部の床、バリアフリー対応を行った場合の和室の床においても、断熱材、気密材を連続して施工する ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、 壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合は外壁内通気措置の項による | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱の場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ・バスユニット下部の床、バリアフリー対応を行った場合の和室の床においても、断熱材、気密材を連続して施工する ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、 壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合は外壁内通気措置の項による | 〔削除〕 ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱の場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける （バスユニット下部、バリアフリー対応の床の断熱材、気密材施工を削除） ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、 壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合は外壁内通気措置の項による | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱の場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、 壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合は外壁内通気措置の項による | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱の場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、 壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合は外壁内通気措置の項による | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱の場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、 壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合は外壁内通気措置の項による | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱の場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、 壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合は外壁内通気措置の項による
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） | → ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は次のいずれか ・器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・S形ダウンライト以外の埋込照明器具を使用し過熱による発火防止のため上部には断熱材を覆わないこととする。これによらない場合は、各製造所の仕様 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・断熱材の外側に通気層を設け、繊維系断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ■通気止め ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合い部は、外気が室内に流人しないよう取合い部に通気止め等、有効な措置を講じる ・間仕切壁と天井又は床との取合い部にで間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に開放される場合は取合い部に通気止めを設ける | 〔変更〕 ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は次のいずれか ・器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・S形ダウンライト以外の埋込照明器具を使用し過熱による発火防止のため上部には断熱材を覆わないこととする。これによらない場合は、各製造所の仕様 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・断熱材の外側に通気層を設け、繊維系断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ■気流止め ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合い部は、外気が室内に流人しないよう取合い部に気流止め等、有効な措置を講じる ・間仕切壁と天井又は床との取合い部にで間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に開放される場合は取合い部に気流止めを設ける | → ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は次のいずれか ・器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・S形ダウンライト以外の埋込照明器具を使用し過熱による発火防止のため上部には断熱材を覆わないこととする。これによらない場合は、各製造所の仕様 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・断熱材の外側に通気層を設け、繊維系断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ■気流止め ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合い部は、外気が室内に流人しないよう取合い部に気流止め等、有効な措置を講じる ・間仕切壁と天井又は床との取合い部にで間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に開放される場合は取合い部に気流止めを設ける | → ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は次のいずれか ・器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・S形ダウンライト以外の埋込照明器具を使用し過熱による発火防止のため上部には断熱材を覆わないこととする。これによらない場合は、各製造所の仕様 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・断熱材の外側に通気層を設け、繊維系断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ■気流止め ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合い部は、外気が室内に流人しないよう取合い部に気流止め等、有効な措置を講じる ・間仕切壁と天井又は床との取合い部にで間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に開放される場合は取合い部に気流止めを設ける | → ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は次のいずれか ・器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・S形ダウンライト以外の埋込照明器具を使用し過熱による発火防止のため上部には断熱材を覆わないこととする。これによらない場合は、各製造所の仕様 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・断熱材の外側に通気層を設け、繊維系断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ■気流止め ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合い部は、外気が室内に流人しないよう取合い部に気流止め等、有効な措置を講じる ・間仕切壁と天井又は床との取合い部にで間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に開放される場合は取合い部に気流止めを設ける | → ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は次のいずれか ・器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・S形ダウンライト以外の埋込照明器具を使用し過熱による発火防止のため上部には断熱材を覆わないこととする。これによらない場合は、各製造所の仕様 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・断熱材の外側に通気層を設け、繊維系断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ■気流止め ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合い部は、外気が室内に流人しないよう取合い部に気流止め等、有効な措置を講じる ・間仕切壁と天井又は床との取合い部にで間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に開放される場合は取合い部に気流止めを設ける | → ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は次のいずれか ・器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・S形ダウンライト以外の埋込照明器具を使用し過熱による発火防止のため上部には断熱材を覆わないこととする。これによらない場合は、各製造所の仕様 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・断熱材の外側に通気層を設け、繊維系断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ■気流止め ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合い部は、外気が室内に流人しないよう取合い部に気流止め等、有効な措置を講じる ・間仕切壁と天井又は床との取合い部にで間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に開放される場合は取合い部に気流止めを設ける
| 平成四年告示基準 | 断熱構造とする部分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱性能 （等級３） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
| 平成十一年・平成二五年告示基準 | 断熱構造とする部分 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能、気密工事、開口部断熱性能、開口部日射浸入防止措置 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | 〔変更〕 ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能、開口部断熱性能、開口部日射浸入防止措置 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能、開口部断熱性能、開口部日射浸入防止措置 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能、開口部断熱性能、開口部日射浸入防止措置 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | 〔変更〕〔追加〕 ■適用 【割増仕様】 ・開口部比率：0.13未満（一戸建て、5・6地域） ・地域区分、施工部位、断熱性能、開口部断熱性能、開口部日射遮蔽措置 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 ・開口部比率：0.13未満 （一戸建て、5・6地域） ・地域区分、施工部位、断熱性能、開口部断熱性能、開口部日射遮蔽措置 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部 | → ■適用 【割増仕様】 〔削除〕 （開口部比率：0.13未満 （一戸建て、5・6地域）） ・地域区分、施工部位、断熱性能、開口部断熱性能、開口部日射遮蔽措置 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部
|  | 断熱性能 （等級４） | → ■断熱性能等級４相当 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-jutn</img> ・Ⅳ地域の外張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-soto</img> | 〔変更〕 ■断熱性能等級４相当 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-jutn</img> ・Ⅳ地域の外張断熱工法又は内張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-soto</img> | → ■断熱性能等級４相当 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-jutn</img> ・Ⅳ地域の外張断熱工法又は内張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-soto</img> | → ■断熱性能等級４相当 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-jutn</img> ・Ⅳ地域の外張断熱工法又は内張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-soto</img> | → ■断熱性能等級４相当 【割増仕様】 ・Ⅳ地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-jutn</img> ・Ⅳ地域の外張断熱工法又は内張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-soto</img> | 〔変更〕 ・地域区分の変更 ■断熱性能等級４相当 【割増仕様】 ・5地域、6地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-jutn</img> ・5地域、6地域の外張断熱工法又は内張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-soto</img> | → ・地域区分の変更 ■断熱性能等級４相当 【割増仕様】 ・5地域、6地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-jutn</img> ・5地域、6地域の外張断熱工法又は内張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-soto</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | → ■断熱材の加工 ・断熱材の加工は、昭和55年告示基準欄による ■断熱材の施工 【遵守仕様】 ・断熱材は、すき間無く気密材に密着して施工 ・上記以外、断熱材の施工は、昭和55年告示基準欄による | 〔変更〕 ■断熱材の加工 ・断熱材の加工は、昭和55年告示基準欄による ■断熱材の施工 （【遵守仕様】を削除） ・断熱材は、すき間無く気密材に密着して施工 ・上記以外、断熱材の施工は、昭和55年告示基準欄による | 〔変更〕 ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないようにくぎ止め ・下記は、特に注意し断熱材及び防湿材にすき間が生じないようにする ・外壁と天井及び屋根との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井及び屋根又は床との取合い部 ・下屋の小屋裏の天井と壁との取合い部 | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないようにくぎ止め ・下記は、特に注意し断熱材及び防湿材にすき間が生じないようにする ・外壁と天井及び屋根との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井及び屋根又は床との取合い部 ・下屋の小屋裏の天井と壁との取合い部 | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないようにくぎ止め ・下記は、特に注意し断熱材及び防湿材にすき間が生じないようにする ・外壁と天井及び屋根との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井及び屋根又は床との取合い部 ・下屋の小屋裏の天井と壁との取合い部 | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないようにくぎ止め ・下記は、特に注意し断熱材及び防湿材にすき間が生じないようにする ・外壁と天井及び屋根との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井及び屋根又は床との取合い部 ・下屋の小屋裏の天井と壁との取合い部 | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないようにくぎ止め ・下記は、特に注意し断熱材及び防湿材にすき間が生じないようにする ・外壁と天井及び屋根との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井及び屋根又は床との取合い部 ・下屋の小屋裏の天井と壁との取合い部
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 〔追加〕 ■防湿材の施工 ・防湿材の施工は、昭和55年告示基準欄による ■防風材の施工 ・防風材の施工は、昭和55年告示基準欄による | 〔変更〕 ■防湿材の施工 ・防湿材の施工は、昭和55年告示基準欄による （【遵守仕様】ただし書きのうち ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が、壁、屋根又は天井は2 については ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が、壁は2、屋根又は天井は3 と読み替える ■防風材の施工 ・防風材の施工は、昭和55年告示基準欄による | 〔変更〕 ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材及びプラスチック系断熱材のうち建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3又はA種フェノールフォーム保温板3種2号など透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が、壁は2、屋根又は天井は3） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系状断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する | → ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材及びプラスチック系断熱材のうち建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3又はA種フェノールフォーム保温板3種2号など透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が、壁は2、屋根又は天井は3） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系状断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する | → ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材及びプラスチック系断熱材のうち建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3又はA種フェノールフォーム保温板3種2号など透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が、壁は2、屋根又は天井は3） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系状断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する | 〔変更〕 ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材及びプラスチック系断熱材（JIS A9511に規定する発泡プラスチック保温材（A種フェノールフォーム3種2号を除く）、JIS A9526に規定する建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームであって吹付け硬質ウレタンフォームA種1又はA種2に適合するもの及びこれらと同等以上の透湿抵抗を有するものを除く）、その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材（以下「繊維系断熱材等」という）を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する | 〔変更〕 ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材及びプラスチック系断熱材（JIS A9511に規定する発泡プラスチック保温材（A種フェノールフォーム3種2号を除く）、JIS A9521に規定する発泡プラスチック断熱材、JIS A9526に規定する建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームであって吹付け硬質ウレタンフォームA種1又はA種2に適合するもの及びこれらと同等以上の透湿抵抗を有するものを除く）、その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材（以下「繊維系断熱材等」という）を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | → ■基礎の施工 ・基礎断熱の場合の基礎の施工は、昭和55年告示基準欄による ■床の施工 ・床断熱の場合の床の施工は、昭和55年告示基準欄による 【遵守仕様】 ・床下の換気は床下換気の欄による ・床下防湿欄の床下防湿工事を行う ■壁の施工 ・断熱材の施工は、昭和55年告示基準欄による 【遵守仕様】 ・断熱層の屋外側に通気層を設け、壁内結露防止をする構造とし、特記。特記のない場合、外壁内通気措置欄による | 〔変更〕 ■基礎の施工 ・基礎断熱の場合の基礎の施工は、昭和55年告示基準欄による ■床の施工 ・床断熱の場合の床の施工は、昭和55年告示基準欄による ・床下の換気は床下換気の欄による ・床下防湿欄の床下防湿工事を行う ■壁の施工 ・断熱材の施工は、昭和55年告示基準欄による ・断熱層の屋外側に通気層を設け、壁内結露防止をする構造とする。【遵守仕様】 通気層の施工は外壁内通気措置欄による ・繊維系断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風層を設ける。ただし下記の場合は除く ・防湿層が0.082m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有する ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有し0.019m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有する ・断熱層が単一材料で均質に施工され、透湿抵抗比が2以上 | 〔変更〕 ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱とする場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り 【遵守仕様】 ・断熱層の屋外側に通気層を設け、壁内結露を防止する構造とする （下記いずれかに該当する場合は除く ・防湿層にJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルムを用いるの場合 ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有する材料を用い防湿層が0.019m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有するの場合 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2の場合) ・繊維系断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風層を設ける | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱とする場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り 【遵守仕様】 ・断熱層の屋外側に通気層を設け、壁内結露を防止する構造とする （下記いずれかに該当する場合は除く ・防湿層にJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルムを用いるの場合 ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有する材料を用い防湿層が0.019m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有するの場合 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2の場合) ・繊維系断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風層を設ける | 〔追加〕 ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱とする場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り 【遵守仕様】 ・断熱層の屋外側に通気層を設け、壁内結露を防止する構造とする （下記いずれかに該当する場合は除く ・防湿層にJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルムを用いるの場合 ・防湿層が0.082m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場合 ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有する材料を用い防湿層が0.019m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有するの場合 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2の場合) ・繊維系断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風層を設ける | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱とする場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り 【遵守仕様】 ・断熱層の屋外側に通気層を設け、壁内結露を防止する構造とする （下記いずれかに該当する場合は除く ・防湿層にJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルムを用いるの場合 ・防湿層が0.082m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場合 ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有する材料を用い防湿層が0.019m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有するの場合 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2の場合) ・繊維系断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風層を設ける | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱とする場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り 【遵守仕様】 ・断熱層の屋外側に通気層を設け、壁内結露を防止する構造とする （下記いずれかに該当する場合は除く ・防湿層にJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルムを用いるの場合 ・防湿層が0.082m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場合 ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有する材料を用い防湿層が0.019m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有するの場合 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2の場合) ・繊維系断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風層を設ける
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | → ■天井の施工 ・天井断熱の場合の天井の施工は、昭和55年告示基準欄による 【遵守仕様】 ・埋込照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・小屋裏の換気は、小屋裏換気の欄による ■屋根の施工 ・屋根断熱の場合の屋根の施工は、昭和55年告示基準欄による 【遵守仕様】 ・断熱材の外側には通気層を設ける ・フェルト状断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ・埋込照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 | 〔変更〕 ■天井の施工 ・天井断熱の場合の天井の施工は、昭和55年告示基準欄による ・埋込照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 ・小屋裏の換気は、小屋裏換気の欄による ■屋根の施工 ・屋根断熱の場合の屋根の施工は、昭和55年告示基準欄による ・断熱材の外側には通気層を設ける【遵守仕様】 ・繊維系断熱材を使用する場合は断熱材と通気層の間に防風材を設けるただし下記の場合は除く ・防湿層が0.082m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有する ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有し0.019m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有する ・断熱層が単一材料で均質に施工され、透湿抵抗比が3以上【遵守仕様】 ・埋込照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用 | 〔変更〕 ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込み照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形埋込み形照明器具等を使用 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・屋根断熱の通気層への入気のため軒裏には軒裏換気孔（妻換気孔のみのものを除く）を設置 【遵守仕様】 ・断熱材の外側に通気層を設ける （下記いずれかに該当する場合は除く ・防湿層にJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルムを用いるの場合 ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有する材料を用い防湿層が0.019m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有するの場合 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が3の場合) ・繊維系断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風層を設ける ・埋込み照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形埋込み形照明器具等を使用 | → ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込み照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形埋込み形照明器具等を使用 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・屋根断熱の通気層への入気のため軒裏には軒裏換気孔（妻換気孔のみのものを除く）を設置 【遵守仕様】 ・断熱材の外側に通気層を設ける （下記いずれかに該当する場合は除く ・防湿層にJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルムを用いるの場合 ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有する材料を用い防湿層が0.019m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有するの場合 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が3の場合) ・繊維系断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風層を設ける ・埋込み照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形埋込み形照明器具等を使用 | 〔追加〕 ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込み照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形埋込み形照明器具等を使用 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・屋根断熱の通気層への入気のため軒裏には軒裏換気孔（妻換気孔のみのものを除く）を設置 【遵守仕様】 ・断熱材の外側に通気層を設ける （下記いずれかに該当する場合は除く ・防湿層にJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルムを用いるの場合 ・防湿層が0.082m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場合 ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有する材料を用い防湿層が0.019m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有するの場合 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が3の場合) ・繊維系断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風層を設ける ・埋込み照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形埋込み形照明器具等を使用 | → ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込み照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形埋込み形照明器具等を使用 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・屋根断熱の通気層への入気のため軒裏には軒裏換気孔（妻換気孔のみのものを除く）を設置 【遵守仕様】 ・断熱材の外側に通気層を設ける （下記いずれかに該当する場合は除く ・防湿層にJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルムを用いるの場合 ・防湿層が0.082m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場 ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有する材料を用い防湿層が0.019m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有するの場合 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が3の場合) ・繊維系断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風層を設ける ・埋込み照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形埋込み形照明器具等を使用 | → ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込み照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形埋込み形照明器具等を使用 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・屋根断熱の通気層への入気のため軒裏には軒裏換気孔（妻換気孔のみのものを除く）を設置 【遵守仕様】 ・断熱材の外側に通気層を設ける （下記いずれかに該当する場合は除く ・防湿層にJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルムを用いるの場合 ・防湿層が0.082m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場 ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有する材料を用い防湿層が0.019m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有するの場合 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が3の場合) ・繊維系断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風層を設ける ・埋込み照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形埋込み形照明器具等を使用
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 〔変更〕 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・気密材の種類及び品質は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A6930)又は同等以上 ・透湿防水シート(JIS A6111)又は同等以上 ・合板、せっこうボード、JAS構造用パネル又は同等以上 ・発泡プラスチック保温材(JIS A9511)、建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(JIS A9526) 又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コンクリート部材 ・防湿フィルムは、JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟みくぎ留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 | 〔変更〕 （【遵守仕様】を削除） ■材料・工法一般 ・気密材の種類及び品質は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A6930)又は同等以上 ・透湿防水シート(JIS A6111)又は同等以上 ・合板、せっこうボード、JAS構造用パネル又は同等以上 ・発泡プラスチック保温材(JIS A9511)、建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(JIS A9526) 又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コンクリート部材 ・防湿フィルムは、JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟みくぎ留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 | → ■材料・工法一般 ・気密材の種類及び品質は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A6930)又は同等以上 ・透湿防水シート(JIS A6111)又は同等以上 ・合板、せっこうボード、JAS構造用パネル又は同等以上 ・発泡プラスチック保温材(JIS A9511)、建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(JIS A9526) 又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コンクリート部材 ・防湿フィルムは、JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟みくぎ留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 | → ■材料・工法一般 ・気密材の種類及び品質は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A6930)又は同等以上 ・透湿防水シート(JIS A6111)又は同等以上 ・合板、せっこうボード、JAS構造用パネル又は同等以上 ・発泡プラスチック保温材(JIS A9511)、建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(JIS A9526) 又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コンクリート部材 ・防湿フィルムは、JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟みくぎ留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 | → ■材料・工法一般 ・気密材の種類及び品質は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A6930)又は同等以上 ・透湿防水シート(JIS A6111)又は同等以上 ・合板、せっこうボード、JAS構造用パネル又は同等以上 ・発泡プラスチック保温材(JIS A9511)、建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(JIS A9526) 又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コンクリート部材 ・防湿フィルムは、JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟みくぎ留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 | → ■材料・工法一般 ・気密材の種類及び品質は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A6930)又は同等以上 ・透湿防水シート(JIS A6111)又は同等以上 ・合板、せっこうボード、JAS構造用パネル又は同等以上 ・発泡プラスチック保温材(JIS A9511)、建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(JIS A9526) 又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コンクリート部材 ・防湿フィルムは、JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟みくぎ留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 | → ■材料・工法一般 ・気密材の種類及び品質は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A6930)又は同等以上 ・透湿防水シート(JIS A6111)又は同等以上 ・合板、せっこうボード、JAS構造用パネル又は同等以上 ・発泡プラスチック保温材(JIS A9511)、建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(JIS A9526) 又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コンクリート部材 ・防湿フィルムは、JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟みくぎ留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 〔変更〕 【遵守仕様】 ■材料・工法一般 ・気密材は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930）又は同等以上 ・透湿防水シート（JIS A6111）又は同等以上 ・合板、せっこうボード、構造用パネル(JAS)又は同等以上 ・プラスチック系断熱材（JIS A6511)、吹付け硬質ウレタンフォーム（JIS A9526）又は同等以上 ・乾燥木材等（重量含水率20％以下の木材、 集成材、積層材等） ・金属部材 ・コ ンクリート部材 ・防湿気密フィルムはJIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）又は同等以上 ・透湿防水シー トは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で30mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・屋根及びその取合い部の施工 ・次のいずれかとする ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材 を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シー トを張る ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | 〔変更〕 （【遵守仕様】を削除） ■材料・工法一般 ・気密材は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930）又は同等以上 ・透湿防水シート（JIS A6111）又は同等以上 ・合板、せっこうボード、構造用パネル(JAS)又は同等以上 ・プラスチック系断熱材（JIS A6511)、吹付け硬質ウレタンフォーム（JIS A9526）又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コ ンクリート部材 ・防湿気密フィルムはJIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）又は同等以上 ・透湿防水シー トは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で30mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・屋根及びその取合い部の施工 ・次のいずれかとする ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材 を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シー トを張る ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | → ■材料・工法一般 ・気密材は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930）又は同等以上 ・透湿防水シート（JIS A6111）又は同等以上 ・合板、せっこうボード、構造用パネル(JAS)又は同等以上 ・プラスチック系断熱材（JIS A6511)、吹付け硬質ウレタンフォーム（JIS A9526）又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コ ンクリート部材 ・防湿気密フィルムはJIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）又は同等以上 ・透湿防水シー トは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で30mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・屋根及びその取合い部の施工 ・次のいずれかとする ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材 を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シー トを張る ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | → ■材料・工法一般 ・気密材は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930）又は同等以上 ・透湿防水シート（JIS A6111）又は同等以上 ・合板、せっこうボード、構造用パネル(JAS)又は同等以上 ・プラスチック系断熱材（JIS A6511)、吹付け硬質ウレタンフォーム（JIS A9526）又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コ ンクリート部材 ・防湿気密フィルムはJIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）又は同等以上 ・透湿防水シー トは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で30mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・屋根及びその取合い部の施工 ・次のいずれかとする ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材 を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シー トを張る ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | → ■材料・工法一般 ・気密材は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930）又は同等以上 ・透湿防水シート（JIS A6111）又は同等以上 ・合板、せっこうボード、構造用パネル(JAS)又は同等以上 ・プラスチック系断熱材（JIS A6511)、吹付け硬質ウレタンフォーム（JIS A9526）又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コ ンクリート部材 ・防湿気密フィルムはJIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）又は同等以上 ・透湿防水シー トは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で30mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・屋根及びその取合い部の施工 ・次のいずれかとする ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材 を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シー トを張る ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | → ■材料・工法一般 ・気密材は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930）又は同等以上 ・透湿防水シート（JIS A6111）又は同等以上 ・合板、せっこうボード、構造用パネル(JAS)又は同等以上 ・プラスチック系断熱材（JIS A6511)、吹付け硬質ウレタンフォーム（JIS A9526）又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コ ンクリート部材 ・防湿気密フィルムはJIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）又は同等以上 ・透湿防水シー トは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で30mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・屋根及びその取合い部の施工 ・次のいずれかとする ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材 を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シー トを張る ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合 | → ■材料・工法一般 ・気密材は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930）又は同等以上 ・透湿防水シート（JIS A6111）又は同等以上 ・合板、せっこうボード、構造用パネル(JAS)又は同等以上 ・プラスチック系断熱材（JIS A6511)、吹付け硬質ウレタンフォーム（JIS A9526）又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コ ンクリート部材 ・防湿気密フィルムはJIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）又は同等以上 ・透湿防水シー トは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で30mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・屋根及びその取合い部の施工 ・次のいずれかとする ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材 を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シー トを張る ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | → ■開口部の種類 ・開口部は次による イ．窓又は引戸はガラス単板入り建具の二重構造とする ロ．窓、 引戸又は桓ドアは次のいずれかとする (ｲ)ガラス単板 2 枚（中間空気層 12mm 以上）入り建具 (ﾛ)複層ガラス（空気層 6mm 以上）入り建具 (ﾊ)ガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が 4.00 以下のもの ハ．ドアは次のいずれかとする（ガラス部分を有するものは、上記ロの(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)とする） (ｲ)扉がフラッシュ構造の建具であるもの (ﾛ)扉が木製の建具であるもの (ﾊ)扉が金属製熱遮断構造バネルの建具であるもの ・上記以外の開口部とする場合は、熱貫流率が 4.65以下のものとする ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの | 〔追加〕 ■開口部の種類 ・開口部は次による イ．窓又は引戸はガラス単板入り建具の二重構造とする ロ．窓、 引戸又は桓ドアは次のいずれかとする (ｲ)ガラス単板 2 枚（中間空気層 12mm 以上）入り建具 (ﾛ)複層ガラス（空気層 6mm 以上）入り建具 (ﾊ)ガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が 4.00 以下のもの ハ．ドアは次のいずれかとする（ガラス部分を有するものは、上記ロの(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)とする） (ｲ)扉がフラッシュ構造の建具であるもの (ﾛ)扉が木製の建具であるもの (ﾊ)扉が金属製熱遮断構造バネルの建具であるもの ・上記以外の開口部とする場合は、熱貫流率が 4.65以下のものとする ・窓の合計面積が住宅の床面積の2％以下となるものは上記によらず施工できる ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの | → ■開口部の種類 ・開口部は次による イ．窓又は引戸はガラス単板入り建具の二重構造とする ロ．窓、 引戸又は桓ドアは次のいずれかとする (ｲ)ガラス単板 2 枚（中間空気層 12mm 以上）入り建具 (ﾛ)複層ガラス（空気層 6mm 以上）入り建具 (ﾊ)ガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が 4.00 以下のもの ハ．ドアは次のいずれかとする（ガラス部分を有するものは、上記ロの(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)とする） (ｲ)扉がフラッシュ構造の建具であるもの (ﾛ)扉が木製の建具であるもの (ﾊ)扉が金属製熱遮断構造バネルの建具であるもの ・上記以外の開口部とする場合は、熱貫流率が 4.65以下のものとする ・窓の合計面積が住宅の床面積の2％以下となるものは上記によらず施工できる ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの | → ■開口部の種類 ・開口部は次による イ．窓又は引戸はガラス単板入り建具の二重構造とする ロ．窓、 引戸又は桓ドアは次のいずれかとする (ｲ)ガラス単板 2 枚（中間空気層 12mm 以上）入り建具 (ﾛ)複層ガラス（空気層 6mm 以上）入り建具 (ﾊ)ガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が 4.00 以下のもの ハ．ドアは次のいずれかとする（ガラス部分を有するものは、上記ロの(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)とする） (ｲ)扉がフラッシュ構造の建具であるもの (ﾛ)扉が木製の建具であるもの (ﾊ)扉が金属製熱遮断構造バネルの建具であるもの ・上記以外の開口部とする場合は、熱貫流率が 4.65以下のものとする ・窓の合計面積が住宅の床面積の2％以下となるものは上記によらず施工できる ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの | 〔変更〕 ■一般事項 ・開口部の断熱性能は、開口部比率の区分に応じて決定する ・一戸建の開口部比率の区分 (い)：0.08未満 (ろ)：0.08以上0.11未満 (は)：0.11以上0.13未満 ・共同住宅等の開口部比率の区分 (い)：0.05未満 (ろ)：0.05以上0.07未満 (は)：0.07以上0.08未満 ■開口部建具の種類 ・開口部比率(い)の窓、引戸、框ドア ・木製又はプラスチック製の一重構造で単板ガラス ・金属製の一重構造で単板ガラス ・開口部比率(ろ)の窓、引戸、框ドア ・金属製の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ4mm以上10mm未満） ・金属製の一重構造で、複層ガラス（中空層の厚さ4mm以上10mm未満） ・金属製の一重構造で単板ガラス2枚組合せたものでガラスの内のり間隔が6mm以上12mm未満 ・開口部比率(ろ)のドア ・枠が金属製で木製扉。ガラス部分を有するものはガラス部分を複層ガラス（中空層の厚さ4mm以上） ・ハニカムフラッシュ構造扉。ガラス部分を有するものはガラス部分を複層ガラス（中空層の厚さ4mm以上） ・開口部比率(は)の窓、引戸、框ドア ・木又はプラスチックと金属の複合の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・木又はプラスチックと金属の複合の一重構造で複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・金属性熱遮断構造の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・金属性熱遮断構造の一重構造で複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・金属製の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さ5mm以上10mm未満） ・金属製の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さ4mm以上7mm未満でガス封入） ・金属製の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・金属製の一重構造で複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・金属製の一重構造で単板ガラス2枚を組合せたものでガラスの内のり間隔が12mm以上 ・開口部比率(は)のドア ・フラッシュ構造扉。ガラス部分を有するものは複層ガラス（中空層の厚さ4mm以上） ・上記以外の開口部とする場合は、熱貫流率が (い)は6.51以下、(ろ)は4.65以下、(は)は4.07以下のものとする ・窓の合計面積が住宅の床面積の2％以下となるものは上記によらず施工できる ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの | → ■一般事項 ・開口部の断熱性能は、開口部比率の区分に応じて決定する ・一戸建の開口部比率の区分 (い)：0.08未満 (ろ)：0.08以上0.11未満 (は)：0.11以上0.13未満 ・共同住宅等の開口部比率の区分 (い)：0.05未満 (ろ)：0.05以上0.07未満 (は)：0.07以上0.08未満 ■開口部建具の種類 ・開口部比率(い)の窓、引戸、框ドア ・木製又はプラスチック製の一重構造で単板ガラス ・金属製の一重構造で単板ガラス ・開口部比率(ろ)の窓、引戸、框ドア ・金属製の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ4mm以上10mm未満） ・金属製の一重構造で、複層ガラス（中空層の厚さ4mm以上10mm未満） ・金属製の一重構造で単板ガラス2枚組合せたものでガラスの内のり間隔が6mm以上12mm未満 ・開口部比率(ろ)のドア ・枠が金属製で木製扉。ガラス部分を有するものはガラス部分を複層ガラス（中空層の厚さ4mm以上） ・ハニカムフラッシュ構造扉。ガラス部分を有するものはガラス部分を複層ガラス（中空層の厚さ4mm以上） ・開口部比率(は)の窓、引戸、框ドア ・木又はプラスチックと金属の複合の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・木又はプラスチックと金属の複合の一重構造で複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・金属性熱遮断構造の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・金属性熱遮断構造の一重構造で複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・金属製の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さ5mm以上10mm未満） ・金属製の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さ4mm以上7mm未満でガス封入） ・金属製の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・金属製の一重構造で複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・金属製の一重構造で単板ガラス2枚を組合せたものでガラスの内のり間隔が12mm以上 ・開口部比率(は)のドア ・フラッシュ構造扉。ガラス部分を有するものは複層ガラス（中空層の厚さ4mm以上） ・上記以外の開口部とする場合は、熱貫流率が (い)は6.51以下、(ろ)は4.65以下、(は)は4.07以下のものとする ・窓の合計面積が住宅の床面積の2％以下となるものは上記によらず施工できる ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの | 〔変更〕 ■開口部建具の種類 ・下記か又は「■開口部建具の種類（開口部比率を計算する場合）」とする ・開口部（窓） ・木製又はプラスチック製の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・製又はプラスチック製の一重構造で複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・木又はプラスチックと金属の複合材料製の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さが5mm以上10mm未満） ・木又はプラスチックと金属の複合材料製の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さが4mm以上8mm未満でガス封入） ・木又はプラスチックと金属の複合材料製の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・木又はプラスチックと金属の複合材料製の一重構造で複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・金属製熱遮断構造の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・金属製熱遮断構造の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さが4mm以上8mm未満でガス封入） ・金属製熱遮断構造の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・金属製熱遮断構造の一重構造で複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・金属製の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・金属製の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さ8mm以上でガス封入） ・開口部（ドア等） ・枠が金属製熱遮断構造のフラッシュ構造扉。ガラス部分を有するものは低放射複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・枠が金属製熱遮断構造のフラッシュ構造扉。ガラス部分を有するものは複層ガラス（中空層の厚さ12mm以上） ・その他、開口部の熱貫流率が3.49以下 ・窓の合計面積が住宅の床面積の2％以下となるものは上記によらず施工できる ■開口部比率 ・開口部比率の区分 ・一戸建の開口部比率の区分 (い)：0.08未満 (ろ)：0.08以上0.11未満 (は)：0.11以上0.13未満 (に)：0.13以上 ・共同住宅等の開口部比率の区分 (い)：0.05未満 (ろ)：0.05以上0.07未満 (は)：0.07以上0.08未満 (に)：0.08以上 ■開口部建具の種類（開口部比率を計算する場合） （省略） ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの
|  | 一次エネルギー消費量等級４に係る仕様 【割増仕様】 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ■適用 ・適用となる住宅は、「住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム（http://house.app.lowenergy.jp/）」等を用いて、地域区分一覧表の地域区分及び床面積等に応じて算定した対象住宅の一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を上回らないことを確認したものとする ■躯体の断熱性能 ・躯体及び開口部の断熱性能は、原則として、平成11年・平成25年告示基準（断熱等性能等級 4）による。この仕様以外とする場合は、特記 ■設備機器 ・設備機器は、地域区分一覧表の地域区分及び床面積等に応じた一次エネルギー消費量を確認し、仕様を決めるものとし、特記 | 〔変更〕 ■適用 ・適用となる住宅は、次のいずれか ・「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）（http://house.app.lowenergy.jp/）」 等を用いて、地域の区分一覧表の地域の区分及び床面積等に応じて算定した対象住宅の一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を上回らないことを確認したもの ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）（通称建築物省エネ法）の規定により基準適合建築物に認定された住宅で、竣工年月日が平成28年4月1日以後の一戸建て住宅 ■躯体の断熱性能 ・躯体及び開口部の断熱性能は、原則として、平成11年・平成25年告示基準（断熱等性能等級 4）による。この仕様以外とする場合は、特記 ■設備機器 ・設備機器は、地域区分一覧表の地域区分及び床面積等に応じた一次エネルギー消費量を確認し、仕様を決めるものとし、特記
内外装工事 | 左官工事 | モルタル下地ラス張り （一般事項・防水紙） | 〔追加〕 ■下地工法 ・外壁湿式仕上げは、外壁内通気措置 ・次のいずれかは、この限りではない イ．軒の出及びけらばの出を60cm以上 ロ．軒の出及びけらばの出を30cm以上 かつ、雨水浸入防止上有効な仕上げ ・外壁湿式仕上は、下地をラス張り ただし、平ラスは用いない ・ラスを用いない工法は特記 〔追加〕 ■外壁内通気措置の場合のラス下地工法 ・単層下地工法：紙付きリブラス張り ・２層下地工法：波形ラス張り 〔変更〕 ■防水紙 ・下記のいずれか、又は同等以上 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430 改質アスファルトルーフィング | → ■下地工法 ・外壁湿式仕上げは、外壁内通気措置 ・次のいずれかは、この限りではない イ．軒の出及びけらばの出を60cm以上 ロ．軒の出及びけらばの出を30cm以上 かつ、雨水浸入防止上有効な仕上げ ・外壁湿式仕上は、下地をラス張り ただし、平ラスは用いない ・ラスを用いない工法は特記 ■外壁内通気措置の場合のラス下地工法 ・単層下地工法：紙付きリブラス張り ・２層下地工法：波形ラス張り ■防水紙 ・下記のいずれか、又は同等以上 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430 改質アスファルトルーフィング | → ■下地工法 ・外壁湿式仕上げは、外壁内通気措置 ・次のいずれかは、この限りではない イ．軒の出及びけらばの出を60cm以上 ロ．軒の出及びけらばの出を30cm以上 かつ、雨水浸入防止上有効な仕上げ ・外壁湿式仕上は、下地をラス張り ただし、平ラスは用いない ・ラスを用いない工法は特記 ■外壁内通気措置の場合のラス下地工法 ・単層下地工法：紙付きリブラス張り ・２層下地工法：波形ラス張り ■防水紙 ・下記のいずれか、又は同等以上 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430 改質アスファルトルーフィング | → ■下地工法 ・外壁湿式仕上げは、外壁内通気措置 ・次のいずれかは、この限りではない イ．軒の出及びけらばの出を60cm以上 ロ．軒の出及びけらばの出を30cm以上 かつ、雨水浸入防止上有効な仕上げ ・外壁湿式仕上は、下地をラス張り ただし、平ラスは用いない ・ラスを用いない工法は特記 ■外壁内通気措置の場合のラス下地工法 ・単層下地工法：紙付きリブラス張り ・２層下地工法：波形ラス張り ■防水紙 ・下記のいずれか、又は同等以上 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430 改質アスファルトルーフィング | → ■下地工法 ・外壁湿式仕上げは、外壁内通気措置 ・次のいずれかは、この限りではない イ．軒の出及びけらばの出を60cm以上 ロ．軒の出及びけらばの出を30cm以上 かつ、雨水浸入防止上有効な仕上げ ・外壁湿式仕上は、下地をラス張り ただし、平ラスは用いない ・ラスを用いない工法は特記 ■外壁内通気措置の場合のラス下地工法 ・単層下地工法：紙付きリブラス張り ・２層下地工法：波形ラス張り ■防水紙 ・下記のいずれか、又は同等以上 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430 改質アスファルトルーフィング | → ■下地工法 ・外壁湿式仕上げは、外壁内通気措置 ・次のいずれかは、この限りではない イ．軒の出及びけらばの出を60cm以上 ロ．軒の出及びけらばの出を30cm以上 かつ、雨水浸入防止上有効な仕上げ ・外壁湿式仕上は、下地をラス張り ただし、平ラスは用いない ・ラスを用いない工法は特記 ■外壁内通気措置の場合のラス下地工法 ・単層下地工法：紙付きリブラス張り ・２層下地工法：波形ラス張り ■防水紙 ・下記のいずれか、又は同等以上 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430 改質アスファルトルーフィング | → ■下地工法 ・外壁湿式仕上げは、外壁内通気措置 ・次のいずれかは、この限りではない イ．軒の出及びけらばの出を60cm以上 ロ．軒の出及びけらばの出を30cm以上 かつ、雨水浸入防止上有効な仕上げ ・外壁湿式仕上は、下地をラス張り ただし、平ラスは用いない ・ラスを用いない工法は特記 ■外壁内通気措置の場合のラス下地工法 ・単層下地工法：紙付きリブラス張り ・２層下地工法：波形ラス張り ■防水紙 ・下記のいずれか、又は同等以上 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430 改質アスファルトルーフィング
|  | モルタル下地ラス張り 平成１９年まで（メタルラス張り） 平成２０年以降（波形ラス張り） | 〔変更〕 ■波形ラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの 〔変更〕 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはステープル、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 〔変更〕 ■波形ラスの張り方 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープルで100mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■波形ラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはステープル、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■波形ラスの張り方 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープルで100mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■波形ラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはステープル、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■波形ラスの張り方 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープルで100mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■波形ラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはステープル、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■波形ラスの張り方 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープルで100mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■波形ラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはステープル、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■波形ラスの張り方 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープルで100mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | → ■波形ラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラス1 号で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはステープル、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■波形ラスの張り方 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープルで100mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入り隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる | 〔変更〕 ■波形ラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラスW700-10で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはステープル、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■波形ラスの張り方 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープルで100mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる
|  | モルタル下地ラス張り （紙付きリブラス張り） | → ■紙付きリブラスの品質 ・JASS15 M-101「ラス系下地用鋼製金網の品質基準」耐久性1種以上の下記又はこれらと同等以上 リブラス 防水紙付きリブラス ■紙付きリブラスの張り方 ・壁面ごとに下部から留め付け上げ、横方向には千鳥状に張り、留め付ける ・横方向の継目：30mm～60mmに重ね ・縦方向の継目：端部リブ山を重ね ・開口隅部では継目を設けない ■ラスの留付け ・Ｔ線以上の線径と足長さが25mm以上のステープルを用い、必ず胴縁下地の上ですべてのリブを留め付ける ・出隅、入り隅は突合せ、補強用平ラスを90°に曲げて下張りしたラスの上から固定 | → ■紙付きリブラスの品質 ・JASS15 M-101「ラス系下地用鋼製金網の品質基準」耐久性1種以上の下記又はこれらと同等以上 リブラス 防水紙付きリブラス ■紙付きリブラスの張り方 ・壁面ごとに下部から留め付け上げ、横方向には千鳥状に張り、留め付ける ・横方向の継目：30mm～60mmに重ね ・縦方向の継目：端部リブ山を重ね ・開口隅部では継目を設けない ■ラスの留付け ・Ｔ線以上の線径と足長さが25mm以上のステープルを用い、必ず胴縁下地の上ですべてのリブを留め付ける ・出隅、入り隅は突合せ、補強用平ラスを90°に曲げて下張りしたラスの上から固定 | → ■紙付きリブラスの品質 ・JASS15 M-101「ラス系下地用鋼製金網の品質基準」耐久性1種以上の下記又はこれらと同等以上 リブラス 防水紙付きリブラス ■紙付きリブラスの張り方 ・壁面ごとに下部から留め付け上げ、横方向には千鳥状に張り、留め付ける ・横方向の継目：30mm～60mmに重ね ・縦方向の継目：端部リブ山を重ね ・開口隅部では継目を設けない ■ラスの留付け ・Ｔ線以上の線径と足長さが25mm以上のステープルを用い、必ず胴縁下地の上ですべてのリブを留め付ける ・出隅、入隅は突合せ、補強用平ラスを90°に曲げて下張りしたラスの上から固定 | → ■紙付きリブラスの品質 ・JASS15 M-101「ラス系下地用鋼製金網の品質基準」耐久性1種以上の下記又はこれらと同等以上 リブラス 防水紙付きリブラス ■紙付きリブラスの張り方 ・壁面ごとに下部から留め付け上げ、横方向には千鳥状に張り、留め付ける ・横方向の継目：30mm～60mmに重ね ・縦方向の継目：端部リブ山を重ね ・開口隅部では継目を設けない ■ラスの留付け ・Ｔ線以上の線径と足長さが25mm以上のステープルを用い、必ず胴縁下地の上ですべてのリブを留め付ける ・出隅、入隅は突合せ、補強用平ラスを90°に曲げて下張りしたラスの上から固定 | → ■紙付きリブラスの品質 ・JASS15 M-101「ラス系下地用鋼製金網の品質基準」耐久性1種以上の下記又はこれらと同等以上 リブラス 防水紙付きリブラス ■紙付きリブラスの張り方 ・壁面ごとに下部から留め付け上げ、横方向には千鳥状に張り、留め付ける ・横方向の継目：30mm～60mmに重ね ・縦方向の継目：端部リブ山を重ね ・開口隅部では継目を設けない ■ラスの留付け ・Ｔ線以上の線径と足長さが25mm以上のステープルを用い、必ず胴縁下地の上ですべてのリブを留め付ける ・出隅、入隅は突合せ、補強用平ラスを90°に曲げて下張りしたラスの上から固定 | → ■紙付きリブラスの品質 ・JASS15 M-101「ラス系下地用鋼製金網の品質基準」耐久性1種以上の下記又はこれらと同等以上 リブラス 防水紙付きリブラス ■紙付きリブラスの張り方 ・壁面ごとに下部から留め付け上げ、横方向には千鳥状に張り、留め付ける ・横方向の継目：30mm～60mmに重ね ・縦方向の継目：端部リブ山を重ね ・開口隅部では継目を設けない ■ラスの留付け ・Ｔ線以上の線径と足長さが25mm以上のステープルを用い、必ず胴縁下地の上ですべてのリブを留め付ける ・出隅、入隅は突合せ、補強用平ラスを90°に曲げて下張りしたラスの上から固定 | → ■紙付きリブラスの品質 ・JASS15 M-101「ラス系下地用鋼製金網の品質基準」耐久性1種以上の下記又はこれらと同等以上 リブラス 防水紙付きリブラス ■紙付きリブラスの張り方 ・壁面ごとに下部から留め付け上げ、横方向には千鳥状に張り、留め付ける ・横方向の継目：30mm～60mmに重ね ・縦方向の継目：端部リブ山を重ね ・開口隅部では継目を設けない ■ラスの留付け ・Ｔ線以上の線径と足長さが25mm以上のステープルを用い、必ず胴縁下地の上ですべてのリブを留め付ける ・出隅、入隅は突合せ、補強用平ラスを90°に曲げて下張りしたラスの上から固定
|  | モルタル下地ラス張り （ワイヤラス張り） | → 〔変更〕 ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの、又は同等以上 〔変更〕 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはステープル、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 〔変更〕 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープルで100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅は力骨を差し込む | → ■ワイヤラスの品質 ・JIS A 5504（ワイヤラス）に適合するもの、又は同等以上 ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはステープル、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■ワイヤラスの張り方 ・上から仮留め、上下の継目はワイヤで編み込み、左右の継ぎ目は１山以上重ね横網張り ・コーナーは縦網張りとし、角を出し、縦網と横網の継目は１山以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープルで100mm以内、千鳥に打ち留める ・継目、開口部、出隅、入り隅は力骨を差し込む | 該当なし 〔削除〕 （■ワイヤラスの品質） （■防水紙の張り方） （■ワイヤラスの張り方） | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
|  | モルタル塗り | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（ワイヤラス、メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） 〔変更〕 ■調合（メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ 〔変更〕 ■塗厚（メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm
|  | せっこうプラスター塗り | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後4カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後6カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後6カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後6カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後6カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後6カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの
|  | 繊維壁塗り | → ■材料 ・JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記 | → ■材料 ・JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記
| タイル張り | 壁タイル張り工法別張付モルタルの塗厚 | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（陶磁器質タイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img> | 〔変更〕 ■材料 ・JIS A 5209（セラミックタイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img> | → ■材料 ・JIS A 5209（セラミックタイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img>
| その他 | 窯業系サイディング張り | 〔変更〕 ■材料 ・サイディング材は、JIS A 5422（窯業系サイディング）に適合するもの、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上 〔追加〕 ■工法 ・外壁内通気措置とする、これによらない場合は特記 | → ■材料 ・サイディング材は、JIS A 5422（窯業系サイディング）に適合するもの、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上 ■工法 ・外壁内通気措置とする、これによらない場合は特記 | → ■材料 ・サイディング材は、JIS A 5422（窯業系サイディング）に適合するもの、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上 ■工法 ・外壁内通気措置とする、これによらない場合は特記 | → ■材料 ・サイディング材は、JIS A 5422（窯業系サイディング）に適合するもの、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上 ■工法 ・外壁内通気措置とする、これによらない場合は特記 | → ■材料 ・サイディング材は、JIS A 5422（窯業系サイディング）に適合するもの、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上 ■工法 ・外壁内通気措置とする、これによらない場合は特記 | → ■材料 ・サイディング材は、JIS A 5422（窯業系サイディング）に適合するもの、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上 ■工法 ・外壁内通気措置とする、これによらない場合は特記 | → ■材料 ・サイディング材は、JIS A 5422（窯業系サイディング）に適合するもの、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上 ■工法 ・外壁内通気措置とする、これによらない場合は特記
建具まわり造作工事 | 外部建具及び止水 | 建具まわりの止水 | ■防水シート・防水テープ ・窓台に、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・防水テープ：たて枠と上枠に張る ・張り方：両たて枠、上枠の順 ・種類は、両面テープ ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける | → ■防水シート・防水テープ ・窓台に、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・防水テープ：たて枠と上枠に張る ・張り方：両たて枠、上枠の順 ・種類は、両面テープ ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける | → ■防水シート・防水テープ ・窓台に、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・防水テープ：たて枠と上枠に張る ・張り方：両たて枠、上枠の順 ・種類は、両面テープ ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける | → ■防水シート・防水テープ ・窓台に、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・防水テープ：たて枠と上枠に張る ・張り方：両たて枠、上枠の順 ・種類は、両面テープ ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける | → ■防水シート・防水テープ ・窓台に、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・防水テープ：たて枠と上枠に張る ・張り方：両たて枠、上枠の順 ・種類は、両面テープ ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける | → ■防水シート・防水テープ ・窓台に、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・防水テープ：たて枠と上枠に張る ・張り方：両たて枠、上枠の順 ・種類は、両面テープ ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける | → ■防水シート・防水テープ ・窓台に、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・防水テープ：たて枠と上枠に張る ・張り方：両たて枠、上枠の順 ・種類は、両面テープ ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける
|  | モルタル塗仕上げ外壁内通気構造のサッシまわり止水 | ■ラス下地板の場合 ・サッシたて枠と取り合うラス下地板端部に、防水テープ下地プレートを取り付ける ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ボード系下地の場合 ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ラスなし専用のボード類の場合 ・特記による ■防水紙付きリブラスを張る工法の場合 ・各下地材製造所の仕様によることとし、特記による | → ■ラス下地板の場合 ・サッシたて枠と取り合うラス下地板端部に、防水テープ下地プレートを取り付ける ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ボード系下地の場合 ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ラスなし専用のボード類の場合 ・特記による ■防水紙付きリブラスを張る工法の場合 ・各下地材製造所の仕様によることとし、特記による | 〔変更〕 ■ラス下地板の場合 ・サッシたて枠と取り合うラス下地板端部に、防水テープの下地材を取り付ける ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ボード系下地の場合 ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ラスなし専用のボード類の場合 ・特記による ■防水紙付きリブラスを張る工法の場合 ・各下地材製造所の仕様によることとし、特記による | → ■ラス下地板の場合 ・サッシたて枠と取り合うラス下地板端部に、防水テープの下地材を取り付ける ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ボード系下地の場合 ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ラスなし専用のボード類の場合 ・特記による ■防水紙付きリブラスを張る工法の場合 ・各下地材製造所の仕様によることとし、特記による | → ■ラス下地板の場合 ・サッシたて枠と取り合うラス下地板端部に、防水テープの下地材を取り付ける ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ボード系下地の場合 ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ラスなし専用のボード類の場合 ・特記による ■防水紙付きリブラスを張る工法の場合 ・各下地材製造所の仕様によることとし、特記による | → ■ラス下地板の場合 ・サッシたて枠と取り合うラス下地板端部に、防水テープの下地材を取り付ける ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ボード系下地の場合 ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ラスなし専用のボード類の場合 ・特記による ■防水紙付きリブラスを張る工法の場合 ・各下地材製造所の仕様によることとし、特記による | → ■ラス下地板の場合 ・サッシたて枠と取り合うラス下地板端部に、防水テープの下地材を取り付ける ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ボード系下地の場合 ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ラスなし専用のボード類の場合 ・特記による ■防水紙付きリブラスを張る工法の場合 ・各下地材製造所の仕様によることとし、特記による
| バルコニーの床防水 | FRP塗膜防水 | ■FRP塗膜防水仕上げとする床下地 （躯体工事（床）の跳出しバルコニーによる） ■FRP塗膜防水 ・JASS8のL─FF、又は同等以上 ・ガラスマット補強材を２層以上 ■防水層の立上り高さ ・外部開口部下端：120mm以上 ・それ以外の部分：250mm以上 | → ■FRP塗膜防水仕上げとする床下地 （躯体工事（床）の跳出しバルコニーによる） ■FRP塗膜防水 ・JASS8のL─FF、又は同等以上 ・ガラスマット補強材を２層以上 ■防水層の立上り高さ ・外部開口部下端：120mm以上 ・それ以外の部分：250mm以上 | → ■FRP塗膜防水仕上げとする床下地 （躯体工事（床）の跳出しバルコニーによる） ■FRP塗膜防水 ・JASS8のL─FF、又は同等以上 ・ガラスマット補強材を２層以上 ■防水層の立上り高さ ・外部開口部下端：120mm以上 ・それ以外の部分：250mm以上 | → ■FRP塗膜防水仕上げとする床下地 （躯体工事（床）の跳出しバルコニーによる） ■FRP塗膜防水 ・JASS8のL─FF、又は同等以上 ・ガラスマット補強材を２層以上 ■防水層の立上り高さ ・外部開口部下端：120mm以上 ・それ以外の部分：250mm以上 | → ■FRP塗膜防水仕上げとする床下地 （躯体工事（床）の跳出しバルコニーによる） ■FRP塗膜防水 ・JASS8のL─FF、又は同等以上 ・ガラスマット補強材を２層以上 ■防水層の立上り高さ ・外部開口部下端：120mm以上 ・それ以外の部分：250mm以上 | → ■FRP塗膜防水仕上げとする床下地 （躯体工事（床）の跳出しバルコニーによる） ■FRP塗膜防水 ・JASS8のL─FF、又は同等以上 ・ガラスマット補強材を２層以上 ■防水層の立上り高さ ・外部開口部下端：120mm以上 ・それ以外の部分：250mm以上 | → ■FRP塗膜防水仕上げとする床下地 （躯体工事（床）の跳出しバルコニーによる） ■FRP塗膜防水 ・JASS8のL─FF、又は同等以上 ・ガラスマット補強材を２層以上 ■防水層の立上り高さ ・外部開口部下端：120mm以上 ・それ以外の部分：250mm以上
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事があと施工の場合） | ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、防水層を直接サッシ枠に重ねる場合 ・防水層は、サッシ下枠およびたて枠のくぎ打ちフィンの幅全体をおおう ・くぎ打ちフィン面は、十分目荒らしをし、プライマーを塗布して、塗りむら等が生じないように防水層を施工する ・サッシ枠と防水層端部の取合い部に、シーリング処理を施す ・サッシたて枠と防水層立上りの取合い部についても同様とする ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、窓台部に先張り防水シートを張る場合 ・建具まわり止水を施す ・防水層の立上り下地板を張る ・防水層立上り下地板とサッシ枠との間にシーリング目地を設ける ・シーリング目地は、目地内部をプライマー処理し、目地底にボンドブレーカー を施してシーリング材を充填する | → ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、防水層を直接サッシ枠に重ねる場合 ・防水層は、サッシ下枠およびたて枠のくぎ打ちフィンの幅全体をおおう ・くぎ打ちフィン面は、十分目荒らしをし、プライマーを塗布して、塗りむら等が生じないように防水層を施工する ・サッシ枠と防水層端部の取合い部に、シーリング処理を施す ・サッシたて枠と防水層立上りの取合い部についても同様とする ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、窓台部に先張り防水シートを張る場合 ・建具まわり止水を施す ・防水層の立上り下地板を張る ・防水層立上り下地板とサッシ枠との間にシーリング目地を設ける ・シーリング目地は、目地内部をプライマー処理し、目地底にボンドブレーカー を施してシーリング材を充填する | → ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、防水層を直接サッシ枠に重ねる場合 ・防水層は、サッシ下枠およびたて枠のくぎ打ちフィンの幅全体をおおう ・くぎ打ちフィン面は、十分目荒らしをし、プライマーを塗布して、塗りむら等が生じないように防水層を施工する ・サッシ枠と防水層端部の取合い部に、シーリング処理を施す ・サッシたて枠と防水層立上りの取合い部についても同様とする ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、窓台部に先張り防水シートを張る場合 ・建具まわり止水を施す ・防水層の立上り下地板を張る ・防水層立上り下地板とサッシ枠との間にシーリング目地を設ける ・シーリング目地は、目地内部をプライマー処理し、目地底にボンドブレーカー を施してシーリング材を充填する | → ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、防水層を直接サッシ枠に重ねる場合 ・防水層は、サッシ下枠およびたて枠のくぎ打ちフィンの幅全体をおおう ・くぎ打ちフィン面は、十分目荒らしをし、プライマーを塗布して、塗りむら等が生じないように防水層を施工する ・サッシ枠と防水層端部の取合い部に、シーリング処理を施す ・サッシたて枠と防水層立上りの取合い部についても同様とする ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、窓台部に先張り防水シートを張る場合 ・建具まわり止水を施す ・防水層の立上り下地板を張る ・防水層立上り下地板とサッシ枠との間にシーリング目地を設ける ・シーリング目地は、目地内部をプライマー処理し、目地底にボンドブレーカー を施してシーリング材を充填する | → ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、防水層を直接サッシ枠に重ねる場合 ・防水層は、サッシ下枠およびたて枠のくぎ打ちフィンの幅全体をおおう ・くぎ打ちフィン面は、十分目荒らしをし、プライマーを塗布して、塗りむら等が生じないように防水層を施工する ・サッシ枠と防水層端部の取合い部に、シーリング処理を施す ・サッシたて枠と防水層立上りの取合い部についても同様とする ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、窓台部に先張り防水シートを張る場合 ・建具まわり止水を施す ・防水層の立上り下地板を張る ・防水層立上り下地板とサッシ枠との間にシーリング目地を設ける ・シーリング目地は、目地内部をプライマー処理し、目地底にボンドブレーカー を施してシーリング材を充填する | → ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、防水層を直接サッシ枠に重ねる場合 ・防水層は、サッシ下枠およびたて枠のくぎ打ちフィンの幅全体をおおう ・くぎ打ちフィン面は、十分目荒らしをし、プライマーを塗布して、塗りむら等が生じないように防水層を施工する ・サッシ枠と防水層端部の取合い部に、シーリング処理を施す ・サッシたて枠と防水層立上りの取合い部についても同様とする ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、窓台部に先張り防水シートを張る場合 ・建具まわり止水を施す ・防水層の立上り下地板を張る ・防水層立上り下地板とサッシ枠との間にシーリング目地を設ける ・シーリング目地は、目地内部をプライマー処理し、目地底にボンドブレーカー を施してシーリング材を充填する | → ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、防水層を直接サッシ枠に重ねる場合 ・防水層は、サッシ下枠およびたて枠のくぎ打ちフィンの幅全体をおおう ・くぎ打ちフィン面は、十分目荒らしをし、プライマーを塗布して、塗りむら等が生じないように防水層を施工する ・サッシ枠と防水層端部の取合い部に、シーリング処理を施す ・サッシたて枠と防水層立上りの取合い部についても同様とする ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、窓台部に先張り防水シートを張る場合 ・建具まわり止水を施す ・防水層の立上り下地板を張る ・防水層立上り下地板とサッシ枠との間にシーリング目地を設ける ・シーリング目地は、目地内部をプライマー処理し、目地底にボンドブレーカー を施してシーリング材を充填する
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事が先施工の場合） | ■建具まわりの止水 ・外壁開口部の窓台には、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・サッシ周囲の防水テープは、たて枠と上枠に張る ・防水テープの貼り方は、両たて枠、上枠の順とする ・種類は、両面テープとする ・防水テープの幅は、次のいずれか ・サッシ外周胴縁が取り付かない場合は、くぎ打ちフィンの幅とテープが、下地材に十分粘着できる幅を足し合わせた幅以上とする ・サッシ外周胴縁が取り付く場合は、くぎ打ちフィンの幅と外周胴縁の幅を足し合わせた幅以上とする ・防風防水材の張り方は、先張り防水シートの裏に差し込み、開口部両側、開口部上部の順に張る ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける ・乾式外壁仕上げは、サッシの周囲をシーリング処理する | → ■建具まわりの止水 ・外壁開口部の窓台には、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・サッシ周囲の防水テープは、たて枠と上枠に張る ・防水テープの貼り方は、両たて枠、上枠の順とする ・種類は、両面テープとする ・防水テープの幅は、次のいずれか ・サッシ外周胴縁が取り付かない場合は、くぎ打ちフィンの幅とテープが、下地材に十分粘着できる幅を足し合わせた幅以上とする ・サッシ外周胴縁が取り付く場合は、くぎ打ちフィンの幅と外周胴縁の幅を足し合わせた幅以上とする ・防風防水材の張り方は、先張り防水シートの裏に差し込み、開口部両側、開口部上部の順に張る ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける ・乾式外壁仕上げは、サッシの周囲をシーリング処理する | → ■建具まわりの止水 ・外壁開口部の窓台には、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・サッシ周囲の防水テープは、たて枠と上枠に張る ・防水テープの貼り方は、両たて枠、上枠の順とする ・種類は、両面テープとする ・防水テープの幅は、次のいずれか ・サッシ外周胴縁が取り付かない場合は、くぎ打ちフィンの幅とテープが、下地材に十分粘着できる幅を足し合わせた幅以上とする ・サッシ外周胴縁が取り付く場合は、くぎ打ちフィンの幅と外周胴縁の幅を足し合わせた幅以上とする ・防風防水材の張り方は、先張り防水シートの裏に差し込み、開口部両側、開口部上部の順に張る ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける ・乾式外壁仕上げは、サッシの周囲をシーリング処理する | → ■建具まわりの止水 ・外壁開口部の窓台には、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・サッシ周囲の防水テープは、たて枠と上枠に張る ・防水テープの貼り方は、両たて枠、上枠の順とする ・種類は、両面テープとする ・防水テープの幅は、次のいずれか ・サッシ外周胴縁が取り付かない場合は、くぎ打ちフィンの幅とテープが、下地材に十分粘着できる幅を足し合わせた幅以上とする ・サッシ外周胴縁が取り付く場合は、くぎ打ちフィンの幅と外周胴縁の幅を足し合わせた幅以上とする ・防風防水材の張り方は、先張り防水シートの裏に差し込み、開口部両側、開口部上部の順に張る ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける ・乾式外壁仕上げは、サッシの周囲をシーリング処理する | → ■建具まわりの止水 ・外壁開口部の窓台には、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・サッシ周囲の防水テープは、たて枠と上枠に張る ・防水テープの貼り方は、両たて枠、上枠の順とする ・種類は、両面テープとする ・防水テープの幅は、次のいずれか ・サッシ外周胴縁が取り付かない場合は、くぎ打ちフィンの幅とテープが、下地材に十分粘着できる幅を足し合わせた幅以上とする ・サッシ外周胴縁が取り付く場合は、くぎ打ちフィンの幅と外周胴縁の幅を足し合わせた幅以上とする ・防風防水材の張り方は、先張り防水シートの裏に差し込み、開口部両側、開口部上部の順に張る ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける ・乾式外壁仕上げは、サッシの周囲をシーリング処理する | → ■建具まわりの止水 ・外壁開口部の窓台には、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・サッシ周囲の防水テープは、たて枠と上枠に張る ・防水テープの貼り方は、両たて枠、上枠の順とする ・種類は、両面テープとする ・防水テープの幅は、次のいずれか ・サッシ外周胴縁が取り付かない場合は、くぎ打ちフィンの幅とテープが、下地材に十分粘着できる幅を足し合わせた幅以上とする ・サッシ外周胴縁が取り付く場合は、くぎ打ちフィンの幅と外周胴縁の幅を足し合わせた幅以上とする ・防風防水材の張り方は、先張り防水シートの裏に差し込み、開口部両側、開口部上部の順に張る ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける ・乾式外壁仕上げは、サッシの周囲をシーリング処理する | → ■建具まわりの止水 ・外壁開口部の窓台には、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・サッシ周囲の防水テープは、たて枠と上枠に張る ・防水テープの貼り方は、両たて枠、上枠の順とする ・種類は、両面テープとする ・防水テープの幅は、次のいずれか ・サッシ外周胴縁が取り付かない場合は、くぎ打ちフィンの幅とテープが、下地材に十分粘着できる幅を足し合わせた幅以上とする ・サッシ外周胴縁が取り付く場合は、くぎ打ちフィンの幅と外周胴縁の幅を足し合わせた幅以上とする ・防風防水材の張り方は、先張り防水シートの裏に差し込み、開口部両側、開口部上部の順に張る ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける ・乾式外壁仕上げは、サッシの周囲をシーリング処理する
|  | 排水処理 | ■ドレン ・原則として、複数箇所設置する ・１箇所となる場合は、オーバーフロー管を設ける ■バルコニーの排水管 ・原則として、屋内を通らない経路とする ・やむを得ず屋内を経由する場合は、適切な防水処理および結露防止措置を行い、点検口を設置する | → ■ドレン ・原則として、複数箇所設置する ・１箇所となる場合は、オーバーフロー管を設ける ■バルコニーの排水管 ・原則として、屋内を通らない経路とする ・やむを得ず屋内を経由する場合は、適切な防水処理および結露防止措置を行い、点検口を設置する | → ■ドレン ・原則として、複数箇所設置する ・１箇所となる場合は、オーバーフロー管を設ける ■バルコニーの排水管 ・原則として、屋内を通らない経路とする ・やむを得ず屋内を経由する場合は、適切な防水処理および結露防止措置を行い、点検口を設置する | → ■ドレン ・原則として、複数箇所設置する ・１箇所となる場合は、オーバーフロー管を設ける ■バルコニーの排水管 ・原則として、屋内を通らない経路とする ・やむを得ず屋内を経由する場合は、適切な防水処理および結露防止措置を行い、点検口を設置する | → ■ドレン ・原則として、複数箇所設置する ・１箇所となる場合は、オーバーフロー管を設ける ■バルコニーの排水管 ・原則として、屋内を通らない経路とする ・やむを得ず屋内を経由する場合は、適切な防水処理および結露防止措置を行い、点検口を設置する | → ■ドレン ・原則として、複数箇所設置する ・１箇所となる場合は、オーバーフロー管を設ける ■バルコニーの排水管 ・原則として、屋内を通らない経路とする ・やむを得ず屋内を経由する場合は、適切な防水処理および結露防止措置を行い、点検口を設置する | → ■ドレン ・原則として、複数箇所設置する ・１箇所となる場合は、オーバーフロー管を設ける ■バルコニーの排水管 ・原則として、屋内を通らない経路とする ・やむを得ず屋内を経由する場合は、適切な防水処理および結露防止措置を行い、点検口を設置する
| バルコニー手すり | 手すり上部の防水 | ■材料 ・手すりには、金属製の笠木を設ける ・防水紙は、外壁と同じ ・手すり壁の上端に張る鞍掛シートは、改質アスファルトルーフィング、又は同等以上 ■工法 ・手すり壁外側・内側の防水紙は、手すり上端からそれぞれ反対側に巻き込み、防水紙を150mm 以上立ち下げ ・手すり壁上端に鞍掛シートを張り、外側・内側に100mm程度立ち下げ ・笠木を取り付ける位置の鞍掛シートに両面防水テープを張り、防水テープの上 から笠木を留め付ける | → ■材料 ・手すりには、金属製の笠木を設ける ・防水紙は、外壁と同じ ・手すり壁の上端に張る鞍掛シートは、改質アスファルトルーフィング、又は同等以上 ■工法 ・手すり壁外側・内側の防水紙は、手すり上端からそれぞれ反対側に巻き込み、防水紙を150mm 以上立ち下げ ・手すり壁上端に鞍掛シートを張り、外側・内側に100mm程度立ち下げ ・笠木を取り付ける位置の鞍掛シートに両面防水テープを張り、防水テープの上 から笠木を留め付ける | → ■材料 ・手すりには、金属製の笠木を設ける ・防水紙は、外壁と同じ ・手すり壁の上端に張る鞍掛シートは、改質アスファルトルーフィング、又は同等以上 ■工法 ・手すり壁外側・内側の防水紙は、手すり上端からそれぞれ反対側に巻き込み、防水紙を150mm 以上立ち下げ ・手すり壁上端に鞍掛シートを張り、外側・内側に100mm程度立ち下げ ・笠木を取り付ける位置の鞍掛シートに両面防水テープを張り、防水テープの上 から笠木を留め付ける | → ■材料 ・手すりには、金属製の笠木を設ける ・防水紙は、外壁と同じ ・手すり壁の上端に張る鞍掛シートは、改質アスファルトルーフィング、又は同等以上 ■工法 ・手すり壁外側・内側の防水紙は、手すり上端からそれぞれ反対側に巻き込み、防水紙を150mm 以上立ち下げ ・手すり壁上端に鞍掛シートを張り、外側・内側に100mm程度立ち下げ ・笠木を取り付ける位置の鞍掛シートに両面防水テープを張り、防水テープの上 から笠木を留め付ける | → ■材料 ・手すりには、金属製の笠木を設ける ・防水紙は、外壁と同じ ・手すり壁の上端に張る鞍掛シートは、改質アスファルトルーフィング、又は同等以上 ■工法 ・手すり壁外側・内側の防水紙は、手すり上端からそれぞれ反対側に巻き込み、防水紙を150mm 以上立ち下げ ・手すり壁上端に鞍掛シートを張り、外側・内側に100mm程度立ち下げ ・笠木を取り付ける位置の鞍掛シートに両面防水テープを張り、防水テープの上 から笠木を留め付ける | → ■材料 ・手すりには、金属製の笠木を設ける ・防水紙は、外壁と同じ ・手すり壁の上端に張る鞍掛シートは、改質アスファルトルーフィング、又は同等以上 ■工法 ・手すり壁外側・内側の防水紙は、手すり上端からそれぞれ反対側に巻き込み、防水紙を150mm 以上立ち下げ ・手すり壁上端に鞍掛シートを張り、外側・内側に100mm程度立ち下げ ・笠木を取り付ける位置の鞍掛シートに両面防水テープを張り、防水テープの上 から笠木を留め付ける | → ■材料 ・手すりには、金属製の笠木を設ける ・防水紙は、外壁と同じ ・手すり壁の上端に張る鞍掛シートは、改質アスファルトルーフィング、又は同等以上 ■工法 ・手すり壁外側・内側の防水紙は、手すり上端からそれぞれ反対側に巻き込み、防水紙を150mm 以上立ち下げ ・手すり壁上端に鞍掛シートを張り、外側・内側に100mm程度立ち下げ ・笠木を取り付ける位置の鞍掛シートに両面防水テープを張り、防水テープの上 から笠木を留め付ける
|  | 笠木手すり | ■笠木手すりの構造 ・支柱部分から笠木の内部に雨水が浸入しにくいもの ・浸入した雨水は排出しやすいもの ・熱応力等による伸縮に対して、止水材の破断等が生じにくいもの | → ■笠木手すりの構造 ・支柱部分から笠木の内部に雨水が浸入しにくいもの ・浸入した雨水は排出しやすいもの ・熱応力等による伸縮に対して、止水材の破断等が生じにくいもの | → ■笠木手すりの構造 ・支柱部分から笠木の内部に雨水が浸入しにくいもの ・浸入した雨水は排出しやすいもの ・熱応力等による伸縮に対して、止水材の破断等が生じにくいもの | → ■笠木手すりの構造 ・支柱部分から笠木の内部に雨水が浸入しにくいもの ・浸入した雨水は排出しやすいもの ・熱応力等による伸縮に対して、止水材の破断等が生じにくいもの | → ■笠木手すりの構造 ・支柱部分から笠木の内部に雨水が浸入しにくいもの ・浸入した雨水は排出しやすいもの ・熱応力等による伸縮に対して、止水材の破断等が生じにくいもの | → ■笠木手すりの構造 ・支柱部分から笠木の内部に雨水が浸入しにくいもの ・浸入した雨水は排出しやすいもの ・熱応力等による伸縮に対して、止水材の破断等が生じにくいもの | → ■笠木手すりの構造 ・支柱部分から笠木の内部に雨水が浸入しにくいもの ・浸入した雨水は排出しやすいもの ・熱応力等による伸縮に対して、止水材の破断等が生じにくいもの
設備工事 | 給排水設備 | 給水設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_2_1m</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_2_1m</img> | 〔変更〕 ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管、継手、弁類及び給水栓の品質は、特記による ・防露・保温材の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管、継手、弁類及び給水栓の品質は、特記による ・防露・保温材の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管、継手、弁類及び給水栓の品質は、特記による ・防露・保温材の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管、継手、弁類及び給水栓の品質は、特記による ・防露・保温材の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管、継手、弁類及び給水栓の品質は、特記による ・防露・保温材の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による
|  | 給湯設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_2_1y</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_2_1y</img> | 〔変更〕 ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管、継手、弁類及び給水栓の品質は、特記による ・高温設定が可能な給湯器を使用する場合は、管及び継手の品質は、各製造所の仕様による ・防露・保温材の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管、継手、弁類及び給水栓の品質は、特記による ・高温設定が可能な給湯器を使用する場合は、管及び継手の品質は、各製造所の仕様による ・防露・保温材の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管、継手、弁類及び給水栓の品質は、特記による ・高温設定が可能な給湯器を使用する場合は、管及び継手の品質は、各製造所の仕様による ・防露・保温材の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管、継手、弁類及び給水栓の品質は、特記による ・高温設定が可能な給湯器を使用する場合は、管及び継手の品質は、各製造所の仕様による ・防露・保温材の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による | 〔追加〕 ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管、継手、弁類及び給水栓の品質は、特記による ・高温設定が可能な給湯器を使用する場合は、管及び継手の品質は、各製造所の仕様による ・防露・保温材の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による ・給湯設備は、転倒・移動しないよう設置する ・給湯設備工事は、建築基準法、同法施行令、同法告示、同法に基づく条例その他関係法令に基づいて施行する
|  | 排水設備 | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_3_1</img> | → ■材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H15-6_3_1</img> | 〔変更〕 ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管及び継手の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管及び継手の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管及び継手の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管及び継手の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管及び継手の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による
| ガス設備 |  | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | → ■都市ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-H06-7_2_1</img> ■液化石油ガス設備の管の材料 ・管は下記の規格に適合、又は同等以上 <img>W-63-7_2_2</img> | 〔変更〕 ■材料等 ・管及び継手の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による ・ガス機器は、特記による | → ■材料等 ・管及び継手の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による ・ガス機器は、特記による | → ■材料等 ・管及び継手の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による ・ガス機器は、特記による | → ■材料等 ・管及び継手の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による ・ガス機器は、特記による | → ■材料等 ・管及び継手の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による ・ガス機器は、特記による

## 令和元年
住宅金融支援機構枠組壁工法住宅工事仕様書
年 度 工事種別 |  |  | 令和元年
|  | 年度 | 令和元年（2019）
| 工事種別 |  | ■枠組壁工法告示第１６次、１７次改正 (H29年9月、H30年3月)
基礎工事 | 基礎の設置 |  | → ■基礎の設置 【告示仕様】 ・１階の外周部耐力壁及び内部耐力壁の直下に設置
| 基礎の構造 |  | → ■基礎の構造 ・布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・腰壁と一体になった布基礎（長期許容応力度 30kN/㎡以上） ・べた基礎（長期許容応力度 20kN/㎡以上） ・基礎ぐいを用いた構造（長期許容応力度 20kN/㎡以上）
| 布基礎 | 構造・寸法 | → ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコンクリート造を含む｡） ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さ400mm以上 ■各部寸法 ・立上りの厚さ150mm以上 ・底盤の厚さ150mm以上 ・布基礎の幅450mm以上 ・根入れ深さ地面より240㎜以上、かつ建設地域の凍結深度よりも深くする（若しくは、凍結を防止するための有効な措置を講ずる） 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上
| べた基礎 | 構造・寸法 | ■構造 ・一体の鉄筋コンクリート造 （部材相互を緊結したプレキャストコングリート造を含む｡） 〔変更〕 ■立上り高さ 【遵守仕様】 ・地面からの基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さ400mm以上 ・べた基礎の基礎底盤には、施工中の雨水等を排水するための水抜き孔を設置する。なお、工事完了後は、当該水抜き孔は適切にふさぐ。 【割増仕様】 ・床下空間の有効高さ330mm以上
| 腰壁 | 1階の浴室まわり | 〔変更〕 ■１階浴室まわりの腰壁 ・鉄筋コンクリート造による腰壁を設置（浴室ユニットを除く） ■腰壁の構造方法 ・鉄筋コンクリート造腰壁の構造方法は、特記
| コンクリート |  | → ■コンクリート ・JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート） ・特記がない場合、下記 スランプ18cm 呼び強度24N/mm2
| 鉄筋 |  | → ■鉄筋 ・異形鉄筋はJIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼）
| アンカーボルト |  | → ■アンカーボルトの品質・寸法 ・品質及び性能が明示された良質なもの 【告示仕様】 ・寸法は直径12mm以上、長さ35cm以上 ・コンクリートへの埋込み長さ250㎜以上 ■埋設位置 【告示仕様】 ・隅角部付近 ・土台の継手付近 ・間隔2.0ｍ以内 ・３階建ての場合、掃き出し窓のたて枠から150㎜以内の位置 ・１階土間コンクリート床で掃き出し窓を設けた場合、上記以外にまぐさ受けがとり付くたて枠の150㎜以内
| 床下換気 |  | → ■床下換気孔による場合 【遵守仕様】 ・外周部の基礎に設置 ・有効換気面積300c㎡以上 ・間隔４m以内ごと ■ねこ土台を使用する場合 【遵守仕様】 ・外周部の土台の全周に設置 ・１m当たり有効面積75c㎡以上の換気孔 ■外周部以外の室内 ・適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気孔 ■基礎断熱を行う場合 【遵守仕様】 ・床下換気孔を設置しない
| 配管スリーブ |  | 〔追加〕 ■配管用スリーブ ・基礎を貫通して設ける配管用スリーブは、必要に応じて補強筋を設け、雨水が流入しない位置に設置 ・基礎を貫通するスリーブと配管とのすき間には、防蟻性のある材料を充填する等、防蟻上有効な措置
| 床下防湿 |  | → ■防湿用コンクリートを施工する場合 【遵守仕様】 ・厚さ60㎜以上のコンクリートを打設 ・コンクリート打設前に盛土・突き固め ■防湿フィルムを施工する場合 【遵守仕様】 ・防湿フィルムは、JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上 ・防湿フィルム厚さ0.1㎜以上 ・防湿フィルムの重ね幅は150㎜以上 ・防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はコンクリート押え ■べた基礎とした場合 ・床下防湿措置は不要
| 基礎断熱工事 | 断熱材の施工 | → ■断熱材の材料・工法 ・吸水性を有しない材料 ・基礎の底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ■屋外側に設ける断熱材 ・外気に接しないよう、外装仕上げを行う ■基礎天端 ・土台との間にはすき間が生じないようにする ■断熱欠損注意 ・ポーチ、テラス等の取合い部分で断熱欠損が生じないこと
|  | 断熱材の施工位置 | → ■断熱材の施工位置 【遵守仕様】 ・次のいずれか イ．基礎の内側 ロ．基礎の外側 ハ．基礎の両側（内側と外側両方）
|  | 断熱材の厚さ | → ■断熱材の種類・厚さ 【遵守仕様】 ・下表による ・JIS A 9521:2014に規定する断熱材等、熱抵抗値が表示されている場合は、必要な熱抵抗値に適合していること <img>W-H27-3_5_4</img>
|  | 床下防湿・防蟻措置 | → ■床下防湿・防蟻措置 【遵守仕様】 ・床下地面には、下記イからニのいずれかの措置を講じる ・床下地面の防蟻措置が必要な地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県）で建設する場合は、床下地面に下記のハ又はニの措置を講ずる イ．床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)、JIS K 6781(農業用ポリエチレンフィルム)又は同等以上の防湿フィルム厚さ0.1mm以上を敷き詰め、重ね幅300mm以上、コンクリート又は乾燥砂厚さ50mm以上で押さえる ロ．床下全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設する ハ．鉄筋コンクリート造のべた基礎（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）とする ニ．布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート（厚さ100㎜以上で防湿コンクリートを兼ねる｡）でおおう
躯体工事（材料・断面） | 材料 | 一般事項 | → ■仕様の範囲 ・構造計算で構造耐力上安全であることが確かめられた場合、仕様規定によらず特記による 構造計算：・告示1540号の第9、第10 ・告示1541号の第3 対象規定：・告示1540号第1及び第3から第7 ■耐力壁の量 ・告示1540号第5第5号の規定（壁量計算）によるものとし特記による
|  | 材料（構造材） | → ■構造材及び筋かい等 【告示仕様】 ・下表に掲げる規格に適合するもの ・大臣が許容応力度及び材料強度の数値を指定したものは特記 <img>W-H28-4_2_1</img> 【告示仕様】 ・耐力壁の下張りに用いる製材は、下地用製材のJASの１級 ・構造材は、含水率19％以下の乾燥材又は含水率25％以下の未乾燥材
|  | 材料（各種ボード類） | 〔変更〕 ■各種ボード類 【告示仕様】 ・構造用合板、化粧ばり構造用合板及び構造用パネルの品質は、それぞれのJASに適合 ・パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、フレキシブル板、シージングボード､せっこうボード、ラスシート、ＭＤＦ、火山性ガラス質複層板等の品質は、それぞれのJISに適合 ・ホルムアルデヒドの発散量は、特記
|  | 材料（くぎ・ねじ） | 〔変更〕〔削除〕 ■くぎ・ねじ ・構造用枠組材を取付けるくぎの品質は、JIS A 5508（くぎ）のCN、CNZ、BN、GNF、SF、SNなど ・くぎは下記を用いることを原則とする 木口打ち：CN90（又はCNZ90、BN90） 斜め打ち：CN75（又はCNZ75、BN75） 平打ちで材料が厚さ38mmの場合：CN90（又はCNZ90、BN90） 筋かい：CN65（又はCNZ65、BN65） ・BNくぎを用いる場合は、付録6による （・耐力壁ボード張り用くぎ：削除） 【告示仕様】 ・耐力壁せっこうボード張り用ねじ： JIS B 1112 （十字穴付き木ねじ） JIS B 1125 （ドリリングタッピンねじ） ・くぎ又はねじの特記がない場合は、板厚の2.5倍以上の長さ
|  | 材料（諸金物） | → ■諸金物 ・品質及び性能が明示された良質なもの
| 断面寸法 | 製材及び集成材の断面寸法 | → ■寸法型式と寸法 ・表面調整をほどこしたものとし、その寸法型式と寸法は下表 ・集成材の含水率は15％以下 <img>W-H20-4_3_1</img>
躯体工事（防腐・防蟻） | 木部の防腐・防蟻措置 | 土台の防腐・防蟻措置 | → ■土台の防腐・防蟻措置 【遵守仕様】 ・次の１、２のいずれか（北海道、青森は防腐措置のみ） １．ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイヒバ、クリ、ケヤキ、ベイスギ、タイワンヒノキ、コウヤマキ、サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、ウェスタンレッドシーダー、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材のJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材 （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理材） 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面には、防水紙その他これに類するものを敷く等の防腐措置を講ずる 【遵守仕様】 ・土台に接する外壁の下端に水切りを設ける
|  | 土台以外の木部の 防腐・防蟻措置（枠組） （地面からの高さが 1ｍ以内の外壁） | → ■土台以外の木部の防腐・防蟻（枠組） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁の枠組は、次の１、２、３のいずれか １．ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ケヤキ、タイワンヒノキ、スギ、カラマツ、ベイスギ、クリ、ダフリカカラマツ、ウェスタンレッドシーダー、ベイヒバ、コウヤマキ、サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、クヌギ、ミズナラ、ベイマツ（ダグラスファー）、アピトン、ウェスクンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスパイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた下記 ・枠組壁工法構造用製材 ・これらの樹種を使用した化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ２．外壁内通気措置とする ３．次の薬剤処理を施した枠組壁工法構造用製材、化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理
|  | 土台以外の木部の防腐・防蟻措置（枠組以外） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁下地材） 【浴室・台所等の防腐・防蟻措置は、下方の「浴室等の防水措置」に掲載】 | 〔変更〕 ■土台以外の木部の防腐・防蟻（外壁下地材） （地面からの高さが1ｍ以内の外壁） 【遵守仕様】 ・外壁下地材の品質は、次のいずれかの防腐・防蟻措置をした１から４のいずれか 防腐・防蟻措置の方法 （外壁内通気措置とした場合は免除） ・工場で処理した防腐・防蟻処理材 ・防腐・防蟻薬剤による現場処理 外壁下地材 １．JASに適合する構造用合板 ２．JASに適合する構造用パネル ３．JISに適合するパーティクルボードの耐水2（Ｐタイプ） ４．JISに適合するＭＤＦのＰタイプ
|  | 薬剤の品質等 （工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合） | → ■工場で処理した防腐・防蟻処理材を用いる場合 ・枠組壁工法構造用製材等のJASの保存処理（K1を除く。）の規格に適合 ・JIS K 1570（木材保存剤）に定める加圧注入用木材保存剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・（社）日本木材保存協会（以下「木材保存協会」という。）認定の加圧注入用木材防腐・防蟻剤を用いて加圧式保存処理を行った木材 ・上記以外は特記
|  | 薬剤の品質等 （現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質） | → ■現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質 ・防腐薬剤の品質は特記。特記のない場合は、木材保存協会認定の薬剤又はJIS K 1571（木材保存剤－性能基準及びその試験方法）で試験し適合する表面処理用薬剤 ・防腐・防蟻薬剤の品質は特記。特記のない場合は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐・防蟻剤
|  | 薬剤の品質等 （現場処理方法等） | → ■現場処理方法 ・現場処理方法は特記。特記のない場合は下記１～３ １．薬剤の量は1㎡につき300mlを標準 ２．処理むらが生じることがないこと ３．木口、仕口、継手の接合箇所、き裂部分、コンクリート及びつか石などに接する部分は特に入念にする
| 薄板軽量形鋼の防錆措置 |  | → ■薄板軽量形鋼の防錆措置 【告示仕様】 ・構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼又は軽量Ｈ形鋼を用いる場合の表面仕上げは、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27相当以上、ただし以下はこの限りでない イ．屋外に面する部分及び湿潤状態となる恐れのある部分以外の部分 ロ．薄板軽量形鋼又は軽量Ｈ形鋼に床材、壁材又は屋根下地材等による被覆その他これに類する有効な摩損防止のための措置を講じた場合
| 床下地面の防蟻措置 | 適用 | → ■適用 【遵守仕様】 ・地面に講じる防蟻措置は、次のいずれか （北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県は省略可能） イ．鉄筋コンクリート造のべた基礎 ロ．地面を一様に打設したコンクリート（布基礎と鉄筋により一体となったもの）で覆う ハ．布基礎内周部及びつか石の周囲の薬剤による土壌処理を行う
|  | 薬剤による土壌処理 | → ■薬剤による土壌処理 ・薬剤による土壌処理は、次のいずれか イ．薬剤の品質は特記。特記がない場合は、しろあり協会又は木材保存協会認定の土壌処理剤又はこれと同等 ロ．防蟻処理と同等の効果があるものとして防蟻効果を有するシート、樹脂皮膜を形成する方法等を採用する場合は特記 ・薬剤を使用する場合の処理方法は、特記。特記がない場合はしろあり協会制定の標準仕様書に準ずる ・給排水用塩化ビニル管に接する部分は管を保護する
| 浴室等の防水措置（防腐・防蟻措置） |  | → ■浴室の防水措置 【遵守仕様】 ・浴室の枠組等・床組・天井は次のいずれか イ．浴室ユニット ロ．防水上有効な仕上げ ハ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置 ■脱衣室の防水措置 【遵守仕様】 ・脱衣室の枠組等・床組に対して次のいずれかを行う イ．防水紙、ビニル壁紙、シージングせっこうボード、ビニル床シート又は耐水合板を用いる ロ．地面からの高さ1m以内の外壁の枠組及び外壁下地材の防腐・防蟻措置
躯体工事（床） | 床組・床枠組（平屋・２階建） | 土台の寸法型式等 | → ■土台の寸法型式 【告示仕様】 ・下記のいずれかで、かつ、土台と基礎、床根太、端根太、側根太との緊結に支障がないもの ・寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408 ・又は、厚さ38mm以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■土台の防腐措置 【告示仕様】 ・土台が基礎と接する面に防水紙、その他これに類するもの敷く等の防腐措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の土台・床根太・大引き | → ■最下階に根太を用いる床枠組 （下方「床根太」「側根太と端根太」等による） ■最下階に大引き、束、根太を用いる場合の床組 【告示仕様】 ・土台は寸法型式404 ・床根太は寸法型式204以上 ・大引きは寸法型式404 ・床根太相互の間隔は500㎜以内 ・大引き相互の間隔は1,370㎜以内・ ■最下階に大引き、束を用い、根太を用いない床組 【告示仕様】 ・下記とし、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・土台、大引きは寸法型式404 ・大引き相互の間隔は910㎜以下で束上に設置し、束の間隔1,370mm以内 ■防腐措置 【告示仕様】 ・大引き、束、根がらみは防腐・防蟻措置を講じる
|  | 最下階に大引き、束を用いた床組の床下張り | → ■床下張り材 【告示仕様】 （下方欄「床下張り」による） ■最下階に大引き、束、根太を用いた床組とする場合の床下張り 【告示仕様】 ・下記によらない場合は、許容応力度計算で安全が確認された場合は特記 ・JASに適合する厚さ24mm又は28mmの構造用合板 ・大引きの相互間隔が455mm以下の場合はJASに適合する厚さ15mm、24mm又は28mmの構造用合板 ・くぎ打ちはCN65又はCN75等、外周＠150mm以内、中間＠200mm以内
|  | 床根太 （最下階の床枠組を含む） | 〔変更〕 ■床根太等の寸法 【告示仕様】 ・床根太、端根太、側根太の寸法は次のいずれかで、かつ、床根太、端根太、側根太と土台、頭つなぎ（耐力壁の頭つなぎの項により頭つなぎを省略する場合は上枠。以下、本項において同じ。）、床材との緊結に支障がないものを縦使い ・寸法型式206、208、210、212、306 ・厚さ38mm以上、幅140mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を受けたもの ■床根太の間隔・断面 ・床根太相互の間隔は、500mm以内（50cmを超える床根太間隔の規定は別記） ・床根太の断面は構造計算 ■床根太のくぎ打ち 【告示仕様】 ・床根太の釘打ちは２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断力を有するくぎ打ちは特記） ■床根太に製材及び集成材以外の材料を使用する場合 ・次の場合は、構造計算に基づき、特記 イ．床根太に、木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、薄板軽量形鋼又は軽量Ｈ形鋼を使用する場合 ロ．床版に、木質断熱複合パネル又は直交集成板を使用する場合
|  | 床根太の継手 | → ■床根太の継手 ・床根太の継手は、土台、頭つなぎ又は床ばりの上で行う ・床根太の継手には、床根太と同寸のころび止めを入れる。 【告示仕様】 ・床根太の継手部分にはそれぞれの床根太から、土台、頭つなぎ又は床ばりに対して2本のCN75を斜め打ちする
|  | 側根太と端根太 | → ■側根太・端根太 ・側根太には、同寸の添え側根太を入れ、CN75を両端部２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ち ・端根太と側根太、添え側根太及び床根太との仕口は、それぞれ３本のCN90を木口打ち ・端根太には、端根太と同寸の端根太ころび止めを入れ、それぞれ４本のCN75を平打ち（耐力壁線で囲まれた床面積40㎡以下、かつ、床下張材を端根太の外側まで張りつめる場合、端根太ころび止めを省略できる。この場合端根太から土台又は頭つなぎへCN75を150mm間隔で斜め打ち） ・土台又は頭つなぎに対する釘打ちは下記 イ．側根太及び端根太からCN75を間隔250mm以内に斜め打ち ロ．添え側根太からCN75を間隔500mm以内に、端根太ころび止めから１本のCN75を斜め打ち
|  | ころび止め | → ■ころび止め 【告示仕様】 ・床根太に、212又は辺長比が286を38で除した数値より大きい数値の製材を使用する場合は、3ｍ以下ごとにころび止めを設置（床根太を２以上緊結して用いる場合又は床根太の支点間の距離を4.5m未満とする場合ころび止め省略可能）
|  | 床開口部 （一般事項） | → ■一般事項 ・床開口部の幅及び長さは、2.73ｍ以下 ・開口部まわりの構成はイ～ハ ・これによらない場合は構造計算 イ．開口部端根太 ロ．開口部側根太 ハ．尾根太（開口部端根太に直交する床根太） 【告示仕様】 ・開口部を補強する開口部端根太及び開口部側根太は、これを構成する床根太と同寸以上の寸法型式のものとする
|  | 床開口部 （開口部端根太） | → ■開口部端根太 ・開口部端根太は、下表の寸法型式以上 <img>W-60-4_9_5_2</img> ・２枚合わせ開口部端根太の釘打ちは、床ばりと同様とする ・開口部端根太と尾根太との取付け イ．尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部端根太から尾根太に３本のCN90を木口打ち、かつ尾根太から開口部端根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・１枚開口部端根太と開口部側根太との取付け イ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82m以下の場合、開口部側根太から開口部端根太に３本のCN90を木口打ち、かつ開口部端根太から開口部側根太へ２本のCN75を斜め打ち ロ．開口部端根太に取付く尾根太の長さが1.82ｍを越える場合、床ばりと床根太の仕口と同様 ・２枚合わせ開口部端根太は、はり受け金物を用いて取付ける（支持壁を設ける場合、開口部側根太から開口部端根太へ３本のCN90を木口打ちができる）
|  | 床開口部 （開口部側根太） | → ■開口部側根太 ・開口部側根太は、開口部の幅及び支点（耐力壁等）間の距離により下表に示す寸法型式以上のものとする <img>W-H03-4_9_5_3</img> ・２枚又は３枚合せ開口部側根太の釘打ちは、床ばりと同様にする
|  | 床開口部 （外壁に接する開口部端根太、開口部側根太） | → ■外壁に接する開口部端根太、開口部側根太 ・開口部を外壁に接して設ける場合の外壁面の補強は、次のいずれか イ．外壁上にくる開口部端根太又は開口部側根太の枚数を下表にする <img>W-57-4_9_5_4</img> ロ．開口部に接する外壁を、長いたて枠とする
|  | 床枠組の補強 （耐力壁のずれ・一致） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁のずれ等による床枠組の補強等を以下によらない場合は構造計算 【告示仕様】 ■上下の耐力壁が一致している場合 ・耐力壁又は土台が一致している場合、耐力壁線直下の床枠組の補強は、次のいずれか イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、頭つなぎ又は土台にそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎ又は土台に３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （上下階の耐力壁が根太と同せいのずれ） | → ■上下の耐力壁が根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・根太と同せいのずれの場合、床枠組の補強は次のいずれか イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合せ以上、床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強は、２枚合せ以上で頭つなぎにそれぞれCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁線に直交する直下の床根太の間には床根太と同寸のころび止めを設置、床枠組の下部耐力壁線等に直交する直上の床根太の補強は、ころび止めを設け頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち
|  | 床枠組の補強 （オーバーハング） | → ■オーバーハング 【告示仕様】 ・オーバーハングは、床枠組上部のはりだし幅が床根太のせい以上、910mm以内とし、床枠組下部の外壁開口部まぐさ等の断面は、構造計算による ・オーバーハングした場合の床枠組の補強等は次による イ．床枠組下部の外壁に平行する直上の床根太は２枚合せ以上、それぞれ頭つなぎ及び床ばりにCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．床枠組下部の外壁に直交の床根太の間に床根太と同寸のころび止めを設置、頭つなぎに３本のCN75を斜め打ち ・上記床枠組の隅角部は帯金物で補強する
|  | 床枠組の補強 （セットバック） | 〔変更〕 ■セットバック 【告示仕様】 ・セットバックは、床枠組上部の室内側への後退幅が床根太のせい以上をさす ・床枠組上部の外壁の下部に、耐力壁線又は床ばりを設ける、この場合耐力壁開口部まぐさ又は床ばりの断面は、構造計算による （・床枠組上部外壁の下部に耐力壁線を設ける場合→「下屋付き構造」に分離） ・床枠組上部外壁の下部に床ばりを設ける場合の構成は下記 イ．床枠組（床下張材を含む）は下屋部分の外壁までのばし、下屋部分の外壁との緊結は「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の小屋は、床下張材を張りつめた後、たるきが取り付く外周部に設けた補足上枠を用いて構成する ハ．補足上枠は、寸法型式204とし、CN90を間隔250㎜以内に平打ち ニ．下屋部分をバルコニーとすることができる
|  | 床枠組の補強 （下屋付き構造） （２０１９年版から分離） | ■下屋付き構造 【告示仕様】 ・床枠組上部の外壁が床枠組下部の外壁の位置より床根太のせい以上室内側に後退し、かつ床枠組上部の外壁の下部に耐力壁線を設ける場合（下屋付き構造）の床枠組等の構成は、次による。この場合、耐力壁線開口部まぐさの断面は、構造計算 イ．床枠組と下部耐力壁との緊結は、「側根太と端根太」の「土台又は頭つなぎに対する釘打ち」と同様とする ロ．下屋部分の天井部は、天井根太又はたるきによる構成にできる ハ．下屋部分の天井根太を床根太としてバルコニーにできる
|  | 床ばり （寸法型式・合わせばり） | → ■寸法型式 ・床根太を支える床ばりは、寸法型式208、210、212のそれぞれ２枚又は３枚合わせ、又は集成材の寸法型式408、410、412とする（集成材は寸法型式412を超えることができる） ・床ばりの断面は、構造計算による ■合わせばり ・２枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、両面からCN75を両端部2本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち、又はCN90を両端部２本、中間部200mm間隔以内に千鳥に平打ち ・３枚合わせ床ばりのくぎ打ちは、床ばりの両面からCN90を両端部2本、中間部400mm間隔以内に千鳥に平打ち
|  | 床ばり （両端部の支持） | → ■床ばりの両端部の掛かり ・床ばりの両端部の支点への掛りは89mm以上 ■床ばりの両端部の支持 ・床ばりの両端部の支持は次のいずれか イ．床ばりを耐力壁及び支持壁の上で支持する場合は、床ばりの下部に、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設ける ロ．床ばりを耐力壁及び支枠壁の中で支持する場合は、壁の頭つなぎ及び上枠を床ばりの幅だけ欠き込んでおさめる また、床ばり直下の耐力壁内には、床ばりの合わせ枚数と同数のたて枠又は床ばりと同じ幅のたて枠を床ばりの支持材として設け、さらに床ばりの受け材の両側から添えたて枠を床ばりを抱くように設ける
|  | 床ばり （床根太との仕口） | → ■床ばりと床根太の仕口 ・床ばりと床根太の仕口は、床根太の項によるほか、次のいずれかによる イ．根太受け材を用いる場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材にのせかけ、床根太から床ばりへ３本のCN75を斜め打ち ロ．金物を用いる場合は、床ばりに根太受け金物を取り付ける ハ．添え木を用いて継ぐ場合は、寸法型式204の２つ割りの根太受け材から床ばりへ３本のCN90を平打ちし、床根太を欠き込んで根太受け材及び床ばりにのせかける、床根太の継手部分は、床ばり上に長さ400mm 以上の添え木を用い４本のCN65を平打ち
|  | 床ばり （合板ボックスビーム） （鉄骨ばり） | → ■鉄骨ばりを用いる場合 ・床ばりび鉄骨ばりを用いる場合は、特記による ・この場合には構造耐力上安全であることを確認する
|  | 床根太の欠き込み・穴あけ | → ■床根太の欠き込み 【告示仕様】 ・欠き込み出来る範囲は、床根太の支点位置からスパンの両端1/3 以内 ・上下端の欠き込み深さ及び幅は、床根太せいのそれぞれ1/6以下、1/2以下 （床根太の端部支点で上端を欠き込む場合、欠き込み幅を床根太のせい以下、その深さを床根太せいの1/3 以下とすることができる） ・上下端とも欠き込む場合は、床根太のせい以上離して欠き込む ■床根太の穴あけその他 【告示仕様】 ・穴をあける場合は、床根太の上下端よりそれぞれ50㎜以上離し、穴の最大径を床根太せいの1/3 以内とする ・連続して穴あけを行う場合又は穴あけと欠き込みを連続して行う場合、穴相互間又は穴と欠き込み部との距離はそれぞれ床根太のせいの長さ以上 ・便器などを取材けるために、太管を配置する場合、床根太と同じ寸法型式の製材を管のまわりに設け、床根太との仕口は３本のCN90を木口打ち
|  | 床下張り （品質） | → ■床下張り材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級、３級（床根太相互又は床根太と側根太の間隔が31㎝を超える場合は１級又は２級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板厚さ18mm以上（床根太の間隔が31cm以下の場合に限る） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ
|  | 床下張り （品質－ホルムアルデヒド） | → ■床下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 床下張り （張り方） | → ■床下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向が床根太方向と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向が床根太方向と直交するように張る ・床下張りは、千鳥張りとし、３本以上の床根太にかかるようにする ・接着剤を用いて床下張りを行う場合は、JIS A 5550（床根太用接着剤）の構造用一類又は同等以上の性能のものを、床根太部分及び受け材部分又は本ざね部分のよごれ、付着物を除去して塗布 ・接着剤を用いて張る場合の床根太の断面は、構造計算による
|  | 床下張り （突き合わせ部の受け材、根太間隔と厚さ） | → ■突き合わせ部分の受け材 ・床下張材の突き合わせ部分は、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・以下の場合には受け材を省略できる イ．床根太間隔310mm以下、厚さ15㎜以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ロ．床根太間隔500mm以下、厚さ18mm以上の構造用合板又は構造用パネルの１級 ハ．床根太間隔310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ニ．床根太間隔を310mm以下、構造用パネル3級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ホ．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上（連続床面で異なる規格の混在は不可） ヘ．床根太間隔を500mm以下、構造用パネル2級でAPAの本ざね加工、又は同等以上 ト．床根太間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで、日本繊維板工業会の継手加工、又は同等以上 チ．床根太間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で、日合連、COFI、APAの本ざね加工、又は同等以上のものを用い床根太用接着剤を床根太部分及び本ざね部分に塗布（連続床面で異なる規格の混在は不可）
|  | 床下張り （釘打ち） | → ■床下張材の釘打ち 【告示仕様】 ・床下張材の釘打ちは、下記 イ. CN50を周辺部150mm間隔以内、中間部200mm間隔以内で床根太又は床ばり及び受け材に平打ち（MDF及び火山性ガラス質複層板の釘打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,800Ｎ/ｍ、中間部2,100Ｎ/ｍ以上を有する釘打ちは、特記
|  | 40m2を超える区画 （一般事項、形状比、床下張り） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・耐力壁線で囲まれた部分の床面積を40㎡を超え72㎡以下とする場合の床枠組の仕様は、下記（床枠組の緊結を含む） ■形状比 【告示仕様】 ・矩形とし、長辺（L）と短辺（D）の長さの比は下記 イ．40㎡超え、60㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦３ ロ．60㎡超え、72㎡以下： 長辺（L）／短辺（D）≦２ ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張り（品質）の項によるほか下記 ・40㎡を超える区画の耐力壁線上の釘打ち間隔は100mm以下 （接着張りと併用する場合は150mm以下）
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－土台・頭つなぎ） | → ■床枠組と土台、頭つなぎとの緊結 【告示仕様】 ・土台、頭つなぎとの緊結 イ．側根太、添え側根太、端根太からCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．端根太ころび止めから、２本のCN75を斜め打ち 【告示仕様】 ・40㎡を超える区画が建物の内部にある場合の土台、頭つなぎとの緊結 イ．耐力壁線に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、それぞれCN75を250mm以内の間隔で斜め打ち ロ．耐力壁線に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合わせのころび止めを設け、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－床根太と同せいのずれ） | → ■床根太と同せいのずれの場合 【告示仕様】 ・床根太と同せいのずれの床枠組と壁枠組との緊結 イ．床枠組の上部耐力壁に平行する直下の床根太は２枚合わせ以上、また床枠組の下部の耐力壁等に平行する直上の床根太の補強はそれぞれCN75を250㎜間隔以内で斜め打ち ロ．床枠組の上部耐力壁に直交する直下の床根太の間に床根太と同寸の２枚合せてころび止めを設ける、また床枠組の下部耐力壁等に直交する直上の床根太の補強は、それぞれCN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 40m2を超える区画 （床枠組の緊結－オーバーハング） | → ■オーバーハングの場合 【告示仕様】 ・オーバーハングした場合の床枠組と壁枠組との緊結 イ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と平行する場合、床根太を２枚合わせとし、それぞれ頭つなぎ、床ばりにCN75を250㎜以内の間隔で斜め打ち ロ．1階耐力壁線直上の床根太が耐力壁と直交する場合は、床根太間に２枚合わせの床根太と同寸のころび止めを設け、CN75を床根太間に２本斜め打ち
|  | 50cmを超える床根太間隔 | → ■一般事項 【告示仕様】 ・床根太間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の床枠組の仕様は、下記 ・床根太の断面は、構造計算 ■端根太ころび止め 【告示仕様】 ・端根太ころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床枠組の補強 【告示仕様】 40㎡を超える区画が建物の内部にある場合で、耐力壁線に直交する直下の床根太の間に入れる２枚合わせころび止めから土台、頭つなぎに対する釘打ちは３本のCN75を斜め打ち ■床開口部 【告示仕様】 床開口部の補強は構造上有効な補強を行う ■床下張り 【告示仕様】 ・床下張材の品質は次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ15㎜以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-1OM、24-1OP、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプ厚さ18㎜以上 ハ．JASの構造用パネル１級
|  | 50cmを超える床根太間隔 （床下張りの品質－ホルムアルデヒド） | → ■下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | バルコニー | 〔変更〕 ■跳ね出しバルコニー ・外壁芯からの跳ね出し1.365ｍ以下 ・跳ね出し部分には同一階の床根太を直接持ち出し、その寸法型式は210以上 ・床下張りは、室内と同様 ・FRP塗膜防水仕上げの下地は下記 イ．床下地板はJASの普通合板１類、構造用合板1類又は特類、構造用パネル ロ．下地板受け根太間隔が350mm以下は、下地板は厚さ12mm２枚張り ハ．下地板受け根太間隔が500mm以下は、下地板は厚さ15mmと12mmの２枚張り ニ．専用の勾配付断熱材を用いる場合は、下地板は厚さ12mmを１枚張り ホ．イからニ以外の下地板張りは特記 ・下地板はl/50以上の勾配を設ける ・溝部分では1 /200以上の勾配を設ける ・下地板を２枚以上重ねる場合は継ぎ目が重ならないようにし、目違い、段差及び不陸が生じないようにする ・バルコニーの立ち上がり壁の仕様は両面を外壁外側の仕様とする ■その他のバルコニー 方杖式バルコニー、既製金物等バルコニー、ルーフバルコニー等は特記
躯体工事（壁） | 壁枠組（平屋・２階建） | 耐力壁 （配置、たて枠） | → ■耐力壁の幅 ・耐力壁の幅はその高さの1/3 以上 ■耐力壁線相互の間隔 【告示仕様】 ・耐力壁線相互の間隔は12ｍ以下 ■たて枠 【告示仕様】 ・耐力壁の下枠、たて枠及び上枠は、寸法型式204、205、206、208、304、306、404、406、408又は厚さ38㎜以上、幅89mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの（緊結に支障がないもの） ・たて枠相互の間隔は500mm以内 ・寸法型式204、205又は厚さ38mm以上、幅89mm以上140mm未満で国土交通大臣による基準強度の指定を得たものを多雪区域で用いる場合は350mm以内 ・構造計算による場合は、350mmを超え500mm以内 ・１、２階の耐力壁は、同じ耐力壁線上に設ける（これらによらない場合の補強は、床枠組の補強による）
|  | 耐力壁 （種類） | 〔変更〕 ■耐力壁の種類・倍率 【告示仕様】 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-2019-4_10_1_5</img>
|  | 耐力壁 （品質－ホルムアルデヒド） | → ■耐力壁の品質 ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 耐力壁 （高さ） | → ■耐力壁の高さ寸法 ・通常の耐力壁の下枠下端から頭つなぎ上端までの寸法は、2,450mmを標準 ・片流れ屋根、切妻屋根等の矢切部分及び吹抜部分に長いたて枠を用いる場合は、次の高さまでとし、構造計算 寸法型式204は、3.8ｍまで 寸法型式206は、6.0ｍまで
|  | 耐力壁の上枠・下枠 | → ■上枠・下枠とたて枠の仕口 【告示仕様】 ・上枠側から２本のCN90を木口打ち ・下枠側から２本のCN90を木口打ち又はたて枠から３本のCN75を斜め打ち （1,000Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記）
|  | 耐力壁の頭つなぎ | → ■耐力壁の頭つなぎ 【告示仕様】 ・頭つなぎは、上枠と同寸の寸法型式 ・頭つなぎの継手は上枠の継手位置より600mm以上離す ・隅角部及びＴ字部での頭つなぎの仕口は、上枠と頭つなぎが、相互に交差し重なるようにおさめる ・頭つなぎと上枠との接合は、次のいずれか イ．外壁下張材が頭つなぎに釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠へCN90を端部は2本、中間部は500mm間隔以内に平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ロ．外壁下張材が上枠に釘打ちされる場合の接合は、頭つなぎから上枠にCN90を端部は２本、中間部は250mm間隔以内に平打ち ■頭つなぎを省略する場合 【告示仕様】 ・上枠と同寸法以上の床板の枠組材（床根太、端根太又は側根太）又は小屋組の部材（たる木、天井根太又はトラス）を、当該上枠と構造耐力上有効に緊結する場合は、上記【耐力壁の頭つなぎ】によらず頭つなぎを省略することができることとし、留め付け方法は特記による
|  | 耐力壁のすみ柱 （たて枠本数） | → ■耐力壁のすみ柱のたて枠本数 【告示仕様】 ・耐力壁の隅柱は、３本以上のたて枠で構成する ・たて枠を寸法型式206以上とし、その間隔を下記とする場合、隅柱のたて枠を２本とすることができる 一般地で50㎝以下 多雪区域(積雪量1.0ｍ以下)で45cm以下 多雪区域(積雪量2.0ｍ以下)で35cm以下
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｌ字すみ柱） | → ■耐力壁のＬ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＬ字型に接合する場合は、次のいずれか イ．隅角部に開口部がない場合、２本のたて枠の間に、たて枠と同寸で長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちし、取り付くたて枠と合わせたて枠の接合は、CN90をかい木のある部分に２本、その他の部分は300mm間隔以内に平打ちする 又は３本のたて枠を相互にCN90を300mm間隔以内に平打ちする ロ．隅角部に開口部がある場合、２本のたて枠の間に、厚さ12mmの構造用合板でたて枠と同じ幅、長さ300～400mmのかい木を上、中、下部の３箇所に入れ、合わせたて枠をつくり、両側のたて枠からそれぞれ３本のCN90を千鳥に平打ちする。取り付くたて枠と合わせたて枠との接合は、CN90を上・下端それぞれ２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする
|  | 耐力壁のすみ柱 （Ｔ字すみ柱） | → ■耐力壁のＴ字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁がＴ字部に接合する場合は、次のいずれか イ．Ｔ字部分に開口部がない場合でＴ字部に壁下張材の目地部分がこない場合、たて枠を平使いで用い、両側のたて枠からCN90を300mm間隔以内に平打ちする。壁と壁との接合には、取り付くたて枠からCN90を上、下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又、Ｔ宇部に壁下張材の目地がくる場合は、通常のたて枠と交差部側に２本の平使いのたて枠を用い､取付くたて枠からCN90を300mm間隔以内で平打ちする ロ．Ｔ字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （十字すみ柱） | → ■耐力壁の十字すみ柱 【告示仕様】 ・耐力壁が十字型に接合する場合は次のいずれか イ．十宇部に開口部がない場合で、厚さ12mmの構造用合板をかい木として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちをＬ字すみ柱の開口部がある場合と同じとし、四方のたて枠から合わせたて枠には、それぞれCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちする 又､たて枠と同寸の木材をかい木用として用い、合わせたて枠をつくる場合は、合わせたて枠の釘打ちは、両側のたて枠からかい木にCN90を上・下端に２本、中間部300mm間隔以内に千鳥に平打ちし、その他のたて枠から合わせたて枠にもCN90を同様に平打ちする ロ．十字部に開口部がある場合は、Ｌ字すみ柱に準ずる
|  | 耐力壁のすみ柱 （直角に交わらない場合） | → ■直角に交わらない場合 【告示仕様】 ・耐力壁線の張り間方向とけた行方向とが直角に交わらない場合は、L字すみ柱に準じ、特記
|  | 耐力壁線の開口部 （開口部の幅） | → ■開口部の幅 【告示仕様】 ・耐力壁線に設ける開口部の幅は4ｍ以下 ・開口部の幅の合計は、その耐力壁線の長さの3/4 以下
|  | 耐力壁線の開口部 （まぐさ） | → ■まぐさ 【告示仕様】 ・耐力壁線に幅900mm以上の開口部を設ける場合、まぐさ及びまぐさ受けを設ける ・まぐさ受けは下記、又は構造計算 開口部幅2,730mm以上の湯合： ２枚合わせの寸法型式204又は404 開口部幅2,730mm未満の場合： １枚の寸法型式204 ・開口部幅1ｍ以下で、まぐさが２枚合わせの寸法型式204又は206の場合は、まぐさ受けの代わりにまぐさ受け金物が使用できる （外壁に使用する場合はまぐさ受け金物が取り付くたて枠の外側にたて枠を1本添えて補強する） ・まぐさの断面は、構造計算 ・２枚合わせのまぐさの場合は、厚さ9mm又は12mmの構造用合板を500mm以内にかい、両面からそれぞれ４本のCN75を平打ち ・まぐさの両側には、たて枠を接合
|  | 両面開口部の補強等 （一般事項） | → ■一般事項 【告示仕様】 ・建物外周部の隅角部に長さ900mm以上の耐力壁を１以上設けることができない場合は、両面開口部の補強をする （これによらない場合は、構造計算とし、特記。この項に掲げる事項に該当しないものは、耐力壁線の開口部の項による） ・両面開口は各階毎に１箇所を限度 ・両面開口部双方の幅の合計は４ｍ以下 ・開口部の側に910mm以上の構造用合板又は構造用パネルによる耐力壁の「側壁」を設ける ・側壁の両側のたて枠下部150mm内外にアンカーボルトを設置 ・開口部に、下り壁及び高さ450㎜以上の腰壁を設置、いずれも耐力壁の厚さの構造用合板又は構造用パネルを側壁部まで張りつめ一体とする （２階建ての場合はいずれか片方の腰壁を、平屋建の場合は腰壁を、省略することができる） ・両面開口の隅角部には寸法型式404又は同等断面以上の構造用集成材の隅柱を設ける
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－１階両面開口等） | 〔変更〕 ■１階に両面開口を設ける場合又は２階に両面開口を設けその直下に床に達する開口部を設ける場合 【告示仕様】 ・すみ柱、側壁の端部たて枠及びまぐさ受けと、１階の床枠組及び土台を、帯金物又はホールダウン金物で緊結
|  | 両面開口部の補強等 （床枠組及び土台との緊結－２階両面開口） | → ■２階部分に両面開口を設ける場合 【告示仕様】 ・２階のすみ柱並びに側壁の端部たて枠及びまぐさ受けとそれらの直下の１階たて枠（開口部上部たて枠を含む）とは、それぞれ帯金物２枚で緊結 ・この場合、緊結する部分の１階の壁のたて枠（開口部上部たて枠を含む）は、２枚合わせとするか、又は寸法型式404を使用
|  | 耐力壁の枠組材の欠き込み・穴あけ | → ■たて枠の欠き込み ・原則その断面のせいの1/4 以下 ・1本のたて枠の欠き込みは１箇所 ・1/4を超えて欠き込む場合は見込みを40mm以上残し、欠き込みをされた部分をパイプガードで補強 ■たて枠の穴あけ ・原則その断面のせいの1/4以下 ・1/4を超える場合、一方の見込みを30mm以上残し、見込みが30mmに満たない側をパイプガードで補強 ・穴の最大径は下記 寸法型式204は、40mmまで 寸法型式206は、50mmまで ■上下枠、頭つなぎの欠き込みと穴あけ ・上下枠および頭つなぎの幅の1/2 以下 ・1/2をこえる場合、２枚の204抱き合わせ、パイプガード又は帯金物で補強
|  | 外壁下張り (一般事項) | → ■一般事項 ・外壁下張材は、１階及び２階の床根太の部分で切断し、相互の上下間隔は原則として6㎜以上あける ・たて張りは、原則として一枚の板で下枠又は土台及び頭つなぎ又は上枠まで張る ・横張りとする場合又は縦張りとする場合でやむを得ず壁面の中途で板を継ぐ場合は、継手部分に寸法型式204の２つ割り（38㎜×38㎜）以上の受け材をいれる （国土交通大臣認定耐力壁は、受け材省略可）
|  | 外壁下張り （品質－ホルムアルデヒド） | → ■外壁下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・外壁下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 外壁下張り （JAS材料） | 〔変更〕 ■構造用合板 【告示仕様】 ・JASの構造用合板特類 ・くぎ打ち：表「耐力壁の種類・倍率」による ■構造用パネル 【告示仕様】 ・JASの構造用パネル１級、２級、３級、４級 ・くぎ打ち：表「耐力壁の種類・倍率」による ■製材 【告示仕様】 ・製材のJASの下地用製材で、板類の１級 ・くぎ打ち：表「耐力壁の種類・倍率」による
|  | 外壁下張り (JIS材料（繊維板）) | 〔変更〕〔追加〕 ■シージングボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のシージングボード ・くぎ打ち：表「耐力壁の種類・倍率」による ■ハードボード 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の35タイプ又は45タイプ ・くぎ打ち：表「耐力壁の種類・倍率」による ■ＭＤＦ 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）の曲げ区分30タイプ、接着剤区分Ｍタイプ又はＰタイプ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記 ■構造用ＭＤＦ 【告示仕様】 ・JIS A 5905（繊維板）のうちMDFに適合する構造用MDF ・くぎ打ち：表「耐力壁の種類・倍率」による
|  | 外壁下張り (JIS材料（木質系）) | 〔変更〕〔追加〕 ■パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）の18、13、24-10、17.5-10.5、30-15タイプ ・くぎ打ち：表「耐力壁の種類・倍率」による ■構造用パーティクルボード 【告示仕様】 ・JIS A 5908（パーティクルボード）に適合する構造用パーティクルボード ・くぎ打ち：表「耐力壁の種類・倍率」による ■硬質木片セメント板 【告示仕様】 ・JIS A 5404（木質系セメント板）の硬質木片セメント板 ・くぎ打ち：表「耐力壁の種類・倍率」による
|  | 外壁下張り (JIS材料（無機質系）) | 〔追加〕 ■フレキシブル板 【告示仕様】 ・JIS A 5430（繊維強化セメント板）のうちスレート（ボード）に適合するフレキシブル板 ・くぎ打ち：表「耐力壁の種類・倍率」による ■火山性ガラス質複層板 【告示仕様】 ・JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（VSボード））のかさ比重分類Ｈ、曲げ強度区分Ⅲ ・張り方・くぎ打ち：大臣認定により特記
|  | 外壁内通気措置 （一般事項） | 〔変更〕 ■外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造 ・防風防水材は、JIS A 6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シート等、気密性と防水性及び湿気を放散するに十分な透湿性を有する材料 ・通気胴縁は、原則として乾燥材とする ・通気層の構造は次のいずれか イ）土台水切部から軒天井見切縁又は軒裏通気孔に通気できる構造 ロ）土台水切部から天井を経由し、小屋裏換気孔に通気できる構造 ・外壁仕上げ材及びその下地工法、土台水切り、見切り縁などは外壁内通気に支障ない構造のものとし特記 ・上記によらない場合は特記
|  | 外壁内通気措置 （工法） | → ■防風防水材の施工 ・防風防水材は、開口部まわり、外壁上下端部及び取合い部分の雨水処理、水切り取付等の終了後に行う ■防風防水材の張り方 ・下方向から上方向によろい状に張り上げる ・重ね幅：上下方向90mm以上 左右方向150mm以上 ・開口部まわりの処理：本表の工事種別「外部建具及び止水」による ・留め付け：ステープル 継目部分は300㎜間隔 その他の箇所は要所 ■通気胴縁 ・寸法：厚さ15㎜以上、幅45㎜以上 ・外壁仕上げ材及び下地材の重量を躯体に伝達できるもの ・外壁材を張る方向により縦胴縁又は横胴縁のいずれかを用いる ・縦胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・開口部周囲は建具枠周囲の通気が可能なように30mm程度のすき間を設ける ・上下端部は雨仕舞よくおさめる ・横胴縁とする場合： ・仕上げ材継目部、壁の出隅部及び入隅部の通気胴縁の幅は、90㎜以上 ・胴縁端部及び長さ1,820mm内外に30mm程度の通気のあきを設ける ・胴縁を用いない通気措置は特記
|  | 筋かい・ころび止め | 〔変更〕 ■筋かい ・寸法型式104及び106の２種類 ・タスキには入れない ・幅900㎜以上の壁にわたるように入れ、開口部の上下の壁まで使うことが望ましい ・下枠に対して45°以上、たて枠２つ以上にわたるように入れる 【告示仕様】 ・たて枠、上枠、下枠を欠込んでいれる ・筋かいのくぎ打ちは、筋かいから頭つなぎ、上枠、たて枠、下枠に対してそれぞれ２本のCN65又はCNZ65を平打ち （1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■ころび止め ・筋かいを用いる外壁の縦枠相互間には、呼名204のころび止めをできるだけ設ける ・ころび止めのくぎ打ちは、たて枠から２本のCN90を木口打ちするか、２本のCN75をころび止めからたて枠へ斜め打ち
|  | 壁枠組と床枠組・土台との緊結 | → ■外壁一般部 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に１本平打ち （1,600Ｎ/ｍ以上の短期許容せん断耐力を有するくぎ打ちは、特記） ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90をたて枠間に２本平打ち ■外壁隅角部・開口部 【告示仕様】 ・外壁の隅角部隅柱又は外壁の開口部の両端に接する耐力壁のまぐさ受けが取り付くたて枠の下部の補強は下記 イ．２階は、下階の壁の隅柱又はたて枠と帯金物を用いて緊結 ロ．１階は、たて枠と土台及び端根太又は側根太とを帯金物で緊結 ハ．上記イ又はロにおいて構造用合板又は硬質木片セメント板を、２階にあっては端根太又は側根太まで、１階にあっては土台まで、張りつめた場合は帯金物又はかど金物を省略することができる
|  | 40m2を超える区画 | → ■壁枠組と床枠組との緊結 【告示仕様】 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に２本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に２本平打ち １階はCN90をたて枠間に４本平打ち
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （たて枠） | → ■たて枠 ・たて枠間隔：50㎝を超え65㎝以下 ・204のたて枠を用いる場合は、原則として欠き込みを行ってばならない （配線・配管などのために穴をあける場合、その径を断面せいの1/4以下とする） （その径が断面せいの1/4を超える時は同寸法のたて枠を添えて補強） 【告示仕様】 ・たて枠の寸法型式は下記 イ．多雪区域以外： ２階建の１階は208以上又は厚さ38mm以上、かつ幅184mm以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの 平屋建及び２階建の２階は204以上 ロ．多雪区域：特記
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁） | 〔変更〕 ■耐力壁の種類・倍率 ・耐力壁の種類は次表による <img>W-2019-4_10_17_4</img>
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （耐力壁の品質－ホルムアルデヒド） | → ■耐力壁の品質－ホルムアルデヒド ・耐力壁として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁下張り） | → ■壁下張り ・構造用合板を使用する場合は、4'×8'版の横張りとし、継手部分に寸法型式204の受け材を入れる ・構造用合板のたて張り及び構造用合板以外の材料を張る場合は、たわみを生じないよう、また使用上の支障のないよう受け材、ころび止めで補強する
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （壁枠組と床枠組との緊結） | → ■壁枠組と床枠組との緊結 ・外壁下張材が土台、端根太、側根太までくぎ打ちされている場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下枠から端根太及び側根太へCN90を、たて枠間に３本平打ち ・外壁下張材が土台、端根太、側根太まで達しない場合、壁枠組と床枠組との緊結は、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち ・内部の耐力壁と床枠組との緊結は下枠から床根太又はころび止めへ、下記 ２階はCN90をたて枠間に３本平打ち １階はCN90をたて枠間に５本平打ち
| 支持柱 |  | → ■適用地域・寸法型式 【告示仕様】 ・多雪区域以外の区域 ・はりからの鉛直力を支持する柱 ・寸法型式606の集成材 ■支持柱と床枠組の緊結 【告示仕様】 ・支持柱が載る床下張材は構造用合板 ・支持柱は床下張材の上に柱脚金物を介して設ける ・支持柱直下の床根太は支持柱と同寸幅以上となるよう補強 ■柱脚 【告示仕様】 ・支持柱の柱脚は柱脚金物を用いて床枠組に緊結 ・柱脚金物から床枠組へのくぎ打ちは、ZN65を８本平打ち ・支持柱と柱脚の緊結は打込みピン（φ14）により行う。 ■柱頭 【告示仕様】 ・支持柱の柱頭は柱頭金物を用いて床ばりに緊結 ・柱頭金物から床ばりへの釘打ちは、ZN65を８本平打ち ・柱頭金物から支持柱への釘打ちはZN65を６本平打ち
躯体工事（小屋） | 小屋組（平屋・２階建） | 一般事項 | 〔追加〕 ■屋根勾配、軒の出 ・屋根勾配、軒の出などは次による イ．屋根形状は、雨仕舞いのよい形状 ロ．屋根勾配は、屋根ぶき材と流れ長さに適した勾配を確保、かつ1/10以上 ハ．軒の出及びけらばの出は、外壁を壁体内通気を可能とする構造としない場合は次のいずれか イ）軒の出及びけらばの出を60㎝以上 口）軒の出及びけらばの出を30㎝以上かつ、外壁には雨水の浸入を防止する有効な仕上げを施す ■たる木及び天井根太の寸法 【告示仕様】 ・寸法型式204、205、206、208、210、212、304、306に適合するもの又は厚さ38mm 以上、幅89㎜以上で国土交通大臣による基準強度の指定を得たもの ・むなぎ、頭つなぎ（頭つなぎを省略する場合は、上枠）、屋根下地材との緊結に支障がないもの ・相互の間隔は650㎜以内 ・たる木の断面は構造計算 ・小屋組は、振れ止めを設ける等水平力に対して安全なものとする ■小屋組の構成 ・小屋組の構成は、次のいずれか イ．たる木方式 ロ．屋根ばり方式 ハ．トラス方式 ニ．束建て方式 ■構造計算による場合 ・次の場合は、構造計算に基づき特記 イ．屋根版に木質断熱複合パネル又は直交集成板を使用する場合 ロ．天井根太に軽量H形鋼を使用する場合
|  | 陸屋根 | → ■たる木 ・たる木の継手は、耐力壁又は屋根ばりの上で行い、頭つなぎ又は屋根ばりに両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、継手の方法は床根太の継手と同じ ・屋根排水のためにたる木を先細にする。たる木の削り込みは30㎜まで、それ以上の勾配とする場合は、たる木の上に木片を当てて勾配をとる ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物で緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 片流れ屋根 | → ■平小壁、妻小壁 ・軒の高い部分は、長いたて枠を用いるか、平小壁をつくる ・妻側の外壁の上には妻小壁を設ける ・平小壁及び妻小壁と下部の外壁とが外壁下張材によって緊結されない場合には、たて枠1 本おきに帯金物で平小壁及び妻小壁たて枠と下部外壁たて枠を緊結 ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木と頭つなぎの結合は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ ・たる木から頭つなぎに対して、両側からそれぞれ2本のCN75を斜め打ち ■外壁との緊結 たる木等及び腕木と外壁の緊結は、「たる木による切妻屋根」の場合と同じ
|  | たる木による切妻屋根 （構成） | 該当なし
|  | たる木による切妻屋根 （天井根太） | → ■天井根太 【告示仕様】 ・ 天井根太から頭つなぎ又ははりに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ・天井根太の継手は、耐力壁又ははりの上で床根太の継手と同様に行い、金物で接合する場合の帯金物はS-90 ・くぎ打ち本数は、たる木と天井根太の接合の項による 【告示仕様】 ・小屋裏部屋を設けない場合の天井根太をはりで支持する場合のはりの断面は、構造計算 ・天井根太面に開口部を設ける場合は、床開口部に準ずる ・天井根太に薄板軽量形鋼及び軽量Ｈ形鋼を使用する場合は、構造計算
|  | たる木による切妻屋根 （妻小壁） | → ■妻小壁 ・けらばを出さない場合の妻小壁は、妻小壁たて枠を欠込みたる木を納める ・けらばを出す場合の妻小壁は次による イ．妻小壁は、妻小壁たて枠及び平使いの妻小壁上枠を用いて構成 ロ．妻小壁をあらかじめ構成する場合には、妻小壁下枠を用いる ハ．むなぎの支持は妻小壁たて枠の両側に添え妻小壁たて枠を設ける ニ．妻小壁と下部外壁との緊結は、「壁枠組と床枠組及び土台との緊結」に準ずる
|  | たる木による切妻屋根 （むなぎとたる木・たる木と頭つなぎの接合） | → ■むなぎとたる木の接合 ・むなぎは、たる木より１サイズ以上大きな寸法型式のものを用い、頂部は勾配に沿って角度をつける 【告示仕様】 ・たる木からむなぎへ３本のCN75を斜め打ち（1,700Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■たる木と頭つなぎの接合 ・たる木は外壁の頭つなぎの部分で欠き込んで納める （たる木が寸法型式204の場合は欠き込みを行ってはならない） ・たる木の欠き込み幅は原則として75mm以上、欠き込み深さはたる木のせいの1/3以内 【告示仕様】 ・たる木から頭つなぎに対して２本のCN75を斜め打ち（1,100N以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記）
|  | たる木による切妻屋根 （たる木と天井根太の接合） | → ■たる木と天井根太の接合 たる木と天井根太の接合はCN90を平打ちし、その本数は下表 たる木間隔が50㎝以下(多雪区域以外) <img>W-H15-4_12_2_5</img> （たる木間隔50㎝超え65㎝以下は省略）
|  | たる木による切妻屋根 （軒のはりだし） | → ■軒のはりだし ・たる木と同寸の腕木、けらばたる木、配付けたる木を用いて下記 イ．軒の出が0.5ｍ以下の場合：けらばたる木を軒の出と同じだけ内部に伸ばして、たる木に取付ける。 ロ．軒の出が0.5ｍを超え1ｍ以下の場合は、けらばたる木を２つのたる木間隔だけ内部に伸ばし、これを受けるたる木及び腕木は２枚合わせとする。けらばたる木は、２枚合わせたる木に根太受け金物で固定 ・腕木、けらばたる木、配付けたる木には、たる木、腕木、破風板から２本のCN90を木口打ち ・けらばたる木の相互間に、けらばたる木と同寸のころび止めを設置 【告示仕様】 ・けらばたる木と妻小壁との緊結は、妻小壁上枠に両側からそれぞれ２本のCN75を斜め打ち、あおり止め金物により緊結
|  | たる木による切妻屋根 （たる木つなぎ） | → ■たる木つなぎ 【告示仕様】 ・たる木つなぎの設置は、次のいずれか イ．たる木つなぎに寸法型式106又は204を用いる場合は、天井裏スペースの頂部から３分の１以内の位置にたる木２本おきに設ける 寸法型式106：４本のCN65を平打ち 寸法型式204：３本のCN90を平打ち ロ．帯金物をたる木つなぎに用いる場合は、屋根下張りを行った後、たる木１本おきに、それぞれのたる木に４本のZN40を平打ち ハ．厚さ12㎜以上の構造用合板ガセットをたる木つなぎに用いる場合は、それぞれのたる木に４本のCN65を平打ち、たる木間にむなぎと同寸のころび止め設置
|  | たる木による切妻屋根 （外壁との緊結） | → ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・たる木等及び腕木と外壁の緊結は、あおり止め金物により緊結 ・たる木等に寸法型式208以上を用いる場合は、頭つなぎの位置にころび止めを設ける ・ころび止めは、たる木等と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木等より１サイズ小さい寸法型式のもの
|  | 屋根ばりによる切妻屋根 | → ■屋根ばり 【告示仕様】 ・屋根ばりの断面は、構造計算 ・屋根ばりの支持は次のいずれか（屋根ばりの支持材は１、２階とも同じ位置） イ．屋根ばりに平行する耐力壁で支持する場合、合わせ屋根ばりと同じ枚数のたて枠を支持材とする （構造用集成材の屋根ばりを用いる場合は寸法型式404で支持材とする） ロ．屋根ばりに直交する耐力壁で支持する場合、イと同じで、妻小壁を設ける ・屋根ばりを継ぐ場合は、上記による１、２階とも同じ位置の支持材の上で行う ・屋根ばりを用いる場合のたる木の接合は、下記のいずれか イ．屋根ばりにたる木を載せる場合は、たる木を幅40㎜内外欠き込む ロ．たるきの中間部に屋根ばりを設ける場合、原則として、たる木を水平方向に75㎜以上、垂直方向にたる木せいの1/3 以内欠き込んで屋根ばりにのせる ハ．屋根ばりにたる木を接合する場合は床ばりに準ずる ・屋根ばりに鉄骨ばりを用いる場合は特記、構造耐力上安全であることを確認する ■その他 ・たる木による切妻屋根を参照
|  | トラスによる切妻屋根 | → ■トラス 【告示仕様】 ・合板ガセットによるトラスの使用部材及び各仕口部材の釘打ち本数は、構造計算 ・構造計算等により安全を確かめた場合は、合板ガセットに代えてメタルプレートコネクターの使用が可 ■トラスと頭つなぎの接合 【告示仕様】 ・トラスから頭つなぎに対しては、２本のCN75を斜め打ち（1,100Ｎ以上の短期許容せん断耐力を有する釘打ちは、特記） ■外壁との緊結 ・たる木による切妻屋根による
|  | たる木による寄棟屋根 | → ■天井根太 ・たる木による切妻屋根による ■すみたる木受けトラス ・たる木による寄棟部分は、すみたる木、妻たる木、配付けたる木及びこれらを受けるすみたる木受けトラスにより構成する ・すみたる木受けトラスには、たる木より１サイズ大きな寸法型式のすみたる木を欠き込み、すみたる木掛けにのせかけ３本のCN75を斜め打ちし取り付ける 【告示仕様】 ・すみたる木受けトラス及びすみたる木の使用部材及び各仕口部分のくぎ打ち本数は、構造計算 ■むな木、頭つなぎ、天井根太、たる木つなぎとたる木の接合 ・たる木による切妻屋根による ■外壁との緊結 ・たる木及びすみたる木受けトラスと外壁の緊結は、たる木による切妻屋根に準ずる ・すみたる木、妻たる木及び配付けたる木は、それぞれ両側から２本のCN75 を妻側の頭つなぎに斜め打ち
|  | トラスによる寄棟屋根 | → ■トラス ・平部分に使用する合板ガセットトラスは、トラスによる切妻屋根による 【告示仕様】 ・台形トラス、すみむねトラス、妻配付けトラス及び配付けトラスによって寄棟をつくる場合は、構造計算等によって安全を確かめる ■トラスと頭つなぎの接合 ・トラスによる切妻屋根による ■外壁との緊結 ・平部分に使用する合板ガセットによるトラス及び台形トラスとけた側外壁の緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる ・妻部分をトラスで構成する場合のすみむねトラス、配付けトラス及び妻配付けトラスと妻側外壁との緊結は、たるきによる切妻屋根に準ずる。
|  | 束立てによる小屋根 | → ■束立てによる小屋根 【告示仕様】 ・構成部材であるたる木、屋根ばり、束、天井ばり各部材の寸法、スパン等は構造計算 ・天井ばりは製材品の３枚合せ、又は構造用集成材とする ・束と屋根ばり及び天井ばりとは、両面より柱頭金物又は合板ガセットにより緊結する ・天井ばりを支持する外壁内のたて枠は補強たて枠により補強 ・天井ばりが開口部の上部にある場合はまぐさ及びまぐさ受けを必要に応じ補強
|  | L字屋根・棟違い屋根 | → ■L字屋根 ・次のいずれかとする イ．主たる屋根（大きい屋根）とその他の屋根（小さい屋根）の境界部の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける ロ．主たる屋根とその他の屋根の境界部には、ガータートラスを設ける 【告示仕様】 ・ガータートラスの使用部材及び各仕口部分の釘打ち本数は、構造計算 ■棟違い屋根 ・次のいずれかとする イ．むねがわり部分の妻小壁の下部には、耐力壁又は支持壁を設ける 【告示仕様】 ロ．耐力壁又は支持壁のない場合の棟がわり部分の妻小壁には、トラスを設置 ・トラスは、構造計算
|  | 小屋面の開口部 | → ■小屋面の開口部 【告示仕様】 ・小屋の屋根及び外壁の開口部は下記 イ．開口部の幅は2ｍ以下 ロ．開口部の幅の合計はその屋根等の下端の幅の1/2 以下 ハ．開口部はたる木と同寸の開口部端たるき及び開口部側たる木２枚合わせ以上で構成する 【告示仕様】 ・開口部の位置が、屋根の端から距離が90cm以上、他の開口部からの距離が180cm以上であるときは、開口部の幅を3ｍ以下とすることが可、この場合は下記の補強 イ．開口部端たる木及び開口部側たる木の断面寸法は、構造計算 ロ．屋根下張材から開口部端たる木及び開口部側たる木へは、CN50を間隔150 mm 以内に２列に平打ち ・屋根面から開口部の幅が90cm以上の出窓をせり出す場合は、まぐさ及びまぐさ受けを、「耐力壁線の開口部」により構成し、まぐさのスパンは構造計算 ・開口部端たるき及び開口部側たる木の断面寸法及び取付けは、構造計算
|  | 屋根下張り （品質） | → ■屋根下張材の品質 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ9mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ12mm以上 ハ．JASの構造用パネル（たる木間隔が31cmを超える場合は１級、２級、３級） ニ．JIS A 5404（木質系セメント板）の0.9Cの硬質木片セメント板厚さ15mm以上（たる木間隔が31㎝を超える場合は18mm以上） ホ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ヘ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ
|  | 屋根下張り （品質－ホルムアルデヒド） | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
|  | 屋根下張り （張り方） | → ■屋根下張り材の張り方 ・構造用合板は、表面繊維方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・パーティクルボード、構造用パネル、硬質木片セメント板、MDF及び火山性ガラス質複層板は、長手方向がたる木又はトラス上弦材と直交するように張る ・屋根下張りは、千鳥張りとし、３本以上のたる木又はトラス上弦材にかかるようにし、軒先面から張り始め、むな木頂部で寸法調整する
|  | 屋根下張り （継手部分） | → ■屋根下張り材の継ぎ手部分 ・継手部分には、寸法型式204の２つ割りの受け材を入れる ・次のいずれかの場合は受け材を省略することができる イ．たる木又はトラス上弦材の間隔を310mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネルの３級 ロ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm 以下、厚さ15mm以上の構造用合板又は構造用パネルの２級 ハ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ12mm以上の構造用合板で「日合連」、「ＣＯＦＩ」若しくは「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの又は同等以上のものを用いる（各連続する屋根面で異なる規格を混在使用は不可） ニ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、構造用パネル３級（厚さ11mm以上）で「ＡＰＡ」で定める継手（本ざね）加工の規格に適合するもの、又は同等以上のもの ホ．たる木又はトラス上弦材の間隔を500mm以下、厚さ15mm以上のパーティクルボードで日本繊維板工業会で定める継手加工の規格に適合するもの又は同等以上のもの
|  | 屋根下張り （釘打ち） | → ■屋根下張材のくぎ打ち 【告示仕様】 ・くぎ打ちは次による イ．CN50を 周辺部150mm間隔以内 中間部300mm間隔以内 （ＭＤＦ及び火山性ガラス質複層板のくぎ打ちは、特記） ロ．短期許容せん断耐力が周辺部2,600Ｎ/ｍ、中間部1,300Ｎ/ｍ以上を有するくぎ打ちは、特記
|  | 40m2を超える区画の小屋組 | → ■壁枠組との緊結 ・たる木相互間には、すべてころび止め設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたる木より１サイズ小さな寸法のものとする ・ころび止めのくぎ打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは、２本のCN75を斜め打ち ロ．２階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ２本のCN75を斜め打ち
|  | 50cmを超えるたる木間隔 | → ■一般事項・たる木・天井根太 【告示仕様】 ・天井根太間隔及びたる木間隔を50㎝を超え65㎝以下とする場合の小屋組は下記によるか、又は構造計算によることとし、特記（下記以外は、該当項目による） ・たる木の断面は、構造計算 ・天井根太の断面は、構造計算 ■外壁との緊結 【告示仕様】 ・頭つなぎの位置には、すべてころび止めを設置 ・ころび止めは、たる木と同寸で換気孔を設けたもの又はたるきより１サイズ小さな寸法のもの ・ころび止めの釘打ちは下記 イ．たる木又は天井根太とは３本のCN75を斜め打ち ロ．2階外壁の頭つなぎへは、たる木間でそれぞれ３本のCN75を斜め打ち ■屋根下張り 【告示仕様】 ・次のいずれか イ．JASの構造用合板厚さ12mm以上 ロ．JIS A 5908（パーティクルボード）の18M、18P、13M、13P、24-10M、24-10P、17.5-10.5M、17.5-10.5P、30-15M、30-15Pタイプで厚さ15mm以上 ハ．JASの構造用パネル１級、２級 ニ．JIS A 5905（繊維板）のＭＤＦ30タイプ（Ｍタイプ、Ｐタイプ） ホ．JIS A 5440（火山性ガラス質複層板（ＶＳボード））のＨⅢ
|  | 50cmを超えるたて枠間隔 （屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド） | → ■屋根下張り材の品質－ホルムアルデヒド ・屋根下張り材として用いる材料のホルムアルデヒドの発散量に関する品質は特記
| 小屋裏換気・軒裏換気 |  | → ■屋根断熱の場合 【遵守仕様】 ・小屋裏換気孔は設置しない ■天井断熱の場合 【遵守仕様】 ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上設置 ・有効換気面積等は、次のいずれか イ．両妻壁にそれぞれ換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/300以上 ロ．軒裏に換気孔に換気孔設置 （吸排気両用）：天井面積の1/250以上 ハ．軒裏（吸気）小屋裏妻壁（排気） （垂直距離900mm以上）： それぞれ天井面積の1/900以上 ニ．小屋裏頂部排気筒・軒裏等吸気 （頂部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上 ホ．棟換気筒排気・軒裏等吸気 （棟部排気）：天井面積の1/1,600以上 （軒裏等吸気）：天井面積の1/900以上
屋根工事 | 下ぶき | 材料 | → ■下ぶき材 ・アスファルトルーフィング940以上（JIS A 6005） ・改質アスファルトルーフィング下ぶき材（ARK規格を解説） ・合成高分子系ルーフィング（JIS A 6008）種類は特記
|  | 工法 | → ■下ぶき材のふき方 ・野地面上に軒先と平行に敷込む ・重ね合わせ 上下（流れ方向）は100㎜以上 左右（長手方向）は200㎜以上 ・留めつけはステープルなどで下記 重ね合せ部は間隔300㎜内外 その他は要所 ・むね部 250mm以上の左右折り掛け 棟頂部から左右へ一枚ものを増し張り ・谷部 谷底から左右へ一枚ものを先張り その上に下ぶき材を左右に重ね合わせ谷底から250㎜以上のばす ・軒先は軒先水切り金物の上に重ね、両面接着防水テープで密着（これによらない場合特記) ・壁面との取合い部においては、壁面に沿って250㎜以上、かつ、雨押さえ上端より50㎜以上立上げ ■合成高分子系ルーフィング等のふき方 ・各製造所の仕様による
| 金属板ぶき | 材料 | 〔変更〕 ■金属板の品質 ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3321（溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS G 3320（塗装ステンレス鋼板及び鋼帯）の屋根用 ・JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯）の屋根用 ・JIS H 3100（銅及び銅合金の板並びに条）の屋根用 ■金属板の板厚 ・ふき板の板厚は0.35㎜以上、塗装ステンレス鋼板、銅及び銅合金の板及び条は0.3㎜以上 ・谷の部分、つり子の板厚は、0.4mm以上の厚さ ■留付けくぎ ・ふき板と同系材料のものを使用し、長さ32mm以上、つり子などの留付けは、長さ45mm以上
|  | 亜鉛鉄板ぶき・着色亜鉛鉄板ぶきの工法（S59まで） 一般工法（H14まで） 加 工（H15以降） | → ■金属板の折り曲げ ・原則として機械加工 ・塗膜に損傷や剥離が生じないよう折り曲げる ・塗膜の損傷部分の補修は、各製造所の仕様 ■金属板の接合 ・一重はぜのはぜ幅は上はぜ12mm程度、下はぜ15mm程度 ・二重はぜ１折り目のはぜは一重と同じ、２折り目は上下はぜ同寸 ・リベット接合のリベットは、鋼又はステンレスリベットとし、径3mm以上、間隔30mm以下 ・はんだ接合のはんだは、JIS Z 3282に定められたもの又は同等以上のものとし、接合両面清掃、接合後は助剤を完全除去 ■金属板の留め付け ・金属板の留め付けは、つり子、通しつり子又は通し付け子による ・つり子は、幅30mm、長さ70～80mm内外とし、くぎ打ち ・通しつり子の各部分の寸法は特記 ・通し付け子は、長さ900mm内外とし、継手は突付け、両端及びその中間を間隔200mm内外にくぎ打ち ・くぎ打ちのくぎ頭は、すべてシーリング処理
|  | 屋根ふき工法 | → ■心木ありかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ・銅板：かわら棒の間隔は320mm及び365mmを標準 ■心木なしかわら棒ぶき ・全長通しぶきを標準 ・銅板以外：かわら棒の間隔は350mm又は450mmを標準 ■一文字ぶき ・銅板以外：ふき板の寸法は鋼板を224mm×914mmの大きさに切断して使用を標準 ・銅板：ふき板の寸法は鋼板を182.5mm×606mmの大きさに切断して使用を標準 ■段ぶき（横ぶき） ・各製造所の仕様による
| 粘土がわらぶき | 材料 | → ■粘土がわらの品質 ・JIS A 5208 （粘土がわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの
|  | 一般工法 | 〔変更〕 ■ふき方 ・かわらの働き寸法を正確に測定し、袖がわら、軒がわら、さんがわらを地割に従いかわらのねじれ、くせの組合せを良く吟味し、目通り 正しく棟までふき上げる ・軒がわら、袖がわらの出寸法を正確に揃え、下端線を通りよく仕上げる ・のしがわらは特記のない場合は、本むね３段以上、すみむね２段以上（かんむりがわら（直径210mm内外）を用いる場合は、のしがわらを省く） 〔変更〕 ■かわらの留めつけ ・桟がわら、軒がわら、袖がわら、谷縁がわらは、１枚ごとにくぎ又はねじで留めつけるか、緊結線で緊結する ■むね積み ・のしがわらを互いに緊結線で緊結 ・かんむりがわら又は丸がわらを次のいずれかにより固定 イ）鉄筋コーチボルト及び横鉄筋で、のしがわら相互の緊結線を横鉄筋に緊結 ロ）むね補強用金物に取り付けた補強用芯材とくぎ、ねじ又は緊結線で留め付け ・洋形がわらのむね施工でかんむりがわらを施工する場合は、ふき土を詰め、むね補強金物に取り付けたむね補強用芯材に、くぎ又はビスで留めつける
| プレスセメントがわらぶき | 材料 | → ■プレスセメントがわらの品質 ・JIS A 5402 （プレスセメントがわら）に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの
|  | 工法 | 〔変更〕 ■工法 ・桟がわらは、１枚ごとにくぎ又はねじで留め付け、むね峠までふき詰め ・谷縁がわらは、１枚ごとにくぎ又は緊結線2条ずつで留め付け ・むね覆いは、１枚ごとに地むねに取り付けた緊結線２条ずつで引き締め、こうがいくぎ差しあるいは、むね補強用金物で緊結し、ふき土又はモルタル押え （留め付けの前に、ふき土又はモルタルを飼い、なじみよく伏せ渡す）
| 住宅屋根用化粧スレートぶき | 材料 | → ■住宅屋根用化粧スレートの品質 ・JIS A 5423 （住宅屋根用化粧スレート）に適合するもの、又は同等以上の性能を有するもの
|  | 工法 | → ■屋根一般部分の工法 ・ふき板の切断及び孔あけは、押切りカッター ・ふき足及び重ねの長さは、JIS A 5423の規定による ・ふき板は、１枚ごとに所定の位置に専用くぎで野地板に留めつけ ・強風地域や特に対風耐力を必要とする場合は、接着剤若しくはくぎによる増し留め ・特殊工法によるものは、各製造所の仕様
| とい | 硬質塩化ビニル雨どい | → ■硬質塩化ビニル雨どいの品質 ・特記による ■工法 ・軒どいは専用の継手を用い、接着剤を併用して接合 ・接合した軒どいの長さは10ｍ以内、10ｍを超える場合は有効な伸縮継手を設ける ・軒どいの受金物の間隔：600㎜内外 ・軒どいの取付勾配はl/200以上
|  | 金属板とい | → ■金属板どいの品質 ・金属板ぶきの材料と同じ ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板は同規格中の屋根用（記号Ｒ）又は建築外板用（記号Ａ） ・ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）金属積層板は同規格中の高耐食耐候性外装用（Ａ種）又は一般外装用（Ｂ種） ・厚さは特記がなければ0.35mm ■工法 ・継手は耳巻き部分の心線を相手側に差し込み、30mm程度重ね合わせる ・軒どいの受金物の間隔：600㎜程度 ・軒どいの取付勾配は1/200以上
|  | 雨水の処理 | → ■竪どいの下部 ・竪どいの下部は、落としどいとし、排水管に落とし込むか、又は、コンクリート製のとい受けを据えつける
断熱工事 | 断熱材の記号と熱伝導率 |  | → ■断熱材の記号と熱伝導率 <img>kigo-A2-F</img>
| 省エネ基準前～昭和五五年告示基準 | 材 料 | 〔変更〕 ■断熱材 ・原則としてJISマーク表示品 ・種類は下記 ・無機繊維系断熱材 ・発泡プラスチック系断熱材 ・木質繊維系断熱材 ■防湿材 ・下記、又は同等以上の透湿抵抗を有するもの ・JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム） に適合 ・JIS Z1702（包装用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ・JIS K6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合、厚さ0.05mm以上 ■防風材 ・下記、又は同等以上の強度及び透湿性を有するもの ・JIS A6111（透湿防水シート）に適合 ・合板 ・シージングボード ・火山性ガラス質複層板、MDF、構造用パネル（OSB）等の面材 ・付加断熱材として使用される発泡プラスチック系断熱材、ボード状繊維系断熱材 ・付属防湿層付き断熱の外気側シート
|  | 断熱構造とする部分 | → ■適用 【遵守仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能 ■断熱構造とする部分 【遵守仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及び床下換気孔等により外気と通じている床（その他の床）
|  | 断熱性能 （等級２相当） | → ■断熱性能等級２相当 【遵守仕様】 ・5地域、6地域の断熱材の必要厚さ <img>W-H17-9_3_3</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないようにくぎ止め
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） | 〔変更〕 ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材及びJIS A9526に規定する吹付け硬質ウレタンフォームA種3、その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材（以下「繊維系断熱材等」という）を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2 ・上記と同等以上の結露発生防止に有効な措置を講ずる場合は、特記） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） | → ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱の場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り ・断熱層の屋外側に通気層を設け、 壁内結露の防止する構造とし、特記。特記のない場合は外壁内通気措置の項による
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） | 〔変更〕 ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込照明器具を使用する場合は次のいずれか ・器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用し、不燃性の断熱材で断熱層を設ける ・S形ダウンライト以外の埋込照明器具を使用し過熱による発火防止のため上部には断熱材を覆わないこととする。これによらない場合は、各製造所の仕様 ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・断熱材の外側に通気層を設け、繊維系断熱材の場合は断熱材と通気層の間に防風材を設ける ■気流止め ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合い部は、外気が室内に流人しないよう取合い部に気流止め等、有効な措置を講じる ・間仕切壁と天井又は床との取合い部にで間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に開放される場合は取合い部に気流止めを設ける
| 平成四年告示基準 | 断熱構造とする部分 | 該当なし
|  | 断熱性能 （等級３） | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | 該当なし
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | 該当なし
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | 該当なし
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | 該当なし
| 平成十一年・平成二五年告示基準 | 断熱構造とする部分 | → ■適用 【割増仕様】 ・地域区分、施工部位、断熱性能、開口部断熱性能、開口部日射遮蔽措置 ■断熱構造とする部分 【割増仕様】 ・断熱工事の施工部位は、次による。 イ．住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） ロ．外気に接する壁 ハ．外気に接する床及びその他の床（床下換気孔等により外気と通じている床） ニ．外気に接する土間床等の外周部、その他の土間床等（床下換気孔等により外気と通じている土間床等）の外周部
|  | 断熱性能 （等級４） | → ・地域区分の変更 ■断熱性能等級４相当 【割増仕様】 ・5地域、6地域の充填断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-jutn</img> ・5地域、6地域の外張断熱工法又は内張断熱工法の断熱材の必要厚さ <img>W-H15-9_9_2-soto</img>
|  | 断熱材等の施工 （断熱材の施工） 【割増仕様】 | → ■断熱材等の加工 ・フェルト状断熱材を切断する場合は、はめ込む木枠の内のり寸法より5～lOmm大きく切断する ■断熱材の施工 ・充填工法の場合は、断熱材を根太や間柱などの木枠の間にはめ込み、又は天井の上に敷き込み取付け ・ボード状断熱材ですきまが生じた時は現場発泡断熱材などで適切に補修 ・断熱材を外張りする場合は、断熱材の突き付け部を柱などの下地がある部分にあわせ、すきまが生じないようにくぎ止め ・下記は、特に注意し断熱材及び防湿材にすき間が生じないようにする ・外壁と天井及び屋根との取合い部 ・外壁と床との取合い部 ・間仕切壁と天井及び屋根又は床との取合い部 ・下屋の小屋裏の天井と壁との取合い部
|  | 断熱材等の施工 （防湿剤の施工） （防風材の施工） 【割増仕様】 | 〔変更〕 ■防湿材の施工 【遵守仕様】 ・繊維系断熱材及びJIS A9526に規定する吹付け硬質ウレタンフォームA種3、その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材（以下「繊維系断熱材等」という）を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工する。 （次のいずれかの場合は除く ・土塗り壁の外側に断熱層がある場合 ・床断熱で断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2 ・上記と同等以上の結露発生防止に有効な措置を講ずる場合は、特記） ・防湿材の施工は、次のいずれか ・防湿材は幅広の長尺シートを連続させ、防湿材の継目は30mm以上重ね合わる ・耳付き防湿材付きフェルト状断熱材の場合は防湿層を室内側に向けて施工する。防湿材の継ぎ目は十分突き付け、すきまが生じた場合は防湿テープで補修 ■防風材の施工 ・繊維系断熱材を屋根・外壁の断熱に用い通気層がある場合は、断熱材の屋外側に防風材を設ける ・シート状防風材は、通気層の厚さを確保するため、ふくらまないように施工する
|  | 断熱材等の施工 （基礎の施工） （床の施工） （壁の施工） 【割増仕様】 | 〔追加〕 ■基礎断熱の場合の基礎の施工 ・断熱位置は基礎の外側、内側又は両側 ・断熱材は原則として基礎底盤上端から基礎天端まで打ち込み工法により施工 ・基礎の屋外側に設ける断熱材は、外気に接しないよう外装仕上げを行う ■床断熱とする場合の床の施工 ・最下階の床及び外気に接する床の断熱材の施工は、原則として 受材を設ける ■壁の施工 ・断熱材は原則として、土台からけたにすきまなくはめ込むか、又は外張り 【遵守仕様】 ・断熱層の屋外側に通気層を設け、壁内結露を防止する構造とする （下記いずれかに該当する場合は除く ・防湿層にJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルムを用いるの場合 ・防湿層が0.082m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場合 ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有する材料を用い防湿層が0.019m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有するの場合 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が2の場合 ・上記と同等以上の結露の発生防止に有効な措置による場合は特記) ・繊維系断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風層を設ける
|  | 断熱材等の施工 （天井の施工） （屋根の施工） 【割増仕様】 | 〔変更〕〔追加〕 ■天井断熱の場合の天井の施工 ・天井の断熱材は、取合い部等ですきまが生じないよう天井全面に施工する ・天井の断熱材は、野縁と野縁間、又は野縁をまたいで天井全面に敷き込む ・埋込み照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用し、不燃性の断熱材を設ける ■屋根断熱の場合の屋根の施工 ・断熱材をたる木間に施工する場合は原則として受け材を入れる ・屋根断熱の通気層への入気のため軒裏には軒裏には通気孔を設置 【遵守仕様】 ・断熱材の外側に通気層を設ける （下記いずれかに該当する場合は除く ・防湿層にJIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルムを用いるの場合 ・防湿層が0.082m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場 ・断熱層の外気側にALCパネル又は同等以上の断熱性・吸湿性を有する材料を用い防湿層が0.019m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有するの場合 ・断熱層が単一材料で均質に施工され透湿抵抗比が3の場合 ・上記と同等以上の結露の発生防止に有効な措置による場合は特記>) ・繊維系断熱材を使用する場合は、断熱材と通気層の間に防風層を設ける ・埋込み照明器具を使用する場合は、器具を断熱材で覆うことができるS形ダウンライト等を使用し、不燃性の断熱材を設ける
|  | 気密工事 （充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | → ■材料・工法一般 ・気密材の種類及び品質は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A6930)又は同等以上 ・透湿防水シート(JIS A6111)又は同等以上 ・合板、せっこうボード、JAS構造用パネル又は同等以上 ・発泡プラスチック保温材(JIS A9511)、建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(JIS A9526) 又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コンクリート部材 ・防湿フィルムは、JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)又は同等以上 ■壁・床・天井（又は屋根）の施工 ・防湿フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・防湿フィルム端部は下地材のある部分で気密テープで留め付け、又は木材等で挟みくぎ留め ■壁・床・天井（又は屋根）の取り合い部の施工 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床相互の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を縦、横とも下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ・留付けはタッカー釘で、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所 ・外気に面する屋根、天井、壁又は床と外気に面しない壁又は床の取り合い部 ・防湿気密フィルムは継目を下地材のある部分で30mm以上重ね合わせる ■ボード状繊維系断熱材の外張断熱工法 ・防湿フィルムは縦横とも柱・間柱・下地材・たる木又は野地板などの外側（断熱材の内側）に施工 ・取合い部は下地材のある部分で30mm以上重ね留め付け ・留付けはステープルで、継目部分200～300mm程度の間隔、その他の箇所は要所
|  | 気密工事 （発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法） 【割増仕様】 | → ■材料・工法一般 ・気密材は下記 ・住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930）又は同等以上 ・透湿防水シート（JIS A6111）又は同等以上 ・合板、せっこうボード、構造用パネル(JAS)又は同等以上 ・プラスチック系断熱材（JIS A6511)、吹付け硬質ウレタンフォーム（JIS A9526）又は同等以上 ・乾燥木材等 ・金属部材 ・コ ンクリート部材 ・防湿気密フィルムはJIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）又は同等以上 ・透湿防水シー トは JIS A6111 (透湿防水シー ト）又は同等以上 ・防湿気密フィルムの継ぎ目は下地材のある部分で30mm 以上重ね合わせ、その部分をせっこうボード等で挟みつける ■壁・屋根及びその取合い部の施工 ・次のいずれかとする ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に防湿気密フィルムを張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋内側に構造用合板など通気性の低い乾燥した面材 を張る ・発泡プラスチック系断熱材の屋外側に透湿防水シー トを張る ・外張断熱に用いた発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目を気密補助材を用いてすきまが生じないように施工 ・2層以上の発泡プラスチック系断熱材の継ぎ目が重ならないように張る ・次の場合は、上欄「気密工事（充填断熱工法又は繊維系断熱材を用いた外張り断熱工法）」による ・外壁を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（床又は天井を充填断熱工法）とする場合 ・屋根を発泡プラスチック系断熱材を用いた外張り断熱工法（外壁を充填断熱工法）とする場合
|  | 開口部の断熱性能 【割増仕様】 | → ■開口部建具の種類 ・下記か又は「■開口部建具の種類（開口部比率を計算する場合）」とする ・開口部（窓） ・木製又はプラスチック製の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・製又はプラスチック製の一重構造で複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・木又はプラスチックと金属の複合材料製の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さが5mm以上10mm未満） ・木又はプラスチックと金属の複合材料製の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さが4mm以上8mm未満でガス封入） ・木又はプラスチックと金属の複合材料製の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・木又はプラスチックと金属の複合材料製の一重構造で複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・金属製熱遮断構造の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さ6mm以上10mm未満） ・金属製熱遮断構造の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さが4mm以上8mm未満でガス封入） ・金属製熱遮断構造の一重構造で遮熱複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・金属製熱遮断構造の一重構造で複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・金属製の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・金属製の一重構造で低放射複層ガラス（中空層の厚さ8mm以上でガス封入） ・開口部（ドア等） ・枠が金属製熱遮断構造のフラッシュ構造扉。ガラス部分を有するものは低放射複層ガラス（中空層の厚さ10mm以上） ・枠が金属製熱遮断構造のフラッシュ構造扉。ガラス部分を有するものは複層ガラス（中空層の厚さ12mm以上） ・その他、開口部の熱貫流率が3.49以下 ・窓の合計面積が住宅の床面積の2％以下となるものは上記によらず施工できる ■開口部比率 ・開口部比率の区分 ・一戸建の開口部比率の区分 (い)：0.08未満 (ろ)：0.08以上0.11未満 (は)：0.11以上0.13未満 (に)：0.13以上 ・共同住宅等の開口部比率の区分 (い)：0.05未満 (ろ)：0.05以上0.07未満 (は)：0.07以上0.08未満 (に)：0.08以上 ■開口部建具の種類（開口部比率を計算する場合） （省略） ■開口部の気密性 ・開口部はJIS A4706（サッシ）に定める気密性等級「A-3」又は「A-4」を満たすもの
|  | 一次エネルギー消費量等級４に係る仕様 【割増仕様】 | 〔変更〕 ■適用 ・適用となる住宅は、次のいずれか ・「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）（https://house.app.lowenergy.jp/）」等を用いて、地域の区分一覧表の地域の区分及び床面積等に応じて算定した対象住宅の一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を上回らないことを確認したもの ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）（通称建築物省エネ法）の規定により基準適合建築物に認定された住宅で、竣工年月日が平成28年4月1日以後の一戸建て住宅 ■躯体の断熱性能 ・躯体及び開口部の断熱性能は、原則として、平成11年・平成25年告示基準（断熱等性能等級 4）による。この仕様以外とする場合は、特記 ■設備機器 ・設備機器は、地域区分一覧表の地域区分及び床面積等に応じた一次エネルギー消費量を確認し、仕様を決めるものとし、特記
内外装工事 | 左官工事 | モルタル下地ラス張り （一般事項・防水紙） | → ■下地工法 ・外壁湿式仕上げは、外壁内通気措置 ・次のいずれかは、この限りではない イ．軒の出及びけらばの出を60cm以上 ロ．軒の出及びけらばの出を30cm以上 かつ、雨水浸入防止上有効な仕上げ ・外壁湿式仕上は、下地をラス張り ただし、平ラスは用いない ・ラスを用いない工法は特記 ■外壁内通気措置の場合のラス下地工法 ・単層下地工法：紙付きリブラス張り ・２層下地工法：波形ラス張り ■防水紙 ・下記のいずれか、又は同等 JIS A 6005に適合するアスファルトフェルト430 改質アスファルトルーフィング
|  | モルタル下地ラス張り 平成１９年まで（メタルラス張り） 平成２０年以降（波形ラス張り） | 〔変更〕 ■波形ラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）波形ラスW700で防錆処理をしたもの ■防水紙の張り方 ・継目を縦、横とも90 mm 以上重ね合わせる ・留付けはステープル、継目部分は約300 mm間隔、その他の箇所は要所 ■波形ラスの張り方 ・継目は縦、横とも30 mm 以上重ね継ぐ ・留付けは、ステープルで100mm以内、千鳥に打ち留める ・出隅、入隅は突き付けとし、200mm幅の平ラスを当て、張り重ねる
|  | モルタル下地ラス張り （紙付きリブラス張り） | 〔変更〕 ■紙付きリブラスの品質 ・JIS A 5505（メタルラス）に適合するリブラスC で防錆処理をしたもの ■紙付きリブラスの張り方 ・壁面ごとに下部から留め付け上げ、横方向には千鳥状に張り、留め付ける ・横方向の継目：30mm～60mmに重ね ・縦方向の継目：端部リブ山を重ね ・開口隅部では継目を設けない ■ラスの留付け ・Ｔ線以上の線径と足長さが25mm以上のステープルを用い、必ず胴縁下地の上ですべてのリブを留め付ける ・出隅、入隅は突合せ、補強用平ラスを90°に曲げて下張りしたラスの上から固定
|  | モルタル下地ラス張り （ワイヤラス張り） | 該当なし
|  | モルタル塗り | → ■材料 ・セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の下記、又は同等以上 ・普通ポルトランドセメント ・白色セメント ・混和材の消石灰は下記、又は同等以上 ・JIS A 6902（左官用消石灰） ■調合（メタルラス、ラスシート下地の外壁） （セメント：砂） ・下塗り： １：３ ・中塗り： １：３ ・上塗り： １：３ ■塗厚（メタルラス、ラスシート下地の外壁） ・下塗り： ラス面より約1mm厚くする ・むら直し：０～９mm ・中塗り： ０～９mm ・上塗り： ６mm
|  | せっこうプラスター塗り | → ■材料 ・JIS A 6904（せっこうプラスター）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は、既調合及び現場調合プラスター ・製造後6カ月以上経過のものは使わない ・すさを混入する場合は、白毛すさ長さ30mm程度のもの
|  | 繊維壁塗り | → ■材料 ・JIS A 6909（建築用仕上塗材）に適合するもの、又は同等以上 ・種類は内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 ・耐湿性、耐アルカリ性又はカビ抵抗性を必要とする場合は、特記
| タイル張り | 壁タイル張り工法別張付モルタルの塗厚 | → ■材料 ・JIS A 5209（セラミックタイル）に適合するもの、又は同等以上 ■張付けモルタルの塗厚 <img>W-H09-10_2_4</img>
| その他 | 窯業系サイディング張り | → ■材料 ・サイディング材は、JIS A 5422（窯業系サイディング）に適合するもの、又は同等以上 ・シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）に適合するもの、又は同等以上 ■工法 ・外壁内通気措置とする、これによらない場合は特記
建具まわり造作工事 | 外部建具及び止水 | 建具まわりの止水 | → ■防水シート・防水テープ ・窓台に、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・防水テープ：たて枠と上枠に張る ・張り方：両たて枠、上枠の順 ・種類は、両面テープ ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける
|  | モルタル塗仕上げ外壁内通気構造のサッシまわり止水 | → ■ラス下地板の場合 ・サッシたて枠と取り合うラス下地板端部に、防水テープの下地材を取り付ける ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ボード系下地の場合 ・サッシの周囲に両面テープを下枠、両たて枠、上枠の順に張り、防水紙を下から順に張り上げる ■ラスなし専用のボード類の場合 ・特記による ■防水紙付きリブラスを張る工法の場合 ・各下地材製造所の仕様によることとし、特記による
| バルコニーの床防水 | FRP塗膜防水 | → ■FRP塗膜防水仕上げとする床下地 （躯体工事（床）の跳出しバルコニーによる） ■FRP塗膜防水 ・JASS8のL─FF、又は同等以上 ・ガラスマット補強材を２層以上 ■防水層の立上り高さ ・外部開口部下端：120mm以上 ・それ以外の部分：250mm以上
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事があと施工の場合） | → ■サッシ取付に対し防水工事があと施工、防水層を直接サッシ枠に重ねる場合 ・防水層は、サッシ下枠およびたて枠のくぎ打ちフィンの幅全体をおおう ・くぎ打ちフィン面は、十分目荒らしをし、プライマーを塗布して、塗りむら等が生じないように防水層を施工する ・サッシ枠と防水層端部の取合い部に、シーリング処理を施す ・サッシたて枠と防水層立上りの取合い部についても同様とする 〔削除〕 （■サッシ取付に対し防水工事があと施工、窓台部に先張り防水シートを張る場合）
|  | 防水立上りの建具まわり止水 （防水工事が先施工の場合） | → ■建具まわりの止水 ・外壁開口部の窓台には、先張り防水シートを張る ・窓台と柱の入隅部は、防水テープ又はサッシ枠材角部防水役物等を用いてすき間が生じないように止水処理を施す ・サッシ周囲の防水テープは、たて枠と上枠に張る ・防水テープの貼り方は、両たて枠、上枠の順とする ・種類は、両面テープとする ・防水テープの幅は、次のいずれか ・サッシ外周胴縁が取り付かない場合は、くぎ打ちフィンの幅とテープが、下地材に十分粘着できる幅を足し合わせた幅以上とする ・サッシ外周胴縁が取り付く場合は、くぎ打ちフィンの幅と外周胴縁の幅を足し合わせた幅以上とする ・防風防水材の張り方は、先張り防水シートの裏に差し込み、開口部両側、開口部上部の順に張る ・サッシ外周胴縁は、くぎ打ちフィンに重ならないように取り付ける ・乾式外壁仕上げは、サッシの周囲をシーリング処理する
|  | 排水処理 | → ■ドレン ・原則として、複数箇所設置する ・１箇所となる場合は、オーバーフロー管を設ける ■バルコニーの排水管 ・原則として、屋内を通らない経路とする ・やむを得ず屋内を経由する場合は、適切な防水処理および結露防止措置を行い、点検口を設置する
| バルコニー手すり | 手すり上部の防水 | → ■材料 ・手すりには、金属製の笠木を設ける ・防水紙は、外壁と同じ ・手すり壁の上端に張る鞍掛シートは、改質アスファルトルーフィング、又は同等以上 ■工法 ・手すり壁外側・内側の防水紙は、手すり上端からそれぞれ反対側に巻き込み、防水紙を150mm 以上立ち下げ ・手すり壁上端に鞍掛シートを張り、外側・内側に100mm程度立ち下げ ・笠木を取り付ける位置の鞍掛シートに両面防水テープを張り、防水テープの上 から笠木を留め付ける
|  | 笠木手すり | → ■笠木手すりの構造 ・支柱部分から笠木の内部に雨水が浸入しにくいもの ・浸入した雨水は排出しやすいもの ・熱応力等による伸縮に対して、止水材の破断等が生じにくいもの
設備工事 | 給排水設備 | 給水設備 | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管、継手、弁類及び給水栓の品質は、特記による ・防露・保温材の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による
|  | 給湯設備 | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管、継手、弁類及び給水栓の品質は、特記による ・高温設定が可能な給湯器を使用する場合は、管及び継手の品質は、各製造所の仕様による ・防露・保温材の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による ・給湯設備は、転倒・移動しないよう設置する ・給湯設備工事は、建築基準法、同法施行令、同法告示、同法に基づく条例その他関係法令に基づいて施行する
|  | 排水設備 | → ■材料等 ・衛生設備設計図及び配管計画書に基づく各経路の管及び継手の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による
| ガス設備 |  | → ■材料等 ・管及び継手の品質は、特記による ・配管の施工は、特記による ・ガス機器は、特記による